## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {0129c38e-96ac-406c-8508-de4134c6d1ee}
[32 empty] | 0,01 | 23
[32 empty] | 0,01 | 19
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [17 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | R1 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Polyfunkčný dom - prestavba, Trnavský kraj | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-SK: | [15 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  |  | Trnavský kraj | [8 empty] | Dátum: |  | 09/2026 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadávateľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Anonymizované | [12 empty] | IČ DPH: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | False
[16 empty] | IČ DPH: | [15 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [15 empty] | True
Poznámka:
Úplné znenie poznámok je na liste Poznámky k rozpočtu. Poznámky k rozpočtu: Sadzba DPH 23 % podľa zákona č. 222/2004 Z. z. Ak sú obidve strany platiteľmi DPH, uplatňuje sa prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j); posudzuje ho platiteľ podľa skutočného plnenia. Rozpočet slúži ako podklad pre cenovú ponuku, konečnú kontrolu a schválenie vykonáva objednávateľ. Množstvá vychádzajú z podkladov odovzdaných objednávateľom. Pri zmene alebo upresnení dokumentácie je potrebné rozpočet aktualizovať. Súpis je spracovaný pre šesť profesií: elektroinštalácia NN vrátane distribučnej časti a bleskozvodu, zdravotechnika, vykurovanie a chladenie, vzduchotechnika, dažďová kanalizácia a požiarna ochrana. Stavebná časť a statika nie sú jeho súčasťou. Ceny sú v EUR bez DPH v cenovej sústave CENEKON 2026/02. Sadzba DPH pre stavebné práce na Slovensku je 23 %. Položky, ktoré cenová sústava CENEKON 2026/02 neobsahuje, sú ocenené z prieskumu trhu podľa zverejnených cenníkov slovenských dodávateľov a ocenených výkazov výmer verejných zákaziek; pri každej takej položke je v poznámke uvedené, čo cena obsahuje. Ide o zariadenie staveniska, dopravu a osadenie stavebných buniek, kontajner na odpad, mimostaveniskovú dopravu, nasadenie autožeriavu vrátane pristavenia a viazača bremien, medené prípojnice elektromerového rozvádzača, strešné konzoly kondenzačných jednotiek, fotoluminiscenčné tabuľky únikových ciest, východiskovú revíziu elektroinštalácie, komplexné vyskúšanie vzduchotechniky a dokončovacie kroky vykurovania (napustenie a odvzdušnenie sústav, funkčná vykurovacia skúška). R-1: Súhrnná správa obsahuje vety z inej stavby; kde ju prebíja profesijná časť alebo výkres, platí výkres. Na cenu to nemá vplyv, súpis sa tým nemení. R-2: Vetranie je riešené podtlakovo nástennými ventilátormi podľa projektu vzduchotechniky; lokálna rekuperácia zo súhrnnej správy by súpis zvýšila o 13 259,64 EUR. R-3: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami; variant s vnútornými strešnými vtokmi by súpis zvýšil o 4 924,00 EUR. R-4: Počet nebytových priestorov je 11 (A až K) podľa pôdorysu a rozvádzačov RSA až RSK; variant s deviatimi priestormi by súpis znížil o 2 080,78 EUR. R-5: Trasy vonkajšieho vedenia NN sú v situácii distribučnej časti kótované tri: distribučné vedenie od trafostanice po skriňu SR 20 m (2 káble NAYY 4x240 spolu so zemniacim pásom a rezervnou rúrkou HDPE 40/33), prípojka od skrine SR po elektromerový rozvádzač RE 28 m (2 káble NAYY 4x240) a nový úsek prípojkového vedenia pre odberné miesto Krátky rad 17 40 m (NAYY-J 4x95). Všetky tri sú v súpise; variant, v ktorom by sa oceňovala len prípojka 28 m, by súpis znížil o 3 604,46 EUR. R-6: Požiarne klapky vzduchotechnika nevyžaduje - prierez potrubia DN 160 je 0,020 m2, teda pod 0,04 m2 podľa technickej správy požiarnej ochrany; prestupy sa iba utesňujú. Variant s klapkami by súpis zvýšil najmenej o 2 114,28 EUR za montáž a o dodávku klapiek. R-7: Dĺžka hadice hydrantového navijáka - technická správa zdravotechniky uvádza 25 m, technická správa požiarnej ochrany 30 m; hydrantové systémy sú ocenené s hadicou 30 m podľa požiarneho riešenia. Prevedenie s hadicou 25 m cenová sústava neponúka, cena sa tým nemení. R-8: Dimenzia areálového vodovodu - situácia kótuje horný úsek po odbočku k hydrantu HDPE DN 80 d90x8,2 a dolný úsek k objektu HDPE DN 50 d63x3,8, technická správa uvádza prívod vody do objektu D90x8,2. Súpis ide podľa situácie, ktorá je adresnejšia; variant s celou trasou v D 90 by súpis zvýšil o 233,53 EUR. R-9: Schéma rozvádzača nebytového priestoru kreslí vývod ku vonkajšej jednotke klimatizácie ako štvorpólový s káblom 5x2,5 mm2, kým technická správa chladenia predpisuje jednotky s výkonom 4,7 a 9,5 kW, ktoré sa vyrábajú v jednofázovom prevedení. Súpis ide za oboma dokumentmi: prívod je 5x2,5 mm2 podľa schémy, jednotky sú jednofázové podľa technickej správy. Trojfázové jednotky cenová sústava ponúka až od 14 kW pre sedem a viac vnútorných jednotiek, čo projektu nezodpovedá; taká zostava by súpis zvýšila približne o 38 665 EUR. Doprava sypkých materiálov zemných prác je v ich jednotkových cenách. Doprava materiálu profesií na stavbu, odvoz výkopku a pristavenie buniek a žeriavu sú samostatné položky: doprava materiálu a buniek je počítaná na vzdialenosť do 50 km, odvoz výkopku na skládku do 10 km.
Cena bez DPH
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 23%
|  |  |  | znížená |  |  |  | 19%
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 23% | [7 empty] | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 19% | [7 empty] | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY A SÚPISOV PRÁC
Kód:
Stavba:
| Miesto: | [13 empty] | Dátum:
| Zadávateľ: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [30 empty] | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0129c38e-96ac-406c-8508-de4134c6d1ee} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Elektroinštalácia NN | [12 empty] | STA | 0 | [12 empty] | 1 |  | IMPORT | {ca2ef71a-9448-4794-89fb-e8c81eba2a69} | {0129c38e-96ac-406c-8508-de4134c6d1ee} | 1
/ |  | SO 01.2 |  |  |  | Distribučné rozvody NN | [12 empty] | STA | 0 | [12 empty] | 1 |  | IMPORT | {e51038e5-3e65-4119-9c5a-fd8b2b43305b} | {0129c38e-96ac-406c-8508-de4134c6d1ee} | 1
/ |  | SO 02 |  |  |  | Zdravotechnika | [12 empty] | STA | 0 | [12 empty] | 1 |  | IMPORT | {2406abf9-f2fb-4ff8-b577-5ad89a7649c8} | {0129c38e-96ac-406c-8508-de4134c6d1ee} | 1
/ |  | SO 03 |  |  |  | Vykurovanie a chladenie | [12 empty] | STA | 0 | [12 empty] | 1 |  | IMPORT | {2c76266c-5cbd-47e6-a420-b3bdf9869bfd} | {0129c38e-96ac-406c-8508-de4134c6d1ee} | 1
/ |  | SO 04 |  |  |  | Vzduchotechnika | [12 empty] | STA | 0 | [12 empty] | 1 |  | IMPORT | {59ba7e6f-7648-4848-a28b-ca27bbfb8b1e} | {0129c38e-96ac-406c-8508-de4134c6d1ee} | 1
/ |  | SO 05 |  |  |  | Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt | [12 empty] | STA | 0 | [12 empty] | 1 |  | IMPORT | {46ff05dd-4363-456a-bc78-d7f6b201cb12} | {0129c38e-96ac-406c-8508-de4134c6d1ee} | 1
/ |  | SO 06 |  |  |  | Požiarna ochrana | [12 empty] | STA | 0 | [12 empty] | 1 |  | IMPORT | {1485c712-5501-4067-992c-2f146ffe4367} | {0129c38e-96ac-406c-8508-de4134c6d1ee} | 1
/ |  | VRN |  |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady | [12 empty] | STA | 0 | [12 empty] | 1 |  | IMPORT | {a970d11b-34ca-47ed-9f50-c76ec0eb6212} | {0129c38e-96ac-406c-8508-de4134c6d1ee} | 1

## SO 01 - Elektroinštalácia NN
{ca2ef71a-9448-4794-89fb-e8c81eba2a69}
1
| KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
SO 01 - Elektroinštalácia NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-SK:
| Miesto: |  | Trnavský kraj |  |  | Dátum:
| Zadávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Anonymizované |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Dĺžky káblových trás sú odmerané z pôdorysov silnoprúdu (mierka 1:50) farebným rozborom kresby; trasy 2.NP, 3.NP a 4.NP sú zhodné. Slaboprúdové rozvody (STA, videovrátnik, dáta, EZS) nie sú súčasťou odovzdanej dokumentácie a v súpise nie sú. Elektromerový rozvádzač RE 630 A je atypická zostava troch skríň s 39 elektromerovými miestami; v súpise je rozpísaný po skriniach a po výzbroji podľa schémy. Búracie práce a demontáže v objekte sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ; demontáž jestvujúceho distribučného vedenia NN a skrine SR, ktorú predpisuje technická správa distribučnej časti, je v objekte SO 01.2. Elektromery (39 miest v rozvádzači RE) dodáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy a v súpise nie sú. Frézovanie drážok pre káblové rozvody a ich zapravenie sú súčasťou murárskych prác stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Prípojka NN, distribučné rozvody a demontáž jestvujúceho vedenia sú vykázané v samostatnom objekte SO 01.2, pretože distribučnú časť financuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy, nie stavebník. Úplné znenie poznámok je na liste Poznámky k rozpočtu. S čím počítame (predpoklady, ktoré si môžete upraviť jedným číslom; druhá varianta je pri každom uvedená): P-1: Zariaďovacie predmety sú ocenené v bežnom katalógovom štandarde; presný typ určuje podľa technickej správy investor. Vyšší štandard vybavenia by cenu zariaďovacích predmetov zvýšil rádovo o jednotky percent. Presnú cenu určí až výber konkrétnych výrobkov objednávateľom. P-2: Vsakovací objekt je ocenený v rozmeroch podľa výkresu 003, hoci technická správa ich označuje za informatívne (chýba hydrogeologický prieskum). Úprava objemu vsakovacích blokov po hydrogeologickom prieskume je druhá varianta; cena sa mení úmerne počtu blokov, jeden blok je 57,76 EUR. P-3: Vykurovanie je spracované znovu z projektovej dokumentácie; pracovný výkaz výmer objednávateľa slúžil len ako kontrola rozsahu. Nadviazanie na pracovný výkaz objednávateľa je možné na vyžiadanie, bez zmeny ceny. P-4: Súpis je dodaný vo formáte KROS Export Komplet 2.0 na import do CENKROSu; práce a služby sú vedené ako typ K, materiály a výrobky ako typ M. Slepé výkazy výmer bez cien boli dodané s predchádzajúcou verziou rozpočtu a platia bez zmeny. P-5: Technológia výťahu nie je v rozsahu; elektro obsahuje prívod a rozvádzač RV. Doplnenie technológie výťahu je druhá varianta; ocení sa po dodaní ponuky výrobcu. Cenu určí ponuka výrobcu výťahu. P-6: Búracie práce a demontáže jestvujúcich rozvodov sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Doplnenie demontáží profesií je druhá varianta; ocení sa po dodaní výkresu jestvujúceho stavu. Cenu určí rozsah podľa výkresu jestvujúceho stavu. P-7: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami podľa legendy výkresu strechy; klampiarske práce sú súčasťou stavebnej časti a dažďová kanalizácia na ne nadväzuje deviatimi prípojmi v zemi. Variant s vnútornými strešnými vtokmi je vyčíslený pri rozpore R-3 (+4 924 EUR). P-8: Skládka pre prebytočný výkopok je uvažovaná do 10 km; skutočnú vzdialenosť určí zhotoviteľ. Vzdialenejšia skládka je druhá varianta; každý ďalší kilometer je 0,55 EUR na tonu. P-9: Vetracie hlavice vzduchotechniky sú uvažované 0,50 m nad strechou; výkres výšku nekótuje. Vyššie vyvedenie hlavíc nad strechu by súpis zvýšilo do 100 EUR. P-10: Dimenzie medených rozvodov vykurovania nie sú v dokumentácii uvedené; uvažované D 22 mm od hydraulického modulu k rozdeľovaču a D 15 mm k rebríkovým telesám. Jednotná dimenzia D 22 mm by súpis zmenila do 1 300 EUR. P-12: Vnútorné rozvody vody sú podľa označení na pôdorysoch rozdelené na DN 15 (60 %) a DN 20 (40 %). Celý rozvod v DN 20 by súpis zvýšil do 900 EUR. P-13: Vodorovná vnútorná kanalizácia je podľa označení na pôdorysoch rozdelená na DN 110 (30 %) a DN 50 (70 %). Vyšší podiel DN 110 by súpis zvýšil do 1 500 EUR. P-14: Objem elektrických zásobníkových ohrievačov pre nebytové priestory nie je určený; uvažovaný objem 80 l. Zásobníky s objemom 120 l by súpis zvýšili do 600 EUR. P-15: Dĺžka káblov CHKE-V 5x6 mm2 k podružným rozvádzačom je odvodená z geometrie objektu (priemerná vzdialenosť po chodbe pri rovnomernom rozmiestnení 38 rozvádzačov). Meranie podľa skutočnej trasy po dodaní realizačnej dokumentácie je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 798 EUR na kábli a 230 EUR na pospájaní. P-16: Jestvujúce distribučné vedenie NN sa vyťahuje z ryhy nového vedenia; samostatný výkop pre demontáž sa nevykazuje. Samostatný výkop pre demontáž 20 m by súpis zvýšil orientačne do 200 EUR. P-17: Veľkostný typ jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine SR dokumentácia neuvádza; pre demontáž je uvažovaný rovnaký typ SR 7 ako nová skriňa. Menší typ skrine by súpis znížil o 8 EUR. P-18: Schémy rozvádzačov kreslia pri každom podružnom rozvádzači prípojnicu HUP s vodičom CYA 16 mm2; v súpise je 38 prípojníc a vodič vedený súbežne s prívodom každého rozvádzača. Spoločná prípojnica na podlaží namiesto prípojnice pri každom rozvádzači by súpis znížila približne o 2 000 EUR. P-19: Dĺžka doplnkového pospájania na jedno miesto (kúpeľňa, kuchyňa, strojovňa) je uvažovaná 5,00 m. Dlhšie trasy doplnkového pospájania by súpis zvýšili do 300 EUR. P-20: Vybavenie výťahovej šachty elektroinštaláciou (dve svietidlá, spínač a servisná zásuvka) vychádza z požiadaviek na obsluhu šachty; vlastná technológia výťahu v súpise nie je. Ak vybavenie výťahovej šachty dodá výrobca výťahu, súpis sa zníži o 270 EUR. P-21: Projekt predpisuje káble CHKE-R; cenová sústava obsahuje ekvivalent CHKE-V s rovnakým prierezom, ktorým je položka ocenená. Doložená ponuka na pôvodný typ CHKE-R je druhá varianta; rozdiel sa prejaví v cene materiálu. Cenu určí ponuka dodávateľa káblov. P-22: Dĺžky vývodov z rozvádzača RE (CENTRAL STOP, RV, SV1, SV2) sú odvodené z geometrie objektu rovnako ako dĺžky prívodov k podružným rozvádzačom. Meranie vývodov podľa skutočnej trasy je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 55 EUR. P-23: Dĺžka káblového žľabu je odvodená z chodbového rozvodu po dĺžke objektu na každom podlaží a zvislej stúpačky od rozvádzača RE. Káblový žľab aj vo vetvách k jednotlivým rozvádzačom by súpis zvýšil do 4 500 EUR. P-24: Cenová sústava obsahuje najbližšiu výzbroj istiacej skrine SR 7; presný typ predpísaný technickou správou sa doloží ponukou dodávateľa. Doložená ponuka na presný typ skrine HASMA je druhá varianta. Cenu určí ponuka dodávateľa skríň. P-25: Zvody bleskozvodu sú zabudované do zatepľovacieho systému a montujú sa spolu s fasádou; lešenie pre ne je súčasťou stavebnej časti. Samostatné lešenie alebo montážna plošina pre zvody by súpis zvýšili o 1 500 až 3 000 EUR. P-27: Podiel ručného výkopu káblovej ryhy v súbehu so sieťami je uvažovaný 10 % dĺžky. Vyšší podiel ručného výkopu by súpis zvýšil do 600 EUR. P-29: Počet zemniacich tyčí pre uzemnenie skrine SR a rozvádzača RE je uvažovaný tri tyče po 2 m na zariadenie. Doplnenie zemniacich tyčí podľa skutočne nameraného odporu je druhá varianta; jedna tyč s montážou je 64 EUR. P-30: Počet vodovodných stúpačiek je uvažovaný deväť, rovnako ako hlavných kanalizačných stúpačiek. Iný počet vodovodných stúpačiek by zmenil cenu upchávok do 400 EUR. P-31: Hĺbka ryhy areálovej splaškovej kanalizácie je uvažovaná 1,50 m; dokumentácia hĺbku neuvádza. Šírka ryhy 1,10 m, lôžko 0,17 m3/bm a obsyp 0,52 m3/bm sú prevzaté z tabuľky v detaile uloženia potrubia. Hĺbka ryhy 1,80 m by výkop, paženie a zásyp zvýšila približne o 900 EUR. P-32: Dĺžka odvodu kondenzátu od jednej kazetovej jednotky je uvažovaná 10,00 m. Kratšie trasy odvodu kondenzátu by súpis znížili do 300 EUR. P-33: Výkon elektrických konvektorov pre zázemie nájomných priestorov dokumentácia neuvádza; uvažovaný je 1 000 W na miestnosť. Pracovný výkaz výmer objednávateľa uvažuje konvektory 500 W; menší výkon by súpis znížil približne o 250 EUR. Konvektory s výkonom 1 500 W by súpis zvýšili o 102 EUR. P-34: Rozsah oceľovej podpernej konštrukcie kondenzačných jednotiek na streche upresní statická časť, ktorá nie je súčasťou odovzdanej dokumentácie; položka je ocenená ako strešná pozinkovaná konzola na jednu jednotku. Rámová konštrukcia podľa statiky namiesto strešnej konzoly by súpis zvýšila o 150 až 1 700 EUR. P-35: Zriadenie prestupov jestvujúcimi železobetónovými stropmi pripravuje zhotoviteľ stavebnej časti podľa koordinačných výkresov profesií; v tomto súpise je len ich utesnenie. Jadrové vrty v našom súpise, 128 prestupov, by súpis zvýšili orientačne o 3 000 až 5 000 EUR. P-36: Doba montáže šiestich profesií je uvažovaná 6 mesiacov; harmonogram stavby v podkladoch nie je. Vychádza z nej prenájom buniek a mobilného WC. Deväť mesiacov montáže namiesto šiestich by zariadenie staveniska zvýšilo o 1 894 EUR. P-37: Počet kontajnerov na odpad z montážnych prác je uvažovaný štyri. Šesť kontajnerov namiesto štyroch by súpis zvýšilo o 220 EUR. P-38: Vzdialenosť mimostaveniskovej dopravy je uvažovaná do 50 km. Mimostavenisková doprava na 100 km by súpis zvýšila o 866 EUR. P-39: Skrine elektromerového rozvádzača RE sú ocenené v rade OEZ QA55 s krytím IP55 v rozmeroch podľa výkresu 210 (1 ks 800x400x1800 mm a 2 ks 1200x400x1800 mm) vrátane podstavcov, horných krytov a montážnych panelov; výkres predpisuje výrobcu OEZ a krytie IP65, IP55 je najvyššie krytie radových rozvádzačových skríň tohto výrobcu v cenovej sústave. Horný kryt skrine je v cenovej sústave len vo ventilovanom vyhotovení. Atypická skriňa IP65 na zákazku by súpis zvýšila o 600 až 1 500 EUR. P-40: Ovládanie kazetových klimatizačných jednotiek je uvažované infračerveným diaľkovým ovládačom, ktorý je súčasťou dodávky jednotky; technická správa pripúšťa aj nástenné káblové ovládače, tie by súpis zvýšili o 12 ovládačov s montážou. Káblové ovládače klimatizácie cenová sústava neobsahuje, cenu určí ponuka dodávateľa jednotiek. P-41: Prípojnicový systém rozvádzača RE je ocenený piatimi medenými pásmi 30 x 5 mm (L1, L2, L3, N, PE) po šírke zostavy skríň, spolu 16,00 m, so zaťažiteľnosťou 379 až 450 A. Výkres rozvádzača uvádza pri hlavnom ističi dve hodnoty, 630 A a 380 A, a súpis je zostavený na nižšiu z nich. Vyhotovenie na plných 630 A znamená zdvojenie fázových pásov, čo by súpis zvýšilo o 359,14 EUR. P-42: Tepelné izolácie medených rozvodov vykurovania sú ocenené hrúbkou 20 mm pre potrubie D 22 a 19 mm pre D 15, pretože rozvody vedú v podlahovej konštrukcii a v šachtách; voľne vedené úseky by podľa technickej správy mali hrúbku 25 až 30 mm. Voľne vedené úseky v hrúbke 25 až 30 mm by pri celej dĺžke 266,10 m súpis zvýšili približne o 2 100 EUR. P-43: Vodorovné trasy vnútornej kanalizácie sú ocenené ako potrubie HT z PP v celej dĺžke; ak sa zvodová časť zhotoví z PVC KG podľa technickej správy, cena sa zníži približne o 26 EUR. P-44: Hĺbka ryhy areálového vodovodu je uvažovaná 1,20 m; technická správa uvádza len šírku ryhy 60 cm, lôžko 15 cm a obsyp 30 cm, hĺbku neuvádza. Hĺbka ryhy vodovodu 1,50 m by výkop, paženie, zásyp a odvoz zvýšila približne o 600 EUR. P-45: Revízne šachty sú ocenené ako prefabrikované: dodávka dna s kynetou, skruží, kónusu a vyrovnávacieho prstenca a osadenie jednotlivých dielcov. Zhotovenie šachiet s obložením dna betónom na mieste namiesto prefabrikovaného dna by súpis zvýšilo približne o 4 800 EUR. P-46: Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej stoky vykonáva prevádzkovateľ verejnej siete na náklady investora; dokumentácia neuvádza dimenziu ani materiál verejných potrubí, preto tieto práce v súpise nie sú. Vystrojenie vodomernej šachty vrátane fakturačného vodomeru DN 50 v súpise je. Navŕtavací pás alebo T-kus so zemnou súpravou v našom súpise by ho zvýšil o 300 až 800 EUR podľa dimenzie verejného radu. P-47: Revízne šachty sú zostavené z dielcov, ktoré cenová sústava ponúka: dno s kynetou výšky 700 mm, kónus 1000/600 výšky 576 mm a vyrovnávací prstenec do 100 mm. Výkres kótuje dno 680 mm a kónus 630 mm; rozdiel 34 mm na šachtu vyrovná vyrovnávací prstenec a maltové lôžka spojov. Dielce šachiet presne podľa výkresu na zákazku by ich cenu zvýšili o 10 až 15 %. P-48: Zvislé trasy sú predĺžené o ležatý zvod 0,80 m pod podlahou 1.NP, o 0,50 m k odbočke na poslednom podlaží a o 1,00 m vyvedenia kanalizačného odvetrania nad strechu; dokumentácia tieto rozmery nekótuje. Bez prídavkov zvislých trás by sa súpis znížil približne o 1 900 EUR. P-49: Podklad pod vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel (betónová pätka alebo rámový podstavec) dokumentácia nepredpisuje; technická správa uvádza antivibračné silentbloky len pri kondenzačných jednotkách klimatizácie, ktoré sú v súpise. Podklad pod tepelné čerpadlá je preto uvažovaný ako súčasť stavebnej časti. Rámový podstavec výrobcu pod 27 vonkajších jednotiek by súpis zvýšil približne o 11 600 EUR. P-50: Rozmer otvoru pri prestupe kábla požiarne deliacou konštrukciou dokumentácia neurčuje; uvažovaný je jadrový vrt D 150 mm na jeden prívodný kábel, teda trieda tesnenia do 0,1 m2. Ak sa prestupy zhotovia ako otvory nad 0,1 m2, súpis sa zvýši približne o 1 023 EUR. P-51: Dĺžku odvodu odmrazovacej vody od vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel a odvodu od poistných výtokov zásobníkov dokumentácia neurčuje; uvažované sú 3,00 m na jednotku a 2,00 m na bytovú sústavu. Dvojnásobné dĺžky by súpis zvýšili približne o 840 EUR. P-52: Cenová sústava CENEKON nemá triedu pre prepláchnutie a napustenie sústavy s podlahovým vykurovaním ani pre funkčnú vykurovaciu skúšku podľa STN EN 1264-4; obidva kroky sú preto ocenené hodinovou sadzbou montéra a počet hodín je uvažovaný 2,00 hod na napustenie a 3,00 hod na vykurovaciu skúšku jednej bytovej sústavy. Dvojnásobný počet hodín by súpis zvýšil približne o 2 700 EUR. P-53: Plocha na vyčistenie budovy po montážnych prácach je uvažovaná ako hrubá podlahová plocha, teda zastavaná plocha 742,85 m2 krát štyri podlažia. Ak sa vykáže len čistá podlahová plocha bez konštrukcií (približne 85 %), súpis sa zníži približne o 2 890 EUR. P-54: Objemová hmotnosť zmiešaného stavebného odpadu z montážnych prác je uvažovaná 0,15 t/m3; skutočnú hmotnosť určí váženie na skládke. Dvojnásobná hmotnosť by súpis zvýšila približne o 840 EUR. P-55: Počty tvarovok potrubia spiro (27 kolien DN 125, 44 kolien DN 160, 50 T-kusov a 27 prechodov) sú dopočítané z topológie rozvodu, pretože výkresy tvarovky nekótujú. Odchýlka 20 % by súpis zmenila približne o 490 EUR. P-56: Zvody bleskozvodu sú ocenené izolovaným hliníkovým drôtom AlMgSi Ø 8 mm PVC podľa legendy výkresu bleskozvodu a sú vedené v ochrannej rúrke pod omietkou, ako predpisuje technická správa; hliník so zachytávacou sústavou netvorí galvanický pár, takže náter zvodu odpadá. Variant s neizolovaným drôtom v samotnej ochrannej rúrke by súpis znížil o 113 EUR. P-57: Rozsah ochranného zábradlia okolo otvorených výkopov je uvažovaný po jednej strane ryhy v celej dĺžke, teda 317,30 m; technické správy zaistenie výkopov predpisujú, rozsah neurčujú. Zábradlie po oboch stranách by súpis zvýšilo približne o 2 504 EUR. P-58: Dĺžka pripojovacieho potrubia kondenzátu od zápachových uzávierok vzduchotechniky do kanalizácie je uvažovaná 2,00 m na jednu uzávierku; dokumentácia trasu neurčuje. Dvojnásobná dĺžka by súpis zvýšila približne o 225 EUR. P-59: Doplnenie chladiva R32 nad výrobnú náplň nie je v súpise: priemerná dĺžka chladivovej dvojice na jeden okruh je 21,4 m, čo je na hranici bežnej výrobnej náplne split jednotiek. Ak výrobca zvolenej jednotky predplní kratšiu trasu, doplnenie chladiva by súpis zvýšilo približne o 130 až 250 EUR. P-60: Prívod vzduchu do odvetrávaných miestností je podľa technickej správy riešený bezprahovými dverami, ktoré sú súčasťou stavebnej časti. Ak sa namiesto nich osadia dverové mriežky, súpis vzduchotechniky sa zvýši približne o 1 200 EUR. P-61: Dĺžky vnútorných káblov vychádzajú z počtu obvodov podľa schémy bytového rozvádzača (dva obvody 3x1,5, sedem 3x2,5 a dva 5x2,5) a z trasy odmeranej z pôdorysov silnoprúdu. Uvažuje sa, že každý obvod prejde v priemere polovicou spoločnej trasy a že na každý prístrojový bod pripadá 0,80 m zvislého úseku, ktorý pôdorys nezobrazuje. Plný prechod trasou u každého obvodu by súpis zvýšil približne o 6 500 EUR. P-62: Tepelné izolácie rozvodov vody sú ocenené v katalógových hrúbkach 9 mm pre studenú a 19 mm pre teplú vodu; technická správa uvádza 10 a 20 mm, cenová sústava tieto hrúbky pre dané priemery nemá. Bližšia hrúbka v sústave nie je, cena sa tým nemení. P-63: Komplexné vyskúšanie a zaregulovanie vzduchotechniky je ocenené sadzbou za celé zariadenie, teda 241,21 EUR; počet ventilátorov a meracích bodov cenník neurčuje. Ocenenie podľa hodinovej sadzby, teda 60 hodín, by súpis zvýšilo o 793,79 EUR. P-64: Závesy a objímky potrubí zdravotechniky nie sú samostatnou položkou, pretože montážne položky potrubia obsahujú potrubnú objímku a skrutky na každý meter. Technická správa predpisuje značkový závesný systém; ak sa má oceniť samostatne, doplní sa po cenovej ponuke dodávateľa. P-65: Značenie potrubia podľa STN 13 0072 je ocenené jedným štítkom na každú vodovodnú stúpačku na každom podlaží, spolu 36 kusov; technická správa počet a rozmiestnenie štítkov neurčuje. Hustejšie značenie aj na ležatých rozvodoch a armatúrach by súpis zvýšilo o 199,08 EUR. P-66: Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení je ocenené jedným vytyčovacím bodom na každú z piatich sietí vedených areálom; situácia počet vytyčovacích bodov neurčuje. Vytýčenie po celej dĺžke rýh, teda 23 bodov ako pri nových trasách, by súpis zvýšilo o 486,00 EUR. P-67: Izolačné držiaky prípojníc rozvádzača RE sú ocenené v rozstupe 0,50 m po šírke zostavy skríň, teda 7 kusov; výkres rozstup podopretia neurčuje. Hustejší rozstup 0,35 m, teda 10 kusov, by súpis zvýšil o 93,00 EUR.
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná |  |  |  | 23%
|  | znížená |  |  |  | 19%
|  | zákl. prenesená |  |  |  | 23%
|  | zníž. prenesená |  |  |  | 19%
|  | nulová |  |  |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ČLENENIA SÚPISU PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady zo súpisu prác | [18 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
998 - Presun hmôt
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
46-M - Zemné práce pri montážach
SÚPIS PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť celkom [t]
Náklady súpisu celkom | [17 empty] | D | -1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [13 empty] | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 998 | Presun hmôt | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
1 | K | 998921203.S | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov vo výške nad 7 do 24 m | % | 1462.55 | 0.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1038112452
| VV |  | 0.45 % zo základne oddielu 21-M Elektromontáže: 146254.77 EUR / 100 |  | 1462.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 998921203.S | Presun hmôt pre montáž bleskozvodu a uzemnenia vo výške nad 7 do 24 m | % | 78.54 | 0.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1756598228
| VV |  | 0.45 % zo základne oddielu 21-M Bleskozvod a uzemnenie: 7854.00 EUR / 100 |  | 78.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M | [13 empty] | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 21-M | Elektromontáže | [13 empty] | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
3 | K | 210800146.S | Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 uložený pevne - svetelné obvody a digestory (montáž) | m | 1928.31 | 1.16 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 562168535
| VV |  | počet obvodov podľa schémy rozvádzača RBx: 2 obvody 3x1,5 (SV1 osvetlenie, DG digestor) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svetelný obvod je na pôdoryse nakreslený celý: 972,25 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obvod digestora sa počíta len z podlaží 2.NP až 4.NP, kde sú byty: (972,25 - 173,74) / 2 = 399,26 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zvislé úseky k prístrojom: 364 spínačov + 332 svietidiel = 696 bodov x 0,80 m = 556,80 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 1 928,31 m |  | 1928.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 341110000750.S | Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 1928.31 | 0.72 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00014 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1388515609
| VV |  | počet obvodov podľa schémy rozvádzača RBx: 2 obvody 3x1,5 (SV1 osvetlenie, DG digestor) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svetelný obvod je na pôdoryse nakreslený celý: 972,25 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obvod digestora sa počíta len z podlaží 2.NP až 4.NP, kde sú byty: (972,25 - 173,74) / 2 = 399,26 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zvislé úseky k prístrojom: 364 spínačov + 332 svietidiel = 696 bodov x 0,80 m = 556,80 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 1 928,31 m |  | 1928.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 210800147.S | Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 uložený pevne - zásuvkové obvody (montáž) | m | 2476.07 | 1.3 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -499990721
| VV |  | počet obvodov podľa schémy rozvádzača RBx: 7 obvodov 3x2,5 (X1 až X6 zásuvkové, TČE) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásuvková kresba spolu 742,72 m, podiel obvodov 3x2,5 je 7 z 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | každý obvod prejde v priemere polovicou trasy: 742,72 x 7/9 x 3,5 = 2021.85 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zvislé úseky: 730 zásuviek a voľných vývodov x 7/9 x 0,80 m = 454.22 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 2476.07 m |  | 2476.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 341110000850.S | Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 2476.07 | 1.12 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00019 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1079725641
| VV |  | počet obvodov podľa schémy rozvádzača RBx: 7 obvodov 3x2,5 (X1 až X6 zásuvkové, TČE) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásuvková kresba spolu 742,72 m, podiel obvodov 3x2,5 je 7 z 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | každý obvod prejde v priemere polovicou trasy: 742,72 x 7/9 x 3,5 = 2021.85 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zvislé úseky: 730 zásuviek a voľných vývodov x 7/9 x 0,80 m = 454.22 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 2476.07 m |  | 2476.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 210800159.S | Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2 uložený pevne - elektrický sporák a vnútorná jednotka TČ (montáž) | m | 294.83 | 1.5 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -182775312
| VV |  | počet obvodov podľa schémy rozvádzača RBx: 2 obvody 5x2,5 (ES el. sporák, TČI) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podiel obvodov 5x2,5 je 2 z 9: 742,72 x 2/9 = 165.05 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zvislé úseky: 730 x 2/9 x 0,80 m = 129.78 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 294.83 m |  | 294.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 341110002000.S | Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 294.83 | 1.73 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00028 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 487198233
| VV |  | počet obvodov podľa schémy rozvádzača RBx: 2 obvody 5x2,5 (ES el. sporák, TČI) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podiel obvodov 5x2,5 je 2 z 9: 742,72 x 2/9 = 165.05 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zvislé úseky: 730 x 2/9 x 0,80 m = 129.78 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 294.83 m |  | 294.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 210800160.S | Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2 uložený pevne (montáž) | m | 59.26 | 1.81 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 845953334
| VV |  | červené trasy 5x4 a 5x6 odmerané po podlažiach: 1.NP 28,87 + 2.NP 11,19 + 3.NP 11,06 + 4.NP 8,14 = 59,26 m |  | 59.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 341110002100.S | Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2 | m | 59.26 | 2.84 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00038 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -58793041
| VV |  | zhodné s montážou = 59,26 |  | 59.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 210881235.S | Kábel bezhalogénový 1-CHKE-V 0,6/1 kV 5x6 mm2 uložený pevne - napojenie podružných rozvádzačov (projekt uvádza CHKE-R, cenová sústava obsahuje ekvivalent CHKE-V) (montáž) | m | 1031.75 | 2.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1005288564
| VV |  | 1.NP: 11 rozvádzačov nebytových priestorov RSA až RSK; 2.NP až 4.NP: po 9 bytových rozvádzačoch, spolu 38 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 x 20,65 + 9 x 26,40 + 9 x 29,80 + 9 x 33,20 = 1 031,75 m |  | 1031.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 341610022800.S | Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x6 mm2 | m | 1031.75 | 5.07 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00065 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1565590740
| VV |  | 1.NP: 11 rozvádzačov nebytových priestorov RSA až RSK; 2.NP až 4.NP: po 9 bytových rozvádzačoch, spolu 38 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 x 20,65 + 9 x 26,40 + 9 x 29,80 + 9 x 33,20 = 1 031,75 m |  | 1031.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 210111011.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V/16 A, 2P+PE, IP20, vrátane zapojenia | ks | 503 | 6.23 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 2062670276
| VV |  | byty: 17 ks IP20 na byt x 27 bytov = 459 |  | 459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nebytové priestory: 4 ks x 11 = 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 503 |  | 503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 210111021.S | Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP44, 250 V/16 A, 2P+PE, vrátane zapojenia | ks | 108 | 8.69 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -87552304
| VV |  | kúpeľne a balkóny: 4 ks na byt x 27 bytov = 108 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 210110041.S | Spínač zapustený jednopólový - radenie 1, vrátane zapojenia | ks | 244 | 3.35 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1181953145
| VV |  | byty: 7 ks na byt x 27 = 189 |  | 189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nebytové priestory: 5 ks x 11 = 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 244 |  | 244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 210110021.S | Spínač zapustený jednopólový - radenie 1, IP44, vrátane zapojenia | ks | 27 | 7.48 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1513576127
| VV |  | kúpeľňa každého bytu, 27 bytov |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 210110043.S | Spínač zapustený sériový - radenie 5, vrátane zapojenia | ks | 54 | 4.39 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1974916282
| VV |  | 2 ks na byt x 27 bytov = 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 210110045.S | Spínač zapustený striedavý prepínač - radenie 6, vrátane zapojenia | ks | 27 | 3.84 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -858921635
| VV |  | 1 ks na byt x 27 bytov = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 210201015.S | Zapojenie LED svietidla stropného - nástenného | ks | 191 | 9.65 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1131874944
| VV |  | byty: 5 ks stropných na byt x 27 = 135 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nebytové priestory a spoločné priestory 1.NP: 56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 191 |  | 191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 348140007500.S | LED svietidlo stropné prisadené, príkon 34 W, krytie IP20/40 | ks | 191 | 72.71 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00255 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1200753030
| VV |  | zhodné s počtom zapojených stropných svietidiel = 191 |  | 191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 210201010.S | Zapojenie svietidla IP54 stropného - nástenného - kúpeľne bytov | ks | 54 | 9.17 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1835731575
| VV |  | každý byt má jednu kúpeľňu s dvoma svietidlami IP44 (stropné a zrkadlové): 2 x 27 bytov = 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 210201016.S | Zapojenie LED svietidla IP65 s mikrovlnným senzorom pohybu - spoločné chodby | ks | 21 | 11.34 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -2038102123
| VV |  | 7 svietidiel s čidlom pohybu na podlaží x 3 podlažia (2.NP-4.NP) = 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 210201498.S | Zapojenie núdzového svietidla IP20 - 5 W LED s batériou 3 h | ks | 66 | 7.96 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1872622700
| VV |  | byty: 1 ks x 27 = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nebytové priestory a spoločné priestory 1.NP: 30 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spoločné chodby 2.NP-4.NP: 3 x 3 = 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 345520000430.S | Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+PE, komplet | ks | 503 | 4.41 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 8e-05 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 675806969
| VV |  | zhodné s počtom zapustených zásuviek IP20 = 503 |  | 503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+PE, IP44, komplet | ks | 108 | 5.61 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 228005375
| VV |  | zhodné s počtom zásuviek IP44 = 108 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 345340007880.S | Spínač jednopólový komplet zapustený, radenie 1 | ks | 244 | 4.11 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 6e-05 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1467650294
| VV |  | zhodné s počtom spínačov radenia 1 IP20 = 244 |  | 244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 345340007860.S | Spínač jednopólový komplet zapustený, radenie 1, IP44 | ks | 27 | 12.01 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 8e-05 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1949548024
| VV |  | zhodné s počtom spínačov IP44 = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 345340007955 | Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č. 5 | ks | 54 | 7.7 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 7e-05 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -646930319
| VV |  | zhodné s počtom sériových spínačov = 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 345340000100.S | Spínač jednomodulový striedavý, radenie č. 6 | ks | 27 | 7.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 2e-05 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1620657483
| VV |  | zhodné s počtom striedavých prepínačov = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 210110041.S | Spínač zapustený jednopólový - radenie 1, vrátane zapojenia - ovládanie osvetlenia spoločných priestorov 1.NP | ks | 12 | 3.35 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 454685395
| VV |  | 12 stropných svietidiel spoločných priestorov 1.NP podľa V-EL-007 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 345340007880.S | Spínač jednopólový komplet zapustený, radenie 1 - spoločné priestory 1.NP | ks | 12 | 4.11 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 6e-05 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 274454310
| VV |  | dodávka k montážnej položke P-113c = 12 ks |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 348140005400.S | LED svietidlo prisadené, príkon 34 W, krytie IP44 - kúpeľne bytov | ks | 54 | 116.28 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00338 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 2054324463
| VV |  | zhodné s počtom zapojených svietidiel IP54 = 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 348140006700.S | LED svietidlo s mikrovlnným čidlom pohybu s nastavením parametrov, príkon 19 W, krytie IP65 - spoločné chodby | ks | 21 | 63.6 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0012 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -655827060
| VV |  | zhodné s počtom svietidiel s čidlom pohybu = 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 348150002000 | Núdzové svietidlo LED s vlastnou batériou, krytie IP20, funkcia self-test (Technická správa PO požaduje núdzové svietidlá 5 W LED s batériou na 3 h.) | ks | 66 | 115.04 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00043 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 490934627
| VV |  | zhodné s počtom zapojených núdzových svietidiel = 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 357150000105.S | Rozvodnicová skriňa zapustená, 5 radov po 24 moduloch, IP43 - bytový rozvádzač RB1 až RB27 (Projekt uvádza plastovú zapustenú rozvodnicu IP40/IP20, In 25 A, 12 obvodov.) | ks | 27 | 256.71 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.01969 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -2100238926
| VV |  | 1 ks na každý byt, 27 bytov |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 210193251.S | Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž IP 43, výška 550, 750 x šírka 510 mm - osadenie bytových rozvádzačov RB1 až RB27 | ks | 27 | 37.41 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1255623521
| VV |  | 27 bytových rozvádzačov podľa V-EL-009 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 357150000100.S | Rozvodnicová skriňa zapustená, 3 rady po 24 moduloch, IP43 - rozvádzače nebytových priestorov RSA až RSK | ks | 11 | 228.57 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.01593 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1819609187
| VV |  | 1 ks na každý nebytový priestor A až K = 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 210193251.S | Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž IP 43, výška 550, 750 x šírka 510 mm - osadenie rozvádzačov nebytových priestorov RSA až RSK | ks | 11 | 37.41 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1174427527
| VV |  | 11 rozvádzačov nebytových priestorov podľa V-EL-009 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 210100259.S | Ukončenie celoplastových káblov do 5x10 mm2 - ukončenie prívodných káblov 5x6 mm2 v bytových a nebytových rozvádzačoch | ks | 38 | 9.58 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1467390465
| VV |  | 27 bytových rozvádzačov + 11 rozvádzačov nebytových priestorov = 38 vývodov | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ukončenie druhého konca káblov, ktorých koniec v rozvádzači RE je v položke P-137v |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 210120410.S | Prúdový chránič s istením dvojpólový 16 - 80 A - montáž | ks | 293 | 8.93 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1814823769
| VV |  | byty podľa schémy RBx: FIA1 SV1, FIA2 až FIA7 X1 až X6, FIA10 DG a FIA12 TČE = 9 dvojpólových vývodov; FIA8 X7 je len v RB2, RB11 a RB20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 x 9 + 3 = 246 |  | 246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nebytové priestory: RSA 11 + RSB až RSK 36 = 47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 246 + 47 = 293 |  | 293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 358230000500.S | Prúdový chránič s istením 1P+N, char. B, 16 A, 30 mA, 2 moduly | ks | 293 | 52.13 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00025 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 379266749
| VV |  | byty podľa schémy RBx: FIA1 SV1, FIA2 až FIA7 X1 až X6, FIA10 DG a FIA12 TČE = 9 dvojpólových vývodov; FIA8 X7 je len v RB2, RB11 a RB20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 x 9 + 3 = 246 |  | 246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nebytové priestory: RSA 11 + RSB až RSK 36 = 47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 246 + 47 = 293 |  | 293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 210120411.S | Prúdový chránič štvorpólový 25 - 80 A - montáž | ks | 65 | 10.38 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1958285401
| VV |  | byty: 27 rozvádzačov x 2 štvorpólové vývody = 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nebytové priestory: RSA 1 + RSB až RSK 10 = 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54 + 11 = 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 210110403.S | Montáž modulárneho vypínača (odpínača) 3P do 63 A na DIN lištu - hlavný vypínač Q1 podružného rozvádzača | ks | 38 | 8.93 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 804747633
| VV |  | 27 bytových rozvádzačov + 11 rozvádzačov nebytových priestorov = 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 210120420.S | Zvodič prepätia typ 1 (triedy B), 3-pól, 3+1-pól - montáž | ks | 38 | 12.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 266692806
| VV |  | 1 ks na každý z 38 podružných rozvádzačov |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 358220041500.S | Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly - hlavný vypínač Q1 podružného rozvádzača | ks | 38 | 27.66 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00042 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1384948541
| VV |  | zhodné s počtom hlavných vypínačov rozvádzačov = 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 358240002944.S | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia 4P, typ 1+2, 12,5 kA - podružný rozvádzač | ks | 38 | 279.38 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00075 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1991067203
| VV |  | zhodné s počtom zvodičov v rozvádzačoch = 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 358230017400 | Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly | ks | 65 | 48.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00035 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -733545041
| VV |  | byty: 27 rozvádzačov x 2 štvorpólové vývody = 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nebytové priestory: RSA 1 + RSB až RSK 10 = 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54 + 11 = 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 345610005000.S | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP | ks | 38 | 22.02 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00014 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1617980867
| VV |  | zhodné s počtom podružných ochranných prípojníc = 38 ks |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 345410000200.S | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm | ks | 38 | 3.22 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1452301620
| VV |  | krabica k svorkovnici EPS 3 = 38 ks |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 345610005100.S | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP | ks | 1 | 26.53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00018 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1166865776
| VV |  | dodávka k montážnej položke = 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 345410000400 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm | ks | 1 | 5.07 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.00028 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -49615676
| VV |  | krabica k svorkovnici EPS 2 = 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 210881234.S | Kábel bezhalogénový 1-CHKE-V 0,6/1 kV 5x4 mm2 uložený pevne - prívod k rozvádzaču výťahu RV (montáž) | m | 57.25 | 2.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1216549702
| VV |  | vývod RV zo schémy rozvádzača RE | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovne po chodbe 20,65 m + zvisle z 1.NP nad 4.NP 36,60 m = 57,25 |  | 57.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 341610022700.S | Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-J 5x4 mm2 E30 - prívod k rozvádzaču výťahu | m | 57.25 | 4.26 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00054 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1712226528
| VV |  | dodávka k montáži podľa V-EL-014: 20,65 + 36,60 = 57,25 |  | 57.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 210881216.S | Kábel bezhalogénový 1-CHKE-V 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 uložený pevne - vývody CENTRAL STOP a osvetlenie spoločných priestorov SV1 a SV2 (montáž) | m | 95.15 | 1.26 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1840390042
| VV |  | CENTRAL STOP pri hlavnom vstupe 20,65 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SV1 osvetlenie spoločných priestorov 1.NP 20,65 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SV2 osvetlenie spoločných priestorov 2.NP až 4.NP 20,65 + 33,20 = 53,85 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,65 + 20,65 + 53,85 = 95,15 |  | 95.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 341610020900.S | Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E30 - vývody CENTRAL STOP a osvetlenia spoločných priestorov | m | 95.15 | 1.23 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1196420531
| VV |  | dodávka k montáži podľa V-EL-014: 20,65 + 20,65 + 53,85 = 95,15 |  | 95.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 210193271.S | Rozvádzač výťahu RV - oceľoplechový pre povrchovú montáž IP 43, výška 550 až 750 x šírka 510 mm (Vlastná technológia výťahu nie je súčasťou tohto súpisu; napájanie sa upresní po výbere dodávateľa výťahu.) | ks | 1 | 33.79 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -606943771
| VV |  | 1 rozvádzač výťahu podľa schémy RE |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 345310001910.S | Ovládacia hlavica hríbová pre tlačidlo stlač-ťahaj s aretáciou - CENTRAL STOP | ks | 1 | 14.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1508096415
| VV |  | 1 tlačidlo CENTRAL STOP vyznačené na výkrese 204 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 345310002160.S | Spínací prvok so svorkami so skrutkami, kontakt NC, pre ovládaciu hlavicu M22 - CENTRAL STOP | ks | 1 | 2.62 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -2063293944
| VV |  | rozpínací kontakt k ovládacej hlavici CENTRAL STOP = 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 210140485.S | Montáž ovládacej hlavice M22 nepodsvietenej hríbovitej s aretáciou - CENTRAL STOP | ks | 1 | 7.72 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1080967776
| VV |  | 1 tlačidlo CENTRAL STOP vyznačené na výkrese 204 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 44529710 | Skrinka pre ovládacie prvky, prázdna - osadenie tlačidla CENTRAL STOP na stenu | ks | 1 | 93.5 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 27197342
| VV |  | 1 skrinka k tlačidlu CENTRAL STOP pri hlavnom vstupe |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 210220031.S | Hlavná ochranná prípojnica HOP pri rozvádzači RE - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, montáž | ks | 1 | 28.48 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1117488657
| VV |  | 1 HOP vedľa rozvádzača RE v miestnosti 1.01 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 210220030.S | Podružná ochranná prípojnica POP (HUP) pri podružnom rozvádzači - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, montáž | ks | 38 | 23.41 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 242158446
| VV |  | 1 HUP na rozvádzač: 27 bytových + 11 nebytových = 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 210220303.S | Ochranné pospájanie pevne uložené, vodič CYA 16 mm2 zeleno-žltý - prepojenie prípojníc HUP pri rozvádzačoch na hlavnú prípojnicu | m | 1031.75 | 2.19 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1246642131
| VV |  | 1.NP: 11 rozvádzačov nebytových priestorov RSA až RSK; 2.NP až 4.NP: po 9 bytových rozvádzačoch, spolu 38 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 x 20,65 + 9 x 26,40 + 9 x 29,80 + 9 x 33,20 = 1 031,75 m |  | 1031.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 341110011600.S | Vodič medený CY 16 mm2 - ochranné pospájanie | m | 1031.75 | 2.22 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00016 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1794642820
| VV |  | 1.NP: 11 rozvádzačov nebytových priestorov RSA až RSK; 2.NP až 4.NP: po 9 bytových rozvádzačoch, spolu 38 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 x 20,65 + 9 x 26,40 + 9 x 29,80 + 9 x 33,20 = 1 031,75 m |  | 1031.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 210220301.S | Doplnkové pospájanie pevne uložené, vodič CY 4-6 mm2 zeleno-žltý - kúpeľne, sprchy, kuchyne a strojovne | m | 380 | 1.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1789759858
| VV |  | 27 bytov x 2 miesta (kúpeľňa a kuchyňa) = 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 nebytových priestorov x 2 miesta = 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 76 miest x 5,00 m = 380,00 |  | 380 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 341110011400.S | Vodič medený CY 6 mm2 - doplnkové pospájanie | m | 380 | 0.81 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 7e-05 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1192259722
| VV |  | zhodné s dĺžkou doplnkového pospájania = 380,00 m |  | 380 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 210020308.S | Káblový žľab - káblový nosný systém pozinkovaný 250/50 mm bez veka, montáž vrátane príslušenstva a podpery | m | 198.4 | 12.67 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 935694599
| VV |  | chodbový rozvod po dĺžke objektu 4 x 41,30 = 165,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zvislá stúpačka od rozvádzača RE nad 4.NP 33,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 165,20 + 33,20 = 198,40 |  | 198.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 345750008900.S | Žľab káblový, šxv 250x50 mm, z pozinkovanej ocele - káblový nosný systém chodbového rozvodu | m | 198.4 | 12.62 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00054 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 2094504209
| VV |  | zhodné s dĺžkou káblového žľabu = 198,40 m |  | 198.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 210010301.S | Krabica prístrojová pod omietku pre zásuvky a spínače, bez zapojenia | ks | 1309 | 2.08 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -193032755
| VV |  | zásuvky 503 + 108 = 611 ks | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spínače 244 + 27 + 54 + 27 + 12 = 364 ks | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svietidlá 191 + 54 + 21 stropné a s čidlom + 66 núdzových = 332 ks | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výťahová šachta: servisná zásuvka a spínač = 2 ks | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 611 + 364 + 332 + 2 = 1 309 |  | 1309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 345410001900.S | Krabica prístrojová z PVC s viečkom pod omietku, D x h 70 x 44 mm | ks | 1309 | 0.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 3e-05 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1197768050
| VV |  | zhodné s počtom prístrojových krabíc = 1 309 ks |  | 1309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 210010301.S | Krabica prístrojová pod omietku pre voľné vývody, bez zapojenia | ks | 119 | 2.08 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1541898705
| VV |  | V-EL-005: 27 bytov x 4 voľné vývody + 11 nebytových priestorov x 1 = 119 ks |  | 119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 345410001900.S | Krabica prístrojová z PVC s viečkom pod omietku KP 67/2 | ks | 119 | 0.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 3e-05 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1168486948
| VV |  | dodávka k montážnej položke P-164c = 119 ks |  | 119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 210100101.S | Ukončenie medených vodičov vrátane zapojenia, prierez do 16 mm2 - voľné vývody | ks | 357 | 2.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -142268390
| VV |  | kábel voľného vývodu CYKY-J 3x1,5 má tri žily, katalógová cena je za jednu žilu | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119 voľných vývodov x 3 žily = 357 ks |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 210100101.S | Ukončenie medených vodičov vrátane zapojenia, prierez do 16 mm2 - elektrické pripojenie odsávacích ventilátorov vzduchotechniky | ks | 141 | 2.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1811824135
| VV |  | 27 ventilátorov VENT1 + 20 VENT2 = 47 ks, kábel 3x1,5 má tri žily | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47 x 3 = 141 ks |  | 141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 210800159.S | Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2 uložený pevne - prívod k vonkajším jednotkám klimatizácie na streche (montáž) (Prívod k vonkajším jednotkám klimatizácie vedie spoločnou trasou s chladivovým potrubím od rozvádzačov nebytových priestorov na strechu.) | m | 235.2 | 1.5 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -2066554013
| VV |  | trasa prívodu je zhodná s trasou chladivového potrubia podľa V-UK-009 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovné trasy 1.NP 72,73 + zvislé stúpačky 11 x 11,20 = 123,20 + vodorovné trasy na streche 39,27 = 235,20 m |  | 235.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 341110002000.S | Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2 - prívod k vonkajším jednotkám klimatizácie | m | 235.2 | 1.73 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -624197242
| VV |  | dodávka k montáži = 235,20 m |  | 235.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 210100101.S | Ukončenie medených vodičov vrátane zapojenia, prierez do 16 mm2 - prívody vonkajších jednotiek klimatizácie | ks | 110 | 2.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 192535490
| VV |  | 11 jednotiek x 2 konce x 5 žíl kábla 5x2,5 = 110 ks |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 64455066 | Priechodka rovnou strechou 160/110 s integrovanou manžetou - prestup prívodov a chladivového potrubia (Prestupy strešným plášťom sú v súpise ako dodávka; ich osadenie do strešnej hydroizolácie je súčasťou stavebnej časti spolu s ostatnými zásahmi do strechy.) | ks | 4 | 59.93 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 2029967700
| VV |  | výkres silnoprúdu strechy popisuje štyri prestupy „PRESTUP PRE PLOCHÉ STRECHY S INTEGROVANOU MANŽETOU ø110mm“ |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 210201010.S | Zapojenie svietidla IP54 stropného - výťahová šachta a strojovňa | ks | 2 | 9.17 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1993673330
| VV |  | 1 svietidlo v šachte + 1 v strojovni = 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 348140005400.S | LED svietidlo prisadené, príkon 34 W, krytie IP44 - výťahová šachta a strojovňa | ks | 2 | 116.28 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00338 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -510789684
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 210111021.S | Servisná zásuvka IP44, 250 V/16 A, 2P+PE - výťahová šachta (montáž) | ks | 1 | 8.69 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 2095985468
| VV |  | 1 servisná zásuvka v šachte výťahu |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+PE, IP44, komplet - výťahová šachta | ks | 1 | 5.61 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1414702533
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 210110021.S | Spínač zapustený jednopólový IP44 - osvetlenie výťahovej šachty (montáž) | ks | 1 | 7.48 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1590472088
| VV |  | 1 spínač osvetlenia šachty |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 345340007860.S | Spínač jednopólový komplet zapustený, radenie 1, IP44 - výťahová šachta | ks | 1 | 12.01 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 8e-05 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -678423837
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 210190004.S | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg - skriňa elektromerového rozvádzača RE 800 x 400 x 1800 mm | ks | 1 | 111.4 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1605803122
| VV |  | skriňa 800x400x1800 mm: 82 kg skriňa + 27 kg panel + 7 kg podstavec + 4,15 kg kryt = 120,2 kg, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 210190005.S | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg - skrine elektromerového rozvádzača RE 1200 x 400 x 1800 mm | ks | 2 | 142.05 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1061880106
| VV |  | skriňa 1200x400x1800 mm: 112 kg skriňa + 40 kg panel + 9,42 kg podstavec + 3 kg kryt = 164,4 kg, 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 210120404.S | Istič trojpólový do 63 A - istenie vývodov elektromerového rozvádzača (montáž) | ks | 39 | 8.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 481109134
| VV |  | 39 vývodov RE: 27 bytových, 11 nebytových a výťah |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 358220042500.S | Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 6 kA - istenie vývodov elektromerového rozvádzača | ks | 39 | 19.71 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00042 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -940829080
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 39 ks |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 210110403.S | Montáž modulárneho vypínača (odpínača) 3P do 63 A na DIN lištu - vývody Q2 až Q39 za elektromerom | ks | 38 | 8.93 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1340490747
| VV |  | 38 vývodov Q2 až Q39 za elektromermi |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 358220041500.S | Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly - vývody Q2 až Q39 za elektromerom | ks | 38 | 27.66 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00042 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 715695021
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 38 ks |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 210120503.S | Výkonový istič vzdušný do 630 A, 3P - hlavný istič elektromerového rozvádzača (montáž) | ks | 1 | 39.82 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1014985399
| VV |  | 1 hlavný istič QF1 630 A podľa schémy RE |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 358220060134.S | Výkonový istič 3P, 630 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 36 kA | ks | 1 | 697.01 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.002 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 544553781
| VV |  | dodávka k montáži hlavného ističa, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 44539990 | Napäťová spúšť k hlavnému ističu - vypnutie tlačidlom CENTRAL STOP | ks | 1 | 275 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1822449357
| VV |  | 1 napäťová spúšť KA1 podľa schémy RE |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 210120420.S | Zvodič prepätia typ 1 (triedy B), 3-pól - elektromerový rozvádzač (montáž) | ks | 1 | 12.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1131654343
| VV |  | 1 zvodič FV1 podľa schémy RE |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 358240002500.S | Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 25 kA, Iimp 12,5 kA/pól - elektromerový rozvádzač | ks | 1 | 229.19 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00038 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -17279427
| VV |  | dodávka k montáži zvodiča, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 210120401.S | Istič vzduchový jednopólový do 63 A - istenie vývodu CENTRAL STOP v rozvádzači RE | ks | 1 | 6.27 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1150743538
| VV |  | vývod CS podľa schémy 210, istič FA1 B6/1 = 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 358220000200.S | Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul - istenie vývodu CENTRAL STOP | ks | 1 | 5.88 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00016 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1369124904
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 210120404.S | Istič trojpólový do 63 A - istenie vývodu rozvádzača výťahu RV za elektromerom | ks | 1 | 8.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1337673408
| VV |  | vývod RV podľa schémy 210, istič FA3 B20/3 = 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 358220042400.S | Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly - istenie vývodu rozvádzača výťahu RV | ks | 1 | 17.71 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00042 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1634368221
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 210120414.S | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové - istenie vývodov osvetlenia spoločných priestorov SV1 a SV2 | ks | 2 | 8.93 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1621583640
| VV |  | vývody SV1 a SV2 podľa schémy 210, chrániče FIA1 a FIA2 = 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 358230015740.S | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N-pól, 10 A, charakteristika B, 30 mA, 10 kA, typ A - vývody osvetlenia spoločných priestorov SV1 a SV2 | ks | 2 | 96.14 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00028 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1765996162
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 57083778 | Rozvádzačová skriňa radová oceľoplechová OEZ QA55, krytie IP55, jednokrídlové plné dvere, V x Š x H 1800 x 800 x 400 mm - skriňa elektromerového rozvádzača RE (Skrine sú ocenené v rade OEZ QA55 s krytím IP55, čo je najvyššie krytie radových rozvádzačových skríň výrobcu uvedeného vo výkrese 210 (predpoklad P-39).) | ks | 1 | 944.92 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.082 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1219962905
| VV |  | výkres 210: 1 ks 800 x 400 x 1800 mm |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 57083784 | Rozvádzačová skriňa radová oceľoplechová OEZ QA55, krytie IP55, dvojkrídlové plné dvere, V x Š x H 1800 x 1200 x 400 mm - skrine elektromerového rozvádzača RE | ks | 2 | 1578.14 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.112 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -289219541
| VV |  | výkres 210: 2 ks 1200 x 400 x 1800 mm |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 57084161 | Podstavec rozvádzačovej skrine, výška 100 mm, Š x H 800 x 400 mm | ks | 1 | 93.92 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.007 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 847715902
| VV |  | podstavec ku skrini 800 x 400 mm, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 57084173 | Podstavec rozvádzačovej skrine, výška 100 mm, Š x H 1200 x 400 mm | ks | 2 | 114.8 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.00942 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1706718135
| VV |  | podstavec ku skriniam 1200 x 400 mm, 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 57084299 | Horný kryt rozvádzačovej skrine s ventiláciou, Š x H 800 x 400 mm | ks | 1 | 147.3 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.00415 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1086242496
| VV |  | strieška ku skrini 800 x 400 mm, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 57084311 | Horný kryt rozvádzačovej skrine s ventiláciou, Š x H 1200 x 400 mm | ks | 2 | 214.52 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.003 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1839481774
| VV |  | strieška ku skriniam 1200 x 400 mm, 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 57084316 | Montážny panel rozvádzačovej skrine, V x Š 1800 x 800 mm | ks | 1 | 167.07 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.027 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 814772461
| VV |  | montážny panel do skrine 800 x 1800 mm, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 57084318 | Montážny panel rozvádzačovej skrine, V x Š 1800 x 1200 mm | ks | 2 | 283.73 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1729742644
| VV |  | montážny panel do skríň 1200 x 1800 mm, 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 57084327 | Držiak montážneho panelu rozvádzačovej skrine vrátane spojovacieho materiálu, súprava 4 ks | ks | 3 | 38.32 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.00082 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -970061138
| VV |  | súprava držiakov na jednu skriňu, 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 210100259.S | Ukončenie celoplastových káblov do 5x10 mm2 - ukončenie vývodov CHKE-V 5x6 mm2 v elektromerovom rozvádzači RE | ks | 38 | 9.58 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1384713342
| VV |  | 27 bytových + 11 nebytových vývodov = 38 ks |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 210100258.S | Ukončenie celoplastových káblov do 5x4 mm2 - ukončenie vývodov RV, CENTRAL STOP a osvetlenia spoločných priestorov v rozvádzači RE | ks | 4 | 7.92 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1858547498
| VV |  | RV 5x4 + CS 3x1,5 + SV1 3x1,5 + SV2 3x1,5 = 4 ks |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 57083042 | Svorkový blok N, 38 x 16 mm2 + 2 x 25 mm2 vrátane izolačných držiakov a spojovacieho materiálu - nulová prípojnica rozvádzača RE | ks | 2 | 16.7 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.00023 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -636990942
| VV |  | vývody RE: CENTRAL STOP 1 + RV 1 + SV1 a SV2 2 + RSA až RSK 11 + RB1 až RB27 27 = 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jeden blok má 38 x 16 mm2 + 2 x 25 mm2 = 40 svoriek, na 42 vodičov N sú potrebné 2 bloky |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 57083043 | Svorkový blok PE, 45 x 16 mm2 + 2 x 25 mm2 vrátane spojovacieho materiálu - ochranná prípojnica rozvádzača RE | ks | 1 | 21.58 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -161751970
| VV |  | jedna nulová a jedna ochranná prípojnica pre zostavu troch skríň RE |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | R115 | Medená prípojnica 30 x 5 mm - hlavný prípojnicový systém elektromerového rozvádzača RE 630 A (dodávka) (Ocenených je päť medených pásov 30 x 5 mm (L1, L2, L3, N, PE) po šírke zostavy skríň, spolu 16,00 m; pás tohto prierezu má zaťažiteľnosť 379 až 450 A. Výkres 210 uvádza pri hlavnom ističi QF1 dve hodnoty, Ir = 630 A a In = 380 A; súpis je zostavený na nižšiu z nich. Vyhotovenie na plných 630 A znamená zdvojenie fázových pásov, teda o 9,60 m viac a o 359,14 EUR vyššiu cenu.) | m | 16 | 37.41 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 883545943
| VV |  | šírka zostavy troch skríň podľa výkresu 210: 800 + 1200 + 1200 = 3 200 mm = 3,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | päť prípojníc L1, L2, L3, N a PE: 5 x 3,20 = 16,00 m |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 44534349 | Izolačný držiak prípojníc pre päť pásov, dištancia 115 mm - podopretie prípojnicového systému rozvádzača RE | ks | 7 | 31 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -2037511567
| VV |  | šírka zostavy skríň 3,20 m, podopretie prípojníc po 0,50 m: 3,20 / 0,50 = 6,4, zaokrúhlene 7 ks |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | R117 | Východisková odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie - meranie koncových obvodov (Východisková revízia je ocenená v jednotkách, ktoré zverejnený cenník revízneho technika účtuje: za meraný obvod, za zvod bleskozvodu a za vypracovanie revíznej správy.) | ks | 358 | 20 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1873967959
| VV |  | počet koncových obvodov podľa schém rozvádzačov: 293 dvojpólových a 65 štvorpólových vývodov = 358 |  | 358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sadzba cenníka je za meranie jedného obvodu |  | 358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | R118 | Východisková odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu a uzemnenia - meranie zvodov vrátane zemného odporu (Meranie zvodov bleskozvodu vrátane zemného odporu podľa zverejneného cenníka revízneho technika.) | ks | 11 | 45 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 2121418551
| VV |  | 11 zvodov podľa počtu skúšobných svoriek SZ1 až SZ11 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sadzba cenníka je za meranie jedného zvodu vrátane zemného odporu |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | R119 | Vypracovanie revíznej správy o východiskovej odbornej prehliadke a skúške elektrickej inštalácie (Revízna správa elektroinštalácie sa podľa cenníka účtuje samostatne za celý revidovaný rozsah.) | kpl | 1 | 70 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1094093694
| VV |  | cenník účtuje revíznu správu samostatne za celý revidovaný rozsah |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | R120 | Vypracovanie revíznej správy o východiskovej odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu a uzemnenia (Revízna správa bleskozvodu sa podľa cenníka účtuje samostatne za celý revidovaný rozsah.) | kpl | 1 | 60 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 158190924
| VV |  | cenník účtuje revíznu správu samostatne za celý revidovaný rozsah |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 357140008000.S | Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, 3 rady po 24 moduloch, krytie IP 30 (Krytie skrine je podľa cenovej sústavy IP 30; ak projekt požaduje IP 43, cena sa upraví podľa ponuky dodávateľa.) | ks | 1 | 184.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.01425 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -2054123665
| VV |  | dodávka k montáži rozvádzača výťahu: 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 210220800.S | Uzemňovacie a zachytávacie vedenie na povrchu, AlMgSi drôt Ø 8-10 mm - zachytávacia sústava na streche | m | 433.8 | 3.14 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 2124500631
| VV |  | V-EL-010: odmerané z výkresu 209 farebným rozborom kresby zachytávacej sústavy | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obvod atiky 2 x (44,30 + 20,00) = 128,60 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mreža na streche a prepoje: 305,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 433,80 |  | 433.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 210220101.S | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 434 | 1.76 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -975980263
| VV |  | rozostup podpier 1,0 m na 433,80 m zachytávacieho vedenia = 434 ks |  | 434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 210220202.S | Zachytávacia tyč FeZn k oceľovému podstavcu - montáž | ks | 3 | 10.09 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1056652374
| VV |  | 3 zachytávacie tyče JD30 podľa výkresu 209 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 66679842 | Tyč zachytávacia JP 30, dĺžka 3,0 m, FeZn, bez osadenia | ks | 3 | 43.29 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.00427 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1930085745
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 210220240.S | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ - pripojenie zachytávacej tyče na zachytávaciu sústavu | ks | 3 | 4.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 151953876
| VV |  | 1 svorka na zachytávaciu tyč x 3 tyče = 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 354410002100.S | Svorka FeZn k zachytávacej tyči označenie SJ 3F | ks | 3 | 11.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00017 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -86357588
| VV |  | dodávka k montážnej položke P-131c = 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 210220210.S | Podstavec betónový k zachytávacej tyči | ks | 3 | 12.07 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 796691457
| VV |  | 1 ks na každú z 3 zachytávacích tyčí |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 210220800.S | Uzemňovacie a zachytávacie vedenie na povrchu, AlMgSi drôt Ø 8-10 mm - zvody v zatepľovacom systéme | m | 172.7 | 3.14 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1371419650
| VV |  | 11 zvodov podľa počtu skúšobných svoriek SZ1 až SZ11 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výška objektu po atiku 15,70 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 x 15,70 = 172,70 |  | 172.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 210220247.S | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 11 | 4.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -643199590
| VV |  | skúšobné svorky SZ1 až SZ11 podľa výkresu 209 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 210220020.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn pásovina do 120 mm2 vrátane izolácie spojov - obvodový zemnič | m | 128.6 | 2.85 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1260941709
| VV |  | V-EL-011: obvodový zemnič FeZn 30/4 okolo objektu = 128,60 m |  | 128.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 210220021.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm - prepoje od skúšobných svoriek k obvodovému zemniču | m | 62.67 | 2.05 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 424514046
| VV |  | V-EL-011: prepoje od skúšobných svoriek k obvodovému zemniču = 62,67 m |  | 62.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 354410064200.S | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm | kg | 58.91 | 7.28 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 606601921
| VV |  | 433,80 m x 0,1358 kg/m (hmotnosť drôtu AlMgSi d 8 mm) = 58,91 kg |  | 58.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 354410064400.S | Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC - zvody | kg | 30.22 | 12.08 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1600435856
| VV |  | izolovaný drôt AlMgSi Ø 8 mm s PVC plášťom: jadro 0,1358 kg/m (50,27 mm2 x 2,70 g/cm3) + plášť do vonkajšieho Ø 10 mm (28,3 mm2 x 1,40 g/cm3 = 0,0396 kg/m) = 0,175 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172,70 x 0,175 = 30,22 kg |  | 30.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm - obvodový zemnič (Ocenené hmotnostne materiálom FeZn; pásovina 30x4 mm podľa výkresu 209.) | kg | 121.14 | 2.48 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1696374342
| VV |  | pásovina 30 x 4 mm má 0,942 kg/m: 128,60 x 0,942 = 121,14 kg |  | 121.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm - prepoje od skúšobných svoriek k zemniču | kg | 38.67 | 2.28 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 729910201
| VV |  | drôt d 10 mm má 0,617 kg/m: 62,67 x 0,617 = 38,67 kg |  | 38.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 354410034800.S | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 | ks | 434 | 3.79 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00106 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1396142981
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 434 ks |  | 434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 354410024800.S | Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn 350 x 350 mm | ks | 3 | 11.93 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.014 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -108106024
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 354410004300.S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 11 | 1.81 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00017 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1403059952
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 11 ks |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 210010004.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-32 uložená pod omietkou - ochranná rúrka zvodu bleskozvodu v zatepľovacom systéme | m | 172.7 | 1.98 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 806904206
| VV |  | zhodné s dĺžkou zvodov podľa V-EL-010 = 172,70 m |  | 172.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 345710005200.S | Rúrka ohybná D 32 mm z PP, bezhalogénová samozhášavá - ochranná rúrka zvodu | m | 172.7 | 1.81 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1726225029
| VV |  | dodávka k montážnej položke P-134c = 172,70 m |  | 172.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 210010313.S | Krabica KO 125 odbočná s viečkom pod omietku - krabica skúšobnej svorky vo výške 0,8 m | ks | 11 | 5.74 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1244490906
| VV |  | 11 skúšobných svoriek SZ1 až SZ11 podľa V-EL-010 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 345410000500.S | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 | ks | 11 | 5.43 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00028 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1560034479
| VV |  | dodávka k montážnej položke P-134e = 11 ks |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 210220243.S | Svorka FeZn spojovacia SS - spoje zachytávacej sústavy a zvodov (montáž) | ks | 123 | 2.82 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1963784059
| VV |  | počty svoriek sú odpočítané z popiskov výkresu bleskozvodu | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uzly s popiskom „3xSS“: 25 x 3 = 75 ks | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uzly s popiskom „8xSS“ (stretnutie zvodu so strešným vedením): 6 x 8 = 48 ks | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 123 ks |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 354410003400.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS, 2 skrutky s príložkou | ks | 123 | 0.66 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00016 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 2040915443
| VV |  | dodávka k montážnej položke spojovacích svoriek = 123 ks |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 354410002500.S | Svorka FeZn krížová označenie SK - krížené spoje mreže zachytávacej sústavy | ks | 6 | 1.22 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00022 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1799794035
| VV |  | dodávka k montážnej položke krížových svoriek = 6 ks |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 210220241.S | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS - montáž | ks | 6 | 4.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -27089812
| VV |  | počty svoriek sú odpočítané z popiskov výkresu bleskozvodu | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | popisok „1xSK“ je práve pri šiestich uzloch, kde sa zvod stretáva so strešným vedením | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 6 ks |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 210220280.S | Uzemňovacia tyč FeZn ZT - uzemnenie elektromerového rozvádzača RE (montáž) | m | 6 | 19.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -731586589
| VV |  | predpoklad P-29: 3 zemniace tyče po 2 m na elektromerový rozvádzač RE = 6,00 m |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 354410055700.S | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT, dĺžka 2 m | ks | 3 | 25.14 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00793 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1403051596
| VV |  | predpoklad P-29: 3 tyče po 2 m na elektromerový rozvádzač RE = 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 210220253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 - pripojenie hlavnej uzemňovacej prípojnice na obvodový zemnič (montáž) | ks | 2 | 2.82 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 288904094
| VV |  | popisok „2xSR03“ pri hlavnej uzemňovacej prípojnici na výkrese bleskozvodu | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 354410001300.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 E - pripojenie hlavnej uzemňovacej prípojnice | ks | 2 | 0.96 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00013 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 372425981
| VV |  | dodávka k montážnej položke = 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 210220253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR 03 pás/guľatina - spojenie prepojov s obvodovým zemničom (montáž) | ks | 22 | 2.82 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -53771462
| VV |  | 11 skúšobných svoriek, pri každej výkres popisuje „2xSR03“: 11 x 2 = 22 ks |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 354410001300.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 E - spojenie prepojov s obvodovým zemničom | ks | 22 | 0.96 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00013 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1700029417
| VV |  | dodávka k montážnej položke P-138e = 22 ks |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemné práce pri montážach | [13 empty] | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
154 | K | 460202173.S | Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3 - ryha pre obvodový uzemňovač | m | 128.6 | 13.7 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1014812811
| VV |  | obvod objektu podľa V-EL-011 = 128,60 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres 209 predpisuje uloženie obvodového uzemňovača v hĺbke min. 0,900 m |  | 128.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 460560173.S | Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy bez zhutnenia zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v hornine tr. 3 - ryha obvodového uzemňovača | m | 128.6 | 3.87 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1890627147
| VV |  | zhodné s dĺžkou ryhy obvodového uzemňovača = 128,60 m |  | 128.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.2 - Distribučné rozvod...
{e51038e5-3e65-4119-9c5a-fd8b2b43305b}
1
| KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
SO 01.2 - Distribučné rozvody NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-SK:
| Miesto: |  | Trnavský kraj |  |  | Dátum:
| Zadávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Anonymizované |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Objekt obsahuje prípojku NN, distribučné vedenie, novú istiacu skriňu SR 7, nový úsek prípojkového vedenia, zemné práce k nim a demontáž jestvujúceho distribučného vedenia a skrine SR podľa technickej správy distribučnej časti. Distribučnú časť financuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy, nie stavebník; preto je vykázaná samostatne a dá sa fakturovať oddelene od ostatných profesií. Trasy sú prevzaté z kótovanej situácie distribučnej časti: distribučné vedenie 20 m, prípojka 28 m a nový úsek prípojkového vedenia 40 m. Úplné znenie poznámok je na liste Poznámky k rozpočtu. S čím počítame (predpoklady, ktoré si môžete upraviť jedným číslom; druhá varianta je pri každom uvedená): P-1: Zariaďovacie predmety sú ocenené v bežnom katalógovom štandarde; presný typ určuje podľa technickej správy investor. Vyšší štandard vybavenia by cenu zariaďovacích predmetov zvýšil rádovo o jednotky percent. Presnú cenu určí až výber konkrétnych výrobkov objednávateľom. P-2: Vsakovací objekt je ocenený v rozmeroch podľa výkresu 003, hoci technická správa ich označuje za informatívne (chýba hydrogeologický prieskum). Úprava objemu vsakovacích blokov po hydrogeologickom prieskume je druhá varianta; cena sa mení úmerne počtu blokov, jeden blok je 57,76 EUR. P-3: Vykurovanie je spracované znovu z projektovej dokumentácie; pracovný výkaz výmer objednávateľa slúžil len ako kontrola rozsahu. Nadviazanie na pracovný výkaz objednávateľa je možné na vyžiadanie, bez zmeny ceny. P-4: Súpis je dodaný vo formáte KROS Export Komplet 2.0 na import do CENKROSu; práce a služby sú vedené ako typ K, materiály a výrobky ako typ M. Slepé výkazy výmer bez cien boli dodané s predchádzajúcou verziou rozpočtu a platia bez zmeny. P-5: Technológia výťahu nie je v rozsahu; elektro obsahuje prívod a rozvádzač RV. Doplnenie technológie výťahu je druhá varianta; ocení sa po dodaní ponuky výrobcu. Cenu určí ponuka výrobcu výťahu. P-6: Búracie práce a demontáže jestvujúcich rozvodov sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Doplnenie demontáží profesií je druhá varianta; ocení sa po dodaní výkresu jestvujúceho stavu. Cenu určí rozsah podľa výkresu jestvujúceho stavu. P-7: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami podľa legendy výkresu strechy; klampiarske práce sú súčasťou stavebnej časti a dažďová kanalizácia na ne nadväzuje deviatimi prípojmi v zemi. Variant s vnútornými strešnými vtokmi je vyčíslený pri rozpore R-3 (+4 924 EUR). P-8: Skládka pre prebytočný výkopok je uvažovaná do 10 km; skutočnú vzdialenosť určí zhotoviteľ. Vzdialenejšia skládka je druhá varianta; každý ďalší kilometer je 0,55 EUR na tonu. P-9: Vetracie hlavice vzduchotechniky sú uvažované 0,50 m nad strechou; výkres výšku nekótuje. Vyššie vyvedenie hlavíc nad strechu by súpis zvýšilo do 100 EUR. P-10: Dimenzie medených rozvodov vykurovania nie sú v dokumentácii uvedené; uvažované D 22 mm od hydraulického modulu k rozdeľovaču a D 15 mm k rebríkovým telesám. Jednotná dimenzia D 22 mm by súpis zmenila do 1 300 EUR. P-12: Vnútorné rozvody vody sú podľa označení na pôdorysoch rozdelené na DN 15 (60 %) a DN 20 (40 %). Celý rozvod v DN 20 by súpis zvýšil do 900 EUR. P-13: Vodorovná vnútorná kanalizácia je podľa označení na pôdorysoch rozdelená na DN 110 (30 %) a DN 50 (70 %). Vyšší podiel DN 110 by súpis zvýšil do 1 500 EUR. P-14: Objem elektrických zásobníkových ohrievačov pre nebytové priestory nie je určený; uvažovaný objem 80 l. Zásobníky s objemom 120 l by súpis zvýšili do 600 EUR. P-15: Dĺžka káblov CHKE-V 5x6 mm2 k podružným rozvádzačom je odvodená z geometrie objektu (priemerná vzdialenosť po chodbe pri rovnomernom rozmiestnení 38 rozvádzačov). Meranie podľa skutočnej trasy po dodaní realizačnej dokumentácie je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 798 EUR na kábli a 230 EUR na pospájaní. P-16: Jestvujúce distribučné vedenie NN sa vyťahuje z ryhy nového vedenia; samostatný výkop pre demontáž sa nevykazuje. Samostatný výkop pre demontáž 20 m by súpis zvýšil orientačne do 200 EUR. P-17: Veľkostný typ jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine SR dokumentácia neuvádza; pre demontáž je uvažovaný rovnaký typ SR 7 ako nová skriňa. Menší typ skrine by súpis znížil o 8 EUR. P-18: Schémy rozvádzačov kreslia pri každom podružnom rozvádzači prípojnicu HUP s vodičom CYA 16 mm2; v súpise je 38 prípojníc a vodič vedený súbežne s prívodom každého rozvádzača. Spoločná prípojnica na podlaží namiesto prípojnice pri každom rozvádzači by súpis znížila približne o 2 000 EUR. P-19: Dĺžka doplnkového pospájania na jedno miesto (kúpeľňa, kuchyňa, strojovňa) je uvažovaná 5,00 m. Dlhšie trasy doplnkového pospájania by súpis zvýšili do 300 EUR. P-20: Vybavenie výťahovej šachty elektroinštaláciou (dve svietidlá, spínač a servisná zásuvka) vychádza z požiadaviek na obsluhu šachty; vlastná technológia výťahu v súpise nie je. Ak vybavenie výťahovej šachty dodá výrobca výťahu, súpis sa zníži o 270 EUR. P-21: Projekt predpisuje káble CHKE-R; cenová sústava obsahuje ekvivalent CHKE-V s rovnakým prierezom, ktorým je položka ocenená. Doložená ponuka na pôvodný typ CHKE-R je druhá varianta; rozdiel sa prejaví v cene materiálu. Cenu určí ponuka dodávateľa káblov. P-22: Dĺžky vývodov z rozvádzača RE (CENTRAL STOP, RV, SV1, SV2) sú odvodené z geometrie objektu rovnako ako dĺžky prívodov k podružným rozvádzačom. Meranie vývodov podľa skutočnej trasy je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 55 EUR. P-23: Dĺžka káblového žľabu je odvodená z chodbového rozvodu po dĺžke objektu na každom podlaží a zvislej stúpačky od rozvádzača RE. Káblový žľab aj vo vetvách k jednotlivým rozvádzačom by súpis zvýšil do 4 500 EUR. P-24: Cenová sústava obsahuje najbližšiu výzbroj istiacej skrine SR 7; presný typ predpísaný technickou správou sa doloží ponukou dodávateľa. Doložená ponuka na presný typ skrine HASMA je druhá varianta. Cenu určí ponuka dodávateľa skríň. P-25: Zvody bleskozvodu sú zabudované do zatepľovacieho systému a montujú sa spolu s fasádou; lešenie pre ne je súčasťou stavebnej časti. Samostatné lešenie alebo montážna plošina pre zvody by súpis zvýšili o 1 500 až 3 000 EUR. P-27: Podiel ručného výkopu káblovej ryhy v súbehu so sieťami je uvažovaný 10 % dĺžky. Vyšší podiel ručného výkopu by súpis zvýšil do 600 EUR. P-29: Počet zemniacich tyčí pre uzemnenie skrine SR a rozvádzača RE je uvažovaný tri tyče po 2 m na zariadenie. Doplnenie zemniacich tyčí podľa skutočne nameraného odporu je druhá varianta; jedna tyč s montážou je 64 EUR. P-30: Počet vodovodných stúpačiek je uvažovaný deväť, rovnako ako hlavných kanalizačných stúpačiek. Iný počet vodovodných stúpačiek by zmenil cenu upchávok do 400 EUR. P-31: Hĺbka ryhy areálovej splaškovej kanalizácie je uvažovaná 1,50 m; dokumentácia hĺbku neuvádza. Šírka ryhy 1,10 m, lôžko 0,17 m3/bm a obsyp 0,52 m3/bm sú prevzaté z tabuľky v detaile uloženia potrubia. Hĺbka ryhy 1,80 m by výkop, paženie a zásyp zvýšila približne o 900 EUR. P-32: Dĺžka odvodu kondenzátu od jednej kazetovej jednotky je uvažovaná 10,00 m. Kratšie trasy odvodu kondenzátu by súpis znížili do 300 EUR. P-33: Výkon elektrických konvektorov pre zázemie nájomných priestorov dokumentácia neuvádza; uvažovaný je 1 000 W na miestnosť. Pracovný výkaz výmer objednávateľa uvažuje konvektory 500 W; menší výkon by súpis znížil približne o 250 EUR. Konvektory s výkonom 1 500 W by súpis zvýšili o 102 EUR. P-34: Rozsah oceľovej podpernej konštrukcie kondenzačných jednotiek na streche upresní statická časť, ktorá nie je súčasťou odovzdanej dokumentácie; položka je ocenená ako strešná pozinkovaná konzola na jednu jednotku. Rámová konštrukcia podľa statiky namiesto strešnej konzoly by súpis zvýšila o 150 až 1 700 EUR. P-35: Zriadenie prestupov jestvujúcimi železobetónovými stropmi pripravuje zhotoviteľ stavebnej časti podľa koordinačných výkresov profesií; v tomto súpise je len ich utesnenie. Jadrové vrty v našom súpise, 128 prestupov, by súpis zvýšili orientačne o 3 000 až 5 000 EUR. P-36: Doba montáže šiestich profesií je uvažovaná 6 mesiacov; harmonogram stavby v podkladoch nie je. Vychádza z nej prenájom buniek a mobilného WC. Deväť mesiacov montáže namiesto šiestich by zariadenie staveniska zvýšilo o 1 894 EUR. P-37: Počet kontajnerov na odpad z montážnych prác je uvažovaný štyri. Šesť kontajnerov namiesto štyroch by súpis zvýšilo o 220 EUR. P-38: Vzdialenosť mimostaveniskovej dopravy je uvažovaná do 50 km. Mimostavenisková doprava na 100 km by súpis zvýšila o 866 EUR. P-39: Skrine elektromerového rozvádzača RE sú ocenené v rade OEZ QA55 s krytím IP55 v rozmeroch podľa výkresu 210 (1 ks 800x400x1800 mm a 2 ks 1200x400x1800 mm) vrátane podstavcov, horných krytov a montážnych panelov; výkres predpisuje výrobcu OEZ a krytie IP65, IP55 je najvyššie krytie radových rozvádzačových skríň tohto výrobcu v cenovej sústave. Horný kryt skrine je v cenovej sústave len vo ventilovanom vyhotovení. Atypická skriňa IP65 na zákazku by súpis zvýšila o 600 až 1 500 EUR. P-40: Ovládanie kazetových klimatizačných jednotiek je uvažované infračerveným diaľkovým ovládačom, ktorý je súčasťou dodávky jednotky; technická správa pripúšťa aj nástenné káblové ovládače, tie by súpis zvýšili o 12 ovládačov s montážou. Káblové ovládače klimatizácie cenová sústava neobsahuje, cenu určí ponuka dodávateľa jednotiek. P-41: Prípojnicový systém rozvádzača RE je ocenený piatimi medenými pásmi 30 x 5 mm (L1, L2, L3, N, PE) po šírke zostavy skríň, spolu 16,00 m, so zaťažiteľnosťou 379 až 450 A. Výkres rozvádzača uvádza pri hlavnom ističi dve hodnoty, 630 A a 380 A, a súpis je zostavený na nižšiu z nich. Vyhotovenie na plných 630 A znamená zdvojenie fázových pásov, čo by súpis zvýšilo o 359,14 EUR. P-42: Tepelné izolácie medených rozvodov vykurovania sú ocenené hrúbkou 20 mm pre potrubie D 22 a 19 mm pre D 15, pretože rozvody vedú v podlahovej konštrukcii a v šachtách; voľne vedené úseky by podľa technickej správy mali hrúbku 25 až 30 mm. Voľne vedené úseky v hrúbke 25 až 30 mm by pri celej dĺžke 266,10 m súpis zvýšili približne o 2 100 EUR. P-43: Vodorovné trasy vnútornej kanalizácie sú ocenené ako potrubie HT z PP v celej dĺžke; ak sa zvodová časť zhotoví z PVC KG podľa technickej správy, cena sa zníži približne o 26 EUR. P-44: Hĺbka ryhy areálového vodovodu je uvažovaná 1,20 m; technická správa uvádza len šírku ryhy 60 cm, lôžko 15 cm a obsyp 30 cm, hĺbku neuvádza. Hĺbka ryhy vodovodu 1,50 m by výkop, paženie, zásyp a odvoz zvýšila približne o 600 EUR. P-45: Revízne šachty sú ocenené ako prefabrikované: dodávka dna s kynetou, skruží, kónusu a vyrovnávacieho prstenca a osadenie jednotlivých dielcov. Zhotovenie šachiet s obložením dna betónom na mieste namiesto prefabrikovaného dna by súpis zvýšilo približne o 4 800 EUR. P-46: Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej stoky vykonáva prevádzkovateľ verejnej siete na náklady investora; dokumentácia neuvádza dimenziu ani materiál verejných potrubí, preto tieto práce v súpise nie sú. Vystrojenie vodomernej šachty vrátane fakturačného vodomeru DN 50 v súpise je. Navŕtavací pás alebo T-kus so zemnou súpravou v našom súpise by ho zvýšil o 300 až 800 EUR podľa dimenzie verejného radu. P-47: Revízne šachty sú zostavené z dielcov, ktoré cenová sústava ponúka: dno s kynetou výšky 700 mm, kónus 1000/600 výšky 576 mm a vyrovnávací prstenec do 100 mm. Výkres kótuje dno 680 mm a kónus 630 mm; rozdiel 34 mm na šachtu vyrovná vyrovnávací prstenec a maltové lôžka spojov. Dielce šachiet presne podľa výkresu na zákazku by ich cenu zvýšili o 10 až 15 %. P-48: Zvislé trasy sú predĺžené o ležatý zvod 0,80 m pod podlahou 1.NP, o 0,50 m k odbočke na poslednom podlaží a o 1,00 m vyvedenia kanalizačného odvetrania nad strechu; dokumentácia tieto rozmery nekótuje. Bez prídavkov zvislých trás by sa súpis znížil približne o 1 900 EUR. P-49: Podklad pod vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel (betónová pätka alebo rámový podstavec) dokumentácia nepredpisuje; technická správa uvádza antivibračné silentbloky len pri kondenzačných jednotkách klimatizácie, ktoré sú v súpise. Podklad pod tepelné čerpadlá je preto uvažovaný ako súčasť stavebnej časti. Rámový podstavec výrobcu pod 27 vonkajších jednotiek by súpis zvýšil približne o 11 600 EUR. P-50: Rozmer otvoru pri prestupe kábla požiarne deliacou konštrukciou dokumentácia neurčuje; uvažovaný je jadrový vrt D 150 mm na jeden prívodný kábel, teda trieda tesnenia do 0,1 m2. Ak sa prestupy zhotovia ako otvory nad 0,1 m2, súpis sa zvýši približne o 1 023 EUR. P-51: Dĺžku odvodu odmrazovacej vody od vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel a odvodu od poistných výtokov zásobníkov dokumentácia neurčuje; uvažované sú 3,00 m na jednotku a 2,00 m na bytovú sústavu. Dvojnásobné dĺžky by súpis zvýšili približne o 840 EUR. P-52: Cenová sústava CENEKON nemá triedu pre prepláchnutie a napustenie sústavy s podlahovým vykurovaním ani pre funkčnú vykurovaciu skúšku podľa STN EN 1264-4; obidva kroky sú preto ocenené hodinovou sadzbou montéra a počet hodín je uvažovaný 2,00 hod na napustenie a 3,00 hod na vykurovaciu skúšku jednej bytovej sústavy. Dvojnásobný počet hodín by súpis zvýšil približne o 2 700 EUR. P-53: Plocha na vyčistenie budovy po montážnych prácach je uvažovaná ako hrubá podlahová plocha, teda zastavaná plocha 742,85 m2 krát štyri podlažia. Ak sa vykáže len čistá podlahová plocha bez konštrukcií (približne 85 %), súpis sa zníži približne o 2 890 EUR. P-54: Objemová hmotnosť zmiešaného stavebného odpadu z montážnych prác je uvažovaná 0,15 t/m3; skutočnú hmotnosť určí váženie na skládke. Dvojnásobná hmotnosť by súpis zvýšila približne o 840 EUR. P-55: Počty tvarovok potrubia spiro (27 kolien DN 125, 44 kolien DN 160, 50 T-kusov a 27 prechodov) sú dopočítané z topológie rozvodu, pretože výkresy tvarovky nekótujú. Odchýlka 20 % by súpis zmenila približne o 490 EUR. P-56: Zvody bleskozvodu sú ocenené izolovaným hliníkovým drôtom AlMgSi Ø 8 mm PVC podľa legendy výkresu bleskozvodu a sú vedené v ochrannej rúrke pod omietkou, ako predpisuje technická správa; hliník so zachytávacou sústavou netvorí galvanický pár, takže náter zvodu odpadá. Variant s neizolovaným drôtom v samotnej ochrannej rúrke by súpis znížil o 113 EUR. P-57: Rozsah ochranného zábradlia okolo otvorených výkopov je uvažovaný po jednej strane ryhy v celej dĺžke, teda 317,30 m; technické správy zaistenie výkopov predpisujú, rozsah neurčujú. Zábradlie po oboch stranách by súpis zvýšilo približne o 2 504 EUR. P-58: Dĺžka pripojovacieho potrubia kondenzátu od zápachových uzávierok vzduchotechniky do kanalizácie je uvažovaná 2,00 m na jednu uzávierku; dokumentácia trasu neurčuje. Dvojnásobná dĺžka by súpis zvýšila približne o 225 EUR. P-59: Doplnenie chladiva R32 nad výrobnú náplň nie je v súpise: priemerná dĺžka chladivovej dvojice na jeden okruh je 21,4 m, čo je na hranici bežnej výrobnej náplne split jednotiek. Ak výrobca zvolenej jednotky predplní kratšiu trasu, doplnenie chladiva by súpis zvýšilo približne o 130 až 250 EUR. P-60: Prívod vzduchu do odvetrávaných miestností je podľa technickej správy riešený bezprahovými dverami, ktoré sú súčasťou stavebnej časti. Ak sa namiesto nich osadia dverové mriežky, súpis vzduchotechniky sa zvýši približne o 1 200 EUR. P-61: Dĺžky vnútorných káblov vychádzajú z počtu obvodov podľa schémy bytového rozvádzača (dva obvody 3x1,5, sedem 3x2,5 a dva 5x2,5) a z trasy odmeranej z pôdorysov silnoprúdu. Uvažuje sa, že každý obvod prejde v priemere polovicou spoločnej trasy a že na každý prístrojový bod pripadá 0,80 m zvislého úseku, ktorý pôdorys nezobrazuje. Plný prechod trasou u každého obvodu by súpis zvýšil približne o 6 500 EUR. P-62: Tepelné izolácie rozvodov vody sú ocenené v katalógových hrúbkach 9 mm pre studenú a 19 mm pre teplú vodu; technická správa uvádza 10 a 20 mm, cenová sústava tieto hrúbky pre dané priemery nemá. Bližšia hrúbka v sústave nie je, cena sa tým nemení. P-63: Komplexné vyskúšanie a zaregulovanie vzduchotechniky je ocenené sadzbou za celé zariadenie, teda 241,21 EUR; počet ventilátorov a meracích bodov cenník neurčuje. Ocenenie podľa hodinovej sadzby, teda 60 hodín, by súpis zvýšilo o 793,79 EUR. P-64: Závesy a objímky potrubí zdravotechniky nie sú samostatnou položkou, pretože montážne položky potrubia obsahujú potrubnú objímku a skrutky na každý meter. Technická správa predpisuje značkový závesný systém; ak sa má oceniť samostatne, doplní sa po cenovej ponuke dodávateľa. P-65: Značenie potrubia podľa STN 13 0072 je ocenené jedným štítkom na každú vodovodnú stúpačku na každom podlaží, spolu 36 kusov; technická správa počet a rozmiestnenie štítkov neurčuje. Hustejšie značenie aj na ležatých rozvodoch a armatúrach by súpis zvýšilo o 199,08 EUR. P-66: Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení je ocenené jedným vytyčovacím bodom na každú z piatich sietí vedených areálom; situácia počet vytyčovacích bodov neurčuje. Vytýčenie po celej dĺžke rýh, teda 23 bodov ako pri nových trasách, by súpis zvýšilo o 486,00 EUR. P-67: Izolačné držiaky prípojníc rozvádzača RE sú ocenené v rozstupe 0,50 m po šírke zostavy skríň, teda 7 kusov; výkres rozstup podopretia neurčuje. Hustejší rozstup 0,35 m, teda 10 kusov, by súpis zvýšil o 93,00 EUR.
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná |  |  |  | 23%
|  | znížená |  |  |  | 19%
|  | zákl. prenesená |  |  |  | 23%
|  | zníž. prenesená |  |  |  | 19%
|  | nulová |  |  |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ČLENENIA SÚPISU PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady zo súpisu prác | [18 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie
998 - Presun hmôt
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
46-M - Zemné práce pri montážach
SÚPIS PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť celkom [t]
Náklady súpisu celkom | [17 empty] | D | -1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [13 empty] | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce, búranie | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
1 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt z demontáže distribučných rozvodov na skládku do 1 km | t | 0.25 | 18.44 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -899353261
| VV |  | kábel 40,00 m x 0,00517 t/m = 0,21 t | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skriňa 1 ks x 0,040 t = 0,04 t | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,21 + 0,04 = 0,25 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt z demontáže distribučných rozvodov na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2.25 | 0.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1030845991
| VV |  | 0,25 t x 9 km nad rámec prvého kilometra = 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 979089112.S | Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné - plastová skriňa z demontáže (Hliníkový kábel z demontáže sa odovzdáva na recykláciu kovov, poplatok za skládku sa naň nevzťahuje.) | t | 0.04 | 95 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 2013081768
| VV |  | plastová skriňa SR 1 ks x 0,040 t = 0,04 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Presun hmôt | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
4 | K | 998921203.S | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov vo výške nad 7 do 24 m - prípojka NN a distribučné rozvody | % | 72.12 | 0.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 332174294
| VV |  | 0.45 % zo základne oddielu 21-M Prípojka NN a distribučné rozvody: 7211.60 EUR / 100 |  | 72.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M | [13 empty] | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 21-M | Elektromontáže | [13 empty] | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
5 | K | 210902368.S | Kábel hliníkový silový NAYY-J 4x240 mm2 uložený pevne - distribučné vedenie NN (montáž) | m | 40 | 9.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1598050629
| VV |  | 2 x NAYY-J 4x240 v dĺžke trasy 20,0 m podľa situácie distribučnej časti = 40,00 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 341110034600.S | Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 | m | 40 | 27.58 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00517 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 555147577
| VV |  | zhodné s montážou distribučného vedenia = 40,00 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 210902368.S | Kábel hliníkový silový NAYY-J 4x240 mm2 uložený pevne - prípojka NN od skrine SR k rozvádzaču RE | m | 56 | 9.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 211976465
| VV |  | trasa prípojky 28,00 m podľa situácie 203 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | situácia aj schéma rozvádzača RE uvádzajú 2x NAYY-J 4x240 mm2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x 28,00 = 56,00 m |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 341110034600.S | Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 - prípojka NN | m | 56 | 27.58 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00517 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 844577100
| VV |  | trasa prípojky 28,00 m podľa situácie 203 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | situácia aj schéma rozvádzača RE uvádzajú 2x NAYY-J 4x240 mm2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x 28,00 = 56,00 m |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 286130068100.S | Rúrka HDPE 40/33 uložená v ryhe distribučného vedenia - rezervná chránička | m | 20 | 2.04 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -2095543954
| VV |  | chránička HDPE 40/33 patrí podľa situácie k trase distribučného vedenia (2x NAYY 4x240 + FeZn 30/4 + HDPE 40/33), dĺžka trasy 20,00 m |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 210220020.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn pásovina do 120 mm2 vrátane izolácie spojov - zemniaci pás v ryhe distribučného vedenia | m | 20 | 2.85 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 693415635
| VV |  | V-EL-012: situácia kreslí v ryhe distribučného vedenia 2 x NAYY 4x240, zemniaci pás FeZn 30/4 a rúrku HDPE 40/33, dĺžka trasy 20,00 m |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm - zemniaci pás v ryhe distribučného vedenia | kg | 18.84 | 2.48 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1081134889
| VV |  | pásovina 30 x 4 mm má 0,942 kg/m: 20,00 x 0,942 = 18,84 kg |  | 18.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 210193007.S | Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová typ SR 7 - nová skriňa SR osadená pri fasáde objektu (montáž) | ks | 1 | 69.99 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1892091140
| VV |  | 1 ks podľa technickej správy distribučných rozvodov |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 357110007300.S | Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová SR 7 DIN1 VV 4x400A/4x160A P2 - nová skriňa SR | ks | 1 | 1946.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.043 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1883049439
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 210902365.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne - nový úsek prípojkového vedenia pre odberné miesto Krátky rad 17 (montáž) | m | 40 | 4.75 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 221707702
| VV |  | situácia distribučnej časti kótuje „NAVRH. VEDENIE / NAYY-J 4x95mm2 / DL. TRASY: 40m“ |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 341110030900.S | Kábel hliníkový 4x95 mm2 - nový úsek prípojkového vedenia pre odberné miesto Krátky rad 17 | m | 40 | 11.22 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00195 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -81284716
| VV |  | situácia distribučnej časti kótuje „NAVRH. VEDENIE / NAYY-J 4x95mm2 / DL. TRASY: 40m“ |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 210101294.S | Káblová spojka NN pre spojenie jestvujúceho prípojkového vedenia 4x95 mm2 s novým úsekom | ks | 1 | 34.27 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 269197524
| VV |  | 1 spojka v mieste napojenia podľa TZ kap. 3.3 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 345820006800.S | Spojka NN pre ohybné káble s gumovou izoláciou 70-120 mm2 - dodávka k spojke jestvujúceho prípojkového vedenia | ks | 1 | 140.17 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -164379165
| VV |  | dodávka k montážnej položke káblovej spojky, katalógová špecifikácia materiálu = 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 210100254.S | Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x95 mm2 - zapojenie prípojkového vedenia do novej skrine SR | ks | 1 | 22.01 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -101764116
| VV |  | 1 ukončenie v novej skrini SR |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 66682225 | Koncovka rozdeľovacia zmraštiteľná 4x95-240 mm2 - dodávka k ukončeniu prípojkového vedenia | ks | 1 | 9.45 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1225510422
| VV |  | dodávka k montážnej položke ukončenia 4x95 mm2 = 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 210100257.S | Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x240 mm2 - ukončenie distribučného vedenia a prípojky NN | ks | 8 | 33.88 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1942020663
| VV |  | 2 káble x 2 konce (skriňa SR a rozvádzač RE) = 4 ukončenia | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | distribučné vedenie 2 káble x 2 konce = 4 ukončenia | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 8 ks |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 345810007800.S | Zmršťovacia káblová koncovka 4x150 - 4x240 mm2 | ks | 8 | 15.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00011 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -965063602
| VV |  | dodávka k ukončeniu káblov, 8 ks |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 345290008000.S | Poistková vložka nožová PNA2 400 A gG, veľkosť 2 - istenie prívodu elektromerového rozvádzača v skrini SR 7 | ks | 6 | 12.07 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00066 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -574431337
| VV |  | 2 káble prípojky x 3 fázy = 6 ks | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výzbroj skrine SR 7 je 5x400 A podľa situácie distribučnej časti |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 345290004255.S | Poistková vložka nožová PNA00 160 A gG, veľkosť 00 - istenie vývodu nového úseku prípojkového vedenia v skrini SR 7 | ks | 3 | 4.32 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00021 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -19822805
| VV |  | výzbroj skrine SR 7 podľa situácie distribučnej časti: 5x400 A a 3x160 A | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vývod 4x95 mm2 je istený 3x160 A = 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 210220280.S | Uzemňovacia tyč FeZn ZT - uzemnenie istiacej skrine SR (montáž) | m | 6 | 19.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 850960594
| VV |  | predpoklad P-29: 3 zemniace tyče po 2 m na istiaca skriňa SR = 6,00 m |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 354410055700.S | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT, dĺžka 2 m | ks | 3 | 25.14 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0088 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1403051596
| VV |  | predpoklad P-29: 3 tyče po 2 m na istiaca skriňa SR = 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 210220253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR 03 - prepojenie zemniacich tyčí skrine SR (montáž) | ks | 3 | 2.82 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1701099027
| VV |  | 1 svorka na zemniacu tyč x 3 tyče pri zariadení istiaca skriňa SR = 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 354410001300.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 E | ks | 3 | 0.96 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00015 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -537603078
| VV |  | 1 svorka na zemniacu tyč x 3 tyče pri zariadení istiaca skriňa SR = 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 210969618.S | Demontáž jestvujúceho hliníkového silového kábla NAYY 0,6/1 kV 4x240 mm2 uloženého pevne v zemi vrátane odpojenia a odovzdania kovu na recykláciu | m | 40 | 4.31 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0.00517 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1815565538
| VV |  | jestvujúce distribučné vedenie medzi TS a skriňou SR | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 paralelné káble x 20,00 m = 40,00 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 210962907.S | Demontáž jestvujúcej rozpájacej a istiacej plastovej skrine SR osadenej na fasáde objektu, vrátane vnútorného elektrického vybavenia a nosnej konštrukcie | ks | 1 | 22.32 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 682547778
| VV |  | jestvujúca istiaca a rozpojovacia skriňa SR, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemné práce pri montážach | [13 empty] | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
30 | K | 460202153.S | Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 79.2 | 10.61 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1639131766
| VV |  | trasy: distribučné vedenie 20,00 + prípojka 28,00 + nový úsek 40,00 = 88,00 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojne 90 %: 88,00 x 0,90 = 79,20 m |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 460420321.S | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím betónovými doskami 50x15x4 cm | m | 88 | 2.67 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -886027731
| VV |  | zhodné s dĺžkou káblovej ryhy = 88,00 m |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 460560153.S | Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy bez zhutnenia zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v hornine tr. 3 | m | 88 | 3.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -643431612
| VV |  | zhodné s dĺžkou káblovej ryhy = 88,00 m |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 460200153.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 - úseky v súbehu a križovaní s inžinierskymi sieťami | m | 8.8 | 22.25 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -193120121
| VV |  | ručne v súbehu so sieťami 10 %: 88,00 x 0,10 = 8,80 m |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 02 - Zdravotechnika
{2406abf9-f2fb-4ff8-b577-5ad89a7649c8}
1
| KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
SO 02 - Zdravotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-SK:
| Miesto: |  | Trnavský kraj |  |  | Dátum:
| Zadávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Anonymizované |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Presný typ zariaďovacích predmetov určuje podľa technickej správy investor; súpis ich oceňuje v bežnom katalógovom štandarde. Automatická práčka a umývačka riadu sú zariadenia užívateľa; súpis obsahuje ich pripojenie, teda rohový ventil, zápachovú uzávierku s odpadovou súpravou a montáž. Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a kanalizačnej prípojky na verejnú stoku vykonáva prevádzkovateľ sietí a v súpise nie je; vystrojenie vodomernej šachty vrátane fakturačného vodomera DN 50 v súpise je. Obnova povrchov nad ryhami nie je v súpise: spevnené plochy sa budujú nanovo a sú súčasťou dopravnej časti mimo objednaného rozsahu. Tepelné izolácie rozvodov vody sú ocenené v katalógových hrúbkach 9 mm pre studenú a 19 mm pre teplú vodu; technická správa uvádza 10 a 20 mm, cenová sústava tieto hrúbky pre dané priemery nemá. Prestup strešným plášťom pri odvetraní kanalizácie nad strechu vrátane manžety a napojenia na hydroizoláciu je súčasťou strešného plášťa stavebnej časti; v súpise zdravotechniky je vetracia hlavica, nie prestup. Úplné znenie poznámok je na liste Poznámky k rozpočtu. S čím počítame (predpoklady, ktoré si môžete upraviť jedným číslom; druhá varianta je pri každom uvedená): P-1: Zariaďovacie predmety sú ocenené v bežnom katalógovom štandarde; presný typ určuje podľa technickej správy investor. Vyšší štandard vybavenia by cenu zariaďovacích predmetov zvýšil rádovo o jednotky percent. Presnú cenu určí až výber konkrétnych výrobkov objednávateľom. P-2: Vsakovací objekt je ocenený v rozmeroch podľa výkresu 003, hoci technická správa ich označuje za informatívne (chýba hydrogeologický prieskum). Úprava objemu vsakovacích blokov po hydrogeologickom prieskume je druhá varianta; cena sa mení úmerne počtu blokov, jeden blok je 57,76 EUR. P-3: Vykurovanie je spracované znovu z projektovej dokumentácie; pracovný výkaz výmer objednávateľa slúžil len ako kontrola rozsahu. Nadviazanie na pracovný výkaz objednávateľa je možné na vyžiadanie, bez zmeny ceny. P-4: Súpis je dodaný vo formáte KROS Export Komplet 2.0 na import do CENKROSu; práce a služby sú vedené ako typ K, materiály a výrobky ako typ M. Slepé výkazy výmer bez cien boli dodané s predchádzajúcou verziou rozpočtu a platia bez zmeny. P-5: Technológia výťahu nie je v rozsahu; elektro obsahuje prívod a rozvádzač RV. Doplnenie technológie výťahu je druhá varianta; ocení sa po dodaní ponuky výrobcu. Cenu určí ponuka výrobcu výťahu. P-6: Búracie práce a demontáže jestvujúcich rozvodov sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Doplnenie demontáží profesií je druhá varianta; ocení sa po dodaní výkresu jestvujúceho stavu. Cenu určí rozsah podľa výkresu jestvujúceho stavu. P-7: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami podľa legendy výkresu strechy; klampiarske práce sú súčasťou stavebnej časti a dažďová kanalizácia na ne nadväzuje deviatimi prípojmi v zemi. Variant s vnútornými strešnými vtokmi je vyčíslený pri rozpore R-3 (+4 924 EUR). P-8: Skládka pre prebytočný výkopok je uvažovaná do 10 km; skutočnú vzdialenosť určí zhotoviteľ. Vzdialenejšia skládka je druhá varianta; každý ďalší kilometer je 0,55 EUR na tonu. P-9: Vetracie hlavice vzduchotechniky sú uvažované 0,50 m nad strechou; výkres výšku nekótuje. Vyššie vyvedenie hlavíc nad strechu by súpis zvýšilo do 100 EUR. P-10: Dimenzie medených rozvodov vykurovania nie sú v dokumentácii uvedené; uvažované D 22 mm od hydraulického modulu k rozdeľovaču a D 15 mm k rebríkovým telesám. Jednotná dimenzia D 22 mm by súpis zmenila do 1 300 EUR. P-12: Vnútorné rozvody vody sú podľa označení na pôdorysoch rozdelené na DN 15 (60 %) a DN 20 (40 %). Celý rozvod v DN 20 by súpis zvýšil do 900 EUR. P-13: Vodorovná vnútorná kanalizácia je podľa označení na pôdorysoch rozdelená na DN 110 (30 %) a DN 50 (70 %). Vyšší podiel DN 110 by súpis zvýšil do 1 500 EUR. P-14: Objem elektrických zásobníkových ohrievačov pre nebytové priestory nie je určený; uvažovaný objem 80 l. Zásobníky s objemom 120 l by súpis zvýšili do 600 EUR. P-15: Dĺžka káblov CHKE-V 5x6 mm2 k podružným rozvádzačom je odvodená z geometrie objektu (priemerná vzdialenosť po chodbe pri rovnomernom rozmiestnení 38 rozvádzačov). Meranie podľa skutočnej trasy po dodaní realizačnej dokumentácie je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 798 EUR na kábli a 230 EUR na pospájaní. P-16: Jestvujúce distribučné vedenie NN sa vyťahuje z ryhy nového vedenia; samostatný výkop pre demontáž sa nevykazuje. Samostatný výkop pre demontáž 20 m by súpis zvýšil orientačne do 200 EUR. P-17: Veľkostný typ jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine SR dokumentácia neuvádza; pre demontáž je uvažovaný rovnaký typ SR 7 ako nová skriňa. Menší typ skrine by súpis znížil o 8 EUR. P-18: Schémy rozvádzačov kreslia pri každom podružnom rozvádzači prípojnicu HUP s vodičom CYA 16 mm2; v súpise je 38 prípojníc a vodič vedený súbežne s prívodom každého rozvádzača. Spoločná prípojnica na podlaží namiesto prípojnice pri každom rozvádzači by súpis znížila približne o 2 000 EUR. P-19: Dĺžka doplnkového pospájania na jedno miesto (kúpeľňa, kuchyňa, strojovňa) je uvažovaná 5,00 m. Dlhšie trasy doplnkového pospájania by súpis zvýšili do 300 EUR. P-20: Vybavenie výťahovej šachty elektroinštaláciou (dve svietidlá, spínač a servisná zásuvka) vychádza z požiadaviek na obsluhu šachty; vlastná technológia výťahu v súpise nie je. Ak vybavenie výťahovej šachty dodá výrobca výťahu, súpis sa zníži o 270 EUR. P-21: Projekt predpisuje káble CHKE-R; cenová sústava obsahuje ekvivalent CHKE-V s rovnakým prierezom, ktorým je položka ocenená. Doložená ponuka na pôvodný typ CHKE-R je druhá varianta; rozdiel sa prejaví v cene materiálu. Cenu určí ponuka dodávateľa káblov. P-22: Dĺžky vývodov z rozvádzača RE (CENTRAL STOP, RV, SV1, SV2) sú odvodené z geometrie objektu rovnako ako dĺžky prívodov k podružným rozvádzačom. Meranie vývodov podľa skutočnej trasy je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 55 EUR. P-23: Dĺžka káblového žľabu je odvodená z chodbového rozvodu po dĺžke objektu na každom podlaží a zvislej stúpačky od rozvádzača RE. Káblový žľab aj vo vetvách k jednotlivým rozvádzačom by súpis zvýšil do 4 500 EUR. P-24: Cenová sústava obsahuje najbližšiu výzbroj istiacej skrine SR 7; presný typ predpísaný technickou správou sa doloží ponukou dodávateľa. Doložená ponuka na presný typ skrine HASMA je druhá varianta. Cenu určí ponuka dodávateľa skríň. P-25: Zvody bleskozvodu sú zabudované do zatepľovacieho systému a montujú sa spolu s fasádou; lešenie pre ne je súčasťou stavebnej časti. Samostatné lešenie alebo montážna plošina pre zvody by súpis zvýšili o 1 500 až 3 000 EUR. P-27: Podiel ručného výkopu káblovej ryhy v súbehu so sieťami je uvažovaný 10 % dĺžky. Vyšší podiel ručného výkopu by súpis zvýšil do 600 EUR. P-29: Počet zemniacich tyčí pre uzemnenie skrine SR a rozvádzača RE je uvažovaný tri tyče po 2 m na zariadenie. Doplnenie zemniacich tyčí podľa skutočne nameraného odporu je druhá varianta; jedna tyč s montážou je 64 EUR. P-30: Počet vodovodných stúpačiek je uvažovaný deväť, rovnako ako hlavných kanalizačných stúpačiek. Iný počet vodovodných stúpačiek by zmenil cenu upchávok do 400 EUR. P-31: Hĺbka ryhy areálovej splaškovej kanalizácie je uvažovaná 1,50 m; dokumentácia hĺbku neuvádza. Šírka ryhy 1,10 m, lôžko 0,17 m3/bm a obsyp 0,52 m3/bm sú prevzaté z tabuľky v detaile uloženia potrubia. Hĺbka ryhy 1,80 m by výkop, paženie a zásyp zvýšila približne o 900 EUR. P-32: Dĺžka odvodu kondenzátu od jednej kazetovej jednotky je uvažovaná 10,00 m. Kratšie trasy odvodu kondenzátu by súpis znížili do 300 EUR. P-33: Výkon elektrických konvektorov pre zázemie nájomných priestorov dokumentácia neuvádza; uvažovaný je 1 000 W na miestnosť. Pracovný výkaz výmer objednávateľa uvažuje konvektory 500 W; menší výkon by súpis znížil približne o 250 EUR. Konvektory s výkonom 1 500 W by súpis zvýšili o 102 EUR. P-34: Rozsah oceľovej podpernej konštrukcie kondenzačných jednotiek na streche upresní statická časť, ktorá nie je súčasťou odovzdanej dokumentácie; položka je ocenená ako strešná pozinkovaná konzola na jednu jednotku. Rámová konštrukcia podľa statiky namiesto strešnej konzoly by súpis zvýšila o 150 až 1 700 EUR. P-35: Zriadenie prestupov jestvujúcimi železobetónovými stropmi pripravuje zhotoviteľ stavebnej časti podľa koordinačných výkresov profesií; v tomto súpise je len ich utesnenie. Jadrové vrty v našom súpise, 128 prestupov, by súpis zvýšili orientačne o 3 000 až 5 000 EUR. P-36: Doba montáže šiestich profesií je uvažovaná 6 mesiacov; harmonogram stavby v podkladoch nie je. Vychádza z nej prenájom buniek a mobilného WC. Deväť mesiacov montáže namiesto šiestich by zariadenie staveniska zvýšilo o 1 894 EUR. P-37: Počet kontajnerov na odpad z montážnych prác je uvažovaný štyri. Šesť kontajnerov namiesto štyroch by súpis zvýšilo o 220 EUR. P-38: Vzdialenosť mimostaveniskovej dopravy je uvažovaná do 50 km. Mimostavenisková doprava na 100 km by súpis zvýšila o 866 EUR. P-39: Skrine elektromerového rozvádzača RE sú ocenené v rade OEZ QA55 s krytím IP55 v rozmeroch podľa výkresu 210 (1 ks 800x400x1800 mm a 2 ks 1200x400x1800 mm) vrátane podstavcov, horných krytov a montážnych panelov; výkres predpisuje výrobcu OEZ a krytie IP65, IP55 je najvyššie krytie radových rozvádzačových skríň tohto výrobcu v cenovej sústave. Horný kryt skrine je v cenovej sústave len vo ventilovanom vyhotovení. Atypická skriňa IP65 na zákazku by súpis zvýšila o 600 až 1 500 EUR. P-40: Ovládanie kazetových klimatizačných jednotiek je uvažované infračerveným diaľkovým ovládačom, ktorý je súčasťou dodávky jednotky; technická správa pripúšťa aj nástenné káblové ovládače, tie by súpis zvýšili o 12 ovládačov s montážou. Káblové ovládače klimatizácie cenová sústava neobsahuje, cenu určí ponuka dodávateľa jednotiek. P-41: Prípojnicový systém rozvádzača RE je ocenený piatimi medenými pásmi 30 x 5 mm (L1, L2, L3, N, PE) po šírke zostavy skríň, spolu 16,00 m, so zaťažiteľnosťou 379 až 450 A. Výkres rozvádzača uvádza pri hlavnom ističi dve hodnoty, 630 A a 380 A, a súpis je zostavený na nižšiu z nich. Vyhotovenie na plných 630 A znamená zdvojenie fázových pásov, čo by súpis zvýšilo o 359,14 EUR. P-42: Tepelné izolácie medených rozvodov vykurovania sú ocenené hrúbkou 20 mm pre potrubie D 22 a 19 mm pre D 15, pretože rozvody vedú v podlahovej konštrukcii a v šachtách; voľne vedené úseky by podľa technickej správy mali hrúbku 25 až 30 mm. Voľne vedené úseky v hrúbke 25 až 30 mm by pri celej dĺžke 266,10 m súpis zvýšili približne o 2 100 EUR. P-43: Vodorovné trasy vnútornej kanalizácie sú ocenené ako potrubie HT z PP v celej dĺžke; ak sa zvodová časť zhotoví z PVC KG podľa technickej správy, cena sa zníži približne o 26 EUR. P-44: Hĺbka ryhy areálového vodovodu je uvažovaná 1,20 m; technická správa uvádza len šírku ryhy 60 cm, lôžko 15 cm a obsyp 30 cm, hĺbku neuvádza. Hĺbka ryhy vodovodu 1,50 m by výkop, paženie, zásyp a odvoz zvýšila približne o 600 EUR. P-45: Revízne šachty sú ocenené ako prefabrikované: dodávka dna s kynetou, skruží, kónusu a vyrovnávacieho prstenca a osadenie jednotlivých dielcov. Zhotovenie šachiet s obložením dna betónom na mieste namiesto prefabrikovaného dna by súpis zvýšilo približne o 4 800 EUR. P-46: Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej stoky vykonáva prevádzkovateľ verejnej siete na náklady investora; dokumentácia neuvádza dimenziu ani materiál verejných potrubí, preto tieto práce v súpise nie sú. Vystrojenie vodomernej šachty vrátane fakturačného vodomeru DN 50 v súpise je. Navŕtavací pás alebo T-kus so zemnou súpravou v našom súpise by ho zvýšil o 300 až 800 EUR podľa dimenzie verejného radu. P-47: Revízne šachty sú zostavené z dielcov, ktoré cenová sústava ponúka: dno s kynetou výšky 700 mm, kónus 1000/600 výšky 576 mm a vyrovnávací prstenec do 100 mm. Výkres kótuje dno 680 mm a kónus 630 mm; rozdiel 34 mm na šachtu vyrovná vyrovnávací prstenec a maltové lôžka spojov. Dielce šachiet presne podľa výkresu na zákazku by ich cenu zvýšili o 10 až 15 %. P-48: Zvislé trasy sú predĺžené o ležatý zvod 0,80 m pod podlahou 1.NP, o 0,50 m k odbočke na poslednom podlaží a o 1,00 m vyvedenia kanalizačného odvetrania nad strechu; dokumentácia tieto rozmery nekótuje. Bez prídavkov zvislých trás by sa súpis znížil približne o 1 900 EUR. P-49: Podklad pod vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel (betónová pätka alebo rámový podstavec) dokumentácia nepredpisuje; technická správa uvádza antivibračné silentbloky len pri kondenzačných jednotkách klimatizácie, ktoré sú v súpise. Podklad pod tepelné čerpadlá je preto uvažovaný ako súčasť stavebnej časti. Rámový podstavec výrobcu pod 27 vonkajších jednotiek by súpis zvýšil približne o 11 600 EUR. P-50: Rozmer otvoru pri prestupe kábla požiarne deliacou konštrukciou dokumentácia neurčuje; uvažovaný je jadrový vrt D 150 mm na jeden prívodný kábel, teda trieda tesnenia do 0,1 m2. Ak sa prestupy zhotovia ako otvory nad 0,1 m2, súpis sa zvýši približne o 1 023 EUR. P-51: Dĺžku odvodu odmrazovacej vody od vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel a odvodu od poistných výtokov zásobníkov dokumentácia neurčuje; uvažované sú 3,00 m na jednotku a 2,00 m na bytovú sústavu. Dvojnásobné dĺžky by súpis zvýšili približne o 840 EUR. P-52: Cenová sústava CENEKON nemá triedu pre prepláchnutie a napustenie sústavy s podlahovým vykurovaním ani pre funkčnú vykurovaciu skúšku podľa STN EN 1264-4; obidva kroky sú preto ocenené hodinovou sadzbou montéra a počet hodín je uvažovaný 2,00 hod na napustenie a 3,00 hod na vykurovaciu skúšku jednej bytovej sústavy. Dvojnásobný počet hodín by súpis zvýšil približne o 2 700 EUR. P-53: Plocha na vyčistenie budovy po montážnych prácach je uvažovaná ako hrubá podlahová plocha, teda zastavaná plocha 742,85 m2 krát štyri podlažia. Ak sa vykáže len čistá podlahová plocha bez konštrukcií (približne 85 %), súpis sa zníži približne o 2 890 EUR. P-54: Objemová hmotnosť zmiešaného stavebného odpadu z montážnych prác je uvažovaná 0,15 t/m3; skutočnú hmotnosť určí váženie na skládke. Dvojnásobná hmotnosť by súpis zvýšila približne o 840 EUR. P-55: Počty tvarovok potrubia spiro (27 kolien DN 125, 44 kolien DN 160, 50 T-kusov a 27 prechodov) sú dopočítané z topológie rozvodu, pretože výkresy tvarovky nekótujú. Odchýlka 20 % by súpis zmenila približne o 490 EUR. P-56: Zvody bleskozvodu sú ocenené izolovaným hliníkovým drôtom AlMgSi Ø 8 mm PVC podľa legendy výkresu bleskozvodu a sú vedené v ochrannej rúrke pod omietkou, ako predpisuje technická správa; hliník so zachytávacou sústavou netvorí galvanický pár, takže náter zvodu odpadá. Variant s neizolovaným drôtom v samotnej ochrannej rúrke by súpis znížil o 113 EUR. P-57: Rozsah ochranného zábradlia okolo otvorených výkopov je uvažovaný po jednej strane ryhy v celej dĺžke, teda 317,30 m; technické správy zaistenie výkopov predpisujú, rozsah neurčujú. Zábradlie po oboch stranách by súpis zvýšilo približne o 2 504 EUR. P-58: Dĺžka pripojovacieho potrubia kondenzátu od zápachových uzávierok vzduchotechniky do kanalizácie je uvažovaná 2,00 m na jednu uzávierku; dokumentácia trasu neurčuje. Dvojnásobná dĺžka by súpis zvýšila približne o 225 EUR. P-59: Doplnenie chladiva R32 nad výrobnú náplň nie je v súpise: priemerná dĺžka chladivovej dvojice na jeden okruh je 21,4 m, čo je na hranici bežnej výrobnej náplne split jednotiek. Ak výrobca zvolenej jednotky predplní kratšiu trasu, doplnenie chladiva by súpis zvýšilo približne o 130 až 250 EUR. P-60: Prívod vzduchu do odvetrávaných miestností je podľa technickej správy riešený bezprahovými dverami, ktoré sú súčasťou stavebnej časti. Ak sa namiesto nich osadia dverové mriežky, súpis vzduchotechniky sa zvýši približne o 1 200 EUR. P-61: Dĺžky vnútorných káblov vychádzajú z počtu obvodov podľa schémy bytového rozvádzača (dva obvody 3x1,5, sedem 3x2,5 a dva 5x2,5) a z trasy odmeranej z pôdorysov silnoprúdu. Uvažuje sa, že každý obvod prejde v priemere polovicou spoločnej trasy a že na každý prístrojový bod pripadá 0,80 m zvislého úseku, ktorý pôdorys nezobrazuje. Plný prechod trasou u každého obvodu by súpis zvýšil približne o 6 500 EUR. P-62: Tepelné izolácie rozvodov vody sú ocenené v katalógových hrúbkach 9 mm pre studenú a 19 mm pre teplú vodu; technická správa uvádza 10 a 20 mm, cenová sústava tieto hrúbky pre dané priemery nemá. Bližšia hrúbka v sústave nie je, cena sa tým nemení. P-63: Komplexné vyskúšanie a zaregulovanie vzduchotechniky je ocenené sadzbou za celé zariadenie, teda 241,21 EUR; počet ventilátorov a meracích bodov cenník neurčuje. Ocenenie podľa hodinovej sadzby, teda 60 hodín, by súpis zvýšilo o 793,79 EUR. P-64: Závesy a objímky potrubí zdravotechniky nie sú samostatnou položkou, pretože montážne položky potrubia obsahujú potrubnú objímku a skrutky na každý meter. Technická správa predpisuje značkový závesný systém; ak sa má oceniť samostatne, doplní sa po cenovej ponuke dodávateľa. P-65: Značenie potrubia podľa STN 13 0072 je ocenené jedným štítkom na každú vodovodnú stúpačku na každom podlaží, spolu 36 kusov; technická správa počet a rozmiestnenie štítkov neurčuje. Hustejšie značenie aj na ležatých rozvodoch a armatúrach by súpis zvýšilo o 199,08 EUR. P-66: Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení je ocenené jedným vytyčovacím bodom na každú z piatich sietí vedených areálom; situácia počet vytyčovacích bodov neurčuje. Vytýčenie po celej dĺžke rýh, teda 23 bodov ako pri nových trasách, by súpis zvýšilo o 486,00 EUR. P-67: Izolačné držiaky prípojníc rozvádzača RE sú ocenené v rozstupe 0,50 m po šírke zostavy skríň, teda 7 kusov; výkres rozstup podopretia neurčuje. Hustejší rozstup 0,35 m, teda 10 kusov, by súpis zvýšil o 93,00 EUR.
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná |  |  |  | 23%
|  | znížená |  |  |  | 19%
|  | zákl. prenesená |  |  |  | 23%
|  | zníž. prenesená |  |  |  | 19%
|  | nulová |  |  |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ČLENENIA SÚPISU PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady zo súpisu prác | [18 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
4 - Vodorovné konštrukcie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie
998 - Presun hmôt
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubia
SÚPIS PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť celkom [t]
Náklady súpisu celkom | [17 empty] | D | -1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [13 empty] | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 1 | Zemné práce | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
1 | K | 132251202.S | Výkop ryhy šírky nad 600 do 2000 mm strojne v hornine tr. 3, objem nad 100 do 1000 m3 - ryhy areálového vodovodu a splaškovej kanalizácie | m3 | 205.53 | 20.06 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 543797348
| VV |  | vodovod: 54,30 x 0,80 x 1,20 = 52,13 m3 (šírka ryhy 800 mm podľa detailu uloženia, dĺžka vrátane odbočky k podzemnému hydrantu 1,40 m) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | splašková kanalizácia: 92,97 x 1,10 x 1,50 = 153,40 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 205,53 m3 |  | 205.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 130251101.S | Výkop jamy v obmedzenom priestore strojne v hornine tr. 3, objem nad 30 do 60 m3 - jamy revíznych šachiet a vodomernej šachty | m3 | 48.96 | 45.35 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1227434903
| VV |  | pôdorys jamy 2,20 x 2,20 = 4,84 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hĺbka jamy = hĺbka ryhy 1,50 + 0,15 (niveleta vnútri dnového dielca) + 0,15 (lôžko) = 1,80 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 x 4,84 x 1,80 = 43.56 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jama vodomernej šachty 1,80 x 1,50 x 2,00 = 5,40 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 48.96 m3 |  | 48.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101101.S | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné, hĺbky do 2 m | m2 | 409.23 | 5.83 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00091 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 510570415
| VV |  | vodovod: 2 x 54,30 x 1,20 = 130,32 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kanalizácia: 2 x 92,97 x 1,50 = 278,91 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 409,23 m2 |  | 409.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101111.S | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné, hĺbky do 2 m | m2 | 409.23 | 3.75 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 2128927333
| VV |  | zhodné s pažením = 409,23 m2 |  | 409.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101101.S | Paženie a rozopretie stien jám pre podzemné vedenie, príložné do 2 m - jamy revíznych šachiet a vodomernej šachty | m2 | 92.4 | 5.83 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00091 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1664630161
| VV |  | jamy 5 revíznych šachiet hĺbky 1,80 m: 5 x 8,80 x 1,80 = 79,20 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jama vodomernej šachty hĺbky 2,00 m: 6,60 x 2,00 = 13,20 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obe hĺbky patria do triedy do 2 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 92,40 m2 |  | 92.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101111.S | Odstránenie paženia jám pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m - jamy revíznych šachiet a vodomernej šachty | m2 | 92.4 | 3.75 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1177568409
| VV |  | zhodné s pažením jám = 92.40 m2 |  | 92.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín tr. 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 64.96 | 25.25 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1831833695
| VV |  | vodovod: 54,30 x 0,306 m3/bm = 16,62 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kanalizácia: 92,97 x 0,52 m3/bm = 48,34 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 64,96 m3 |  | 64.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet a rýh, objem nad 100 do 1000 m3 | m3 | 150.8 | 4.91 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1609238207
| VV |  | ryhy vodovodu: 52,13 - 6,52 - 16,94 = 28,67 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ryhy kanalizácie: 153,40 - 15,80 - 51,13 = 86,47 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jamy šachiet: 43,56 - 9,03 (objem šachiet) - 1,92 (lôžka) = 32,61 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jama vodomernej šachty: 5,40 - 0,41 lôžko - 1,94 šachta = 3,05 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 150,80 m3 |  | 150.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopku po spevnenej ceste na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 38.73 | 4.31 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1238604387
| VV |  | výkop 205,53 + jamy 48,96 = 254,49 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp 150,80 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp z výkopku 64,96 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 254,49 - 150,80 - 64,96 = 38,73 |  | 38.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162501123.S | Príplatok za každých ďalších a začatých 1000 m nad 3000 m (skládka do 10 km) (Uvažovaná vzdialenosť skládky 10 km; skutočnú skládku určí zhotoviteľ.) | m3 | 271.11 | 0.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1212116660
| VV |  | 38,73 m3 x 7 km nad 3 km = 271,11 |  | 271.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - prebytočný výkopok | m3 | 38.73 | 0.94 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -723357783
| VV |  | prebytok = 38,73 |  | 38.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo, kód odpadu 17 05, ostatné | t | 69.71 | 37 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 2060813684
| VV |  | 38,73 m3 x 1,80 t/m3 = 69,71 |  | 69.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
13 | K | 452311141.S | Dosky, bloky, sedlá z betónu tr. C 16/20 v otvorenom výkope - podkladové dosky pod armatúry hydrantu | m3 | 0.06 | 154.7 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 2.1923 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1753159278
| VV |  | 4 betónové podkladové dosky (pod oboma poklopmi a pod oboma pätkovými kolenami) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 x 0,40 x 0,40 x 0,10 = 0,064 m3, zaokrúhlené na 0,06 m3 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 451541111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm - posyp odvodnenia hydrantu | m3 | 0.1 | 67.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1.7034 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -872595378
| VV |  | obsyp odvodňovacieho otvoru hydrantu podľa detailu: 0,50 x 0,50 x 0,40 = 0,10 m3 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 451541111.S | Lôžko pod drobné objekty v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm - podklad revíznych šachiet | m3 | 1.92 | 67.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1.7034 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 150606909
| VV |  | pôdorys lôžka 1,60 x 1,60 m, hrúbka 0,15 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 x 1,60 x 1,60 x 0,15 = 1.92 m3 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 592240013060.S | Dno betónové s kynetou pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 700 mm | ks | 5 | 380.31 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1.4 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1756293581
| VV |  | 1 ks na každú z 5 šachiet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 592240012900.S | Kónus betónový DN 1000/600, výška 576 mm | ks | 5 | 53.86 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.365 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1669818347
| VV |  | 1 ks na každú z 5 šachiet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 452386111.S | Vyrovnávací prstenec z prostého betónu pod poklop, výška do 100 mm | ks | 5 | 25.54 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0937 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1173004958
| VV |  | 1 ks na každú z 5 šachiet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 451541111.S | Lôžko pod drobné objekty v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm - podklad vodomernej šachty | m3 | 0.41 | 67.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1.7034 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -954565329
| VV |  | pôdorys šachty 1,20 x 0,90 m s presahom 0,30 m: 1,80 x 1,50 x 0,15 = 0,41 m3 |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 451573111.S | Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 22.32 | 71.23 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1.8908 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1835187
| VV |  | vodovod: 54,30 x 0,120 m3/bm = 6,52 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kanalizácia: 92,97 x 0,17 m3/bm = 15,80 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 22,32 m3 |  | 22.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Rúrové vedenie | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
21 | K | 871251410.S | Areálový rozvod studenej vody po odbočku k hydrantu - potrubie z PE 100 SDR 11/PN 16 zvárané natupo D 90x8,2 mm (DN 80) | m | 26.62 | 16.89 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00261 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -593065027
| VV |  | od vodomernej šachty po odbočku k podzemnému hydrantu | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,98 + 19,99 + 2,65 = 26,62 m |  | 26.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 871221462.S | Areálový rozvod studenej vody od odbočky k hydrantu po objekt - potrubie z PE 100 SDR 17/PN 10 zvárané natupo D 63x3,8 mm (DN 50) | m | 23.26 | 6.85 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00074 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1246163349
| VV |  | od odbočky k podzemnému hydrantu po vstup do objektu | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,64 + 5,62 = 23,26 m |  | 23.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 871251410.S | Napojenie podzemného hydrantu - potrubie z PE 100 SDR 11/PN 16 zvárané natupo D 90x8,2 mm (DN 80) | m | 1.4 | 16.89 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00261 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 53827753
| VV |  | odbočka z areálového rozvodu k podzemnému hydrantu, odmerané zo situácie = 1,40 m |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 871251410.S | Vodovodná prípojka - potrubie z PE 100 SDR 11/PN 16 zvárané natupo D 90 x 8,2 mm (DN 80) vrátane tvaroviek | m | 3 | 16.89 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00261 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -909522753
| VV |  | prevzaté z technickej správy: vodovodná prípojka HDPE DN 80 dĺžky 3,0 m |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 449160000700.S | Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, liatina | ks | 1 | 880.79 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0315 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -2105107577
| VV |  | 1 ks podľa situácie a technickej správy požiarnej ochrany | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres 013 predpisuje typ DUO s dvojitým uzatváraním |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 319440016900 | Príruba špeciálna DN 80, D 90 mm, PN 16, s istením proti posunu pre PE potrubie, liatina | ks | 2 | 75.62 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.0055 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 980203471
| VV |  | prírubový spoj na oboch stranách T-kusu: 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 552520059800 | T-kus prírubový liatinový DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu | ks | 1 | 100.76 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.015 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1569696452
| VV |  | odbočka hydrantu z areálového rozvodu HDPE D 90 (DN 80): 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 552520058300 | Oblúk liatinový prírubový 90° DN 80, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu | ks | 1 | 97.15 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.0099 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 149673836
| VV |  | 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 422210004200 | Posúvač s prírubami krátky, typ E3, liatina DN 80, PN 16, na vodu | ks | 1 | 355.13 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.0205 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -398369887
| VV |  | uzáver pred hydrantom: 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 63353003 | Zemná súprava teleskopická posúvačová DN 65-80, výška 0,85-1,15 m | ks | 1 | 58.2 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.0043 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 885377432
| VV |  | 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 63351554 | Uličný poklop tuhý posúvačový, liatina | ks | 1 | 58.2 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.0113 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1908958064
| VV |  | 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 552520045300 | Tvarovka prírubová liatinová FF kus DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou | ks | 1 | 87.28 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.009 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -72220634
| VV |  | 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 63352094 | Pätkové koleno prírubové DN 80 | ks | 2 | 89 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.0134 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1742692275
| VV |  | pätkové koleno pod posúvačom a pod hydrantom: 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 552520045900 | Tvarovka prírubová liatinová FF kus DN 80/800, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou | ks | 1 | 217.09 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.019 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1705859978
| VV |  | stúpacia časť pod hydrantom, kóta 800 mm: 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 63351558 | Uličný poklop tuhý hydrantový DN 80, liatina | ks | 1 | 151.85 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.032 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1392771802
| VV |  | 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 891247111.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 | ks | 1 | 16.57 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 3400937
| VV |  | 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 1 | 36.35 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 112462887
| VV |  | 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 899401112.S | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 1 | 37.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1238926611
| VV |  | 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 899401113.S | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 1 | 76.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1175557850
| VV |  | 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 857242121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 7 | 27.58 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1548126072
| VV |  | 2 príruby + oblúk 90° + FF-kus 200 + FF-kus 800 + 2 pätkové kolená = 7 ks |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 857244121.S | Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 1 | 34.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1130315596
| VV |  | prírubový T-kus odbočky hydrantu = 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 871355509.S | Areálová splašková kanalizácia - potrubie PVC-U gravitačné hladké SN 4 DN 200 vrátane tvaroviek | m | 92.97 | 16.24 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0034 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -218774860
| VV |  | odmerané zo situácie (mierka 1:300), vrstva kanál, čierna kresba areálovej splaškovej kanalizácie | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,70 + 22,20 + 6,90 + 35,17 = 92,97 |  | 92.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 894422003.S | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000 - dno s kynetou revíznych šachiet areálovej splaškovej kanalizácie | ks | 5 | 65.9 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0056 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1574804294
| VV |  | 5 šachiet x 1 dno = 5 ks |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 894422103.S | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000 - revíznych šachiet areálovej splaškovej kanalizácie | ks | 5 | 43.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0056 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -905557619
| VV |  | 5 šachiet x 1 kónus = 5 ks |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 592240002200.S | Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, DxVxhr 1000x250x90 mm | ks | 5 | 54.02 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.185 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -857181650
| VV |  | výška šachty = hĺbka ryhy kanalizácie 1,50 m + 0,15 m = 1,65 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dodávané dielce: dno 0,700 + kónus 0,576 + vyrovnávací prstenec do 0,100 = 1,376 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 x (1,65 - 1,376) = 1.37 m, teda 5 skruží po 250 mm |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 894422053.S | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000 - revíznych šachiet | ks | 5 | 43.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0056 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1118678482
| VV |  | 5 skruží = 5 ks |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 899103111.S | Osadenie poklopu liatinového vrátane rámu, hmotnosti nad 100 do 150 kg | ks | 5 | 38.34 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0063 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1222615892
| VV |  | 1 ks na každú z 5 šachiet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 552410000180.S | Poklop kanalizačný liatinový, rám liatina-betón, trieda zaťaženia D400 | ks | 5 | 251.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.154 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1681903943
| VV |  | šachty sú podľa technickej správy pod spevnenou plochou, trieda D400 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 899721132.S | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 92.97 | 1.19 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -414684488
| VV |  | zhodné s dĺžkou areálovej splaškovej kanalizácie, V-ZT-009 = 92,97 |  | 92.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 899721131.S | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 54.3 | 1.2 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1365971624
| VV |  | zhodné s dĺžkou areálového vodovodu, prípojky a napojenia hydrantu: 26,62 + 23,26 + 1,40 + 3,00 = 54,28 m, zaokrúhlené 54,30 m |  | 54.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 899721111.S | Vyhľadávací vodič nad potrubím, DN do 150 - areálový vodovod a vodovodná prípojka | m | 54.3 | 1.84 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 9e-05 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1216195185
| VV |  | areálový rozvod 26,62 + 23,26 + napojenie hydrantu 1,40 + vodovodná prípojka 3,00 = 54,28 m, zaokrúhlené 54,30 m |  | 54.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 893301001.S | Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t - osadenie šachty na pripravené lôžko | ks | 1 | 114.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1759852856
| VV |  | 1 vodomerná šachta; hmotnosť podľa katalógu výrobcu 2,36 t |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce, búranie | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
53 | K | 960101002.S | Vytýčenie priestorovej polohy líniového objektu - trasa areálového vodovodu a splaškovej kanalizácie | bod | 11 | 27 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1324140021
| VV |  | 5 revíznych šachiet + vodomerná šachta + 5 lomových bodov trás = 11 bodov |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 960101002.S | Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení pred začatím zemných prác | bod | 5 | 27 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -558670480
| VV |  | poznámka situácie dažďovej kanalizácie: „pred zahájením zemných prác je nutné previesť vytýčenie všetkých inžinierskych vedení" | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koordinačná situácia vedie v areáli päť jestvujúcich podzemných sietí: verejný vodovod, verejná kanalizácia, STL plynovod, NN vedenie a vedenie Telekom | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vytýčenie jednej siete = 1 bod: 5 sietí x 1 = 5 bodov (predpoklad P-66) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 38083430 | Vodomerná šachta betónová s poklopom na konci vodovodnej prípojky - dodávka šachty bez vnútorného vystrojenia | ks | 1 | 660 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 2.36 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1083634885
| VV |  | 1 ks podľa situácie a technickej správy |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Presun hmôt | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
56 | K | 998722203.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 316.56 | 0.75 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 372253892
| VV |  | 0.75 % zo základne oddielu 722 Vnútorný vodovod: 31655.95 EUR / 100 |  | 316.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 998713203.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 49.85 | 1.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1349811547
| VV |  | 1.55 % zo základne oddielu 713 Izolácie tepelné: 4984.75 EUR / 100 |  | 49.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 998721203.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 220.11 | 1.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 95802844
| VV |  | 1.1 % zo základne oddielu 721 Vnútorná kanalizácia: 22011.30 EUR / 100 |  | 220.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 998725203.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 741.48 | 0.35 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1415908126
| VV |  | 0.35 % zo základne oddielu 725 Zariaďovacie predmety: 74147.64 EUR / 100 |  | 741.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr z plastických hmôt v otvorenom výkope | t | 18.51 | 45.73 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -295948820
| VV |  | súčet hmotností položiek oddielu 8 Rúrové vedenie - vonkajšie rozvody podľa katalógu CENEKON = 18.51 t |  | 18.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [13 empty] | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 713 | Izolácie tepelné | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
61 | K | 713412112.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami, potrubie DN 20 - stúpačky studenej vody | m | 99.45 | 4.82 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1294828649
| VV |  | zhodné s dĺžkou stúpačiek studenej vody = 99.45 m |  | 99.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 283310046500.S | Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 22x9 mm - stúpačky studenej vody | m | 99.45 | 1.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 3e-05 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1151743817
| VV |  | zhodné s dĺžkou stúpačiek studenej vody = 99.45 m |  | 99.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 713412111.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami, potrubie DN 15 - studená voda | m | 419.26 | 4.63 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1904413039
| VV |  | 1.NP 104,57 + 2.NP 104,86 + 3.NP 104,93 + 4.NP 104,90 = 419,26 |  | 419.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 283310046400.S | Izolačná trubica z kaučukovej peny d 18 x hr. 9 mm - studená voda | m | 419.26 | 1.5 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 2e-05 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1484222263
| VV |  | zhodné s montážou izolácie studenej vody = 419,26 |  | 419.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 713412112.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami, potrubie DN 20 - teplá voda | m | 171.02 | 4.82 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 597401021
| VV |  | 1.NP 5,98 + 2.NP 55,01 + 3.NP 55,03 + 4.NP 55,00 = 171,02 |  | 171.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 283310051200.S | Izolačná trubica z kaučukovej peny d 18 x hr. 19 mm - teplá voda | m | 171.02 | 4.21 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 6e-05 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1152521164
| VV |  | zhodné s montážou izolácie teplej vody = 171,02 |  | 171.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 713412114.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami, potrubie DN 32 - izolácia požiarneho vodovodu proti oroseniu | m | 32.77 | 5.16 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1443031096
| VV |  | zhodné s dĺžkou požiarneho vodovodu = 32,77 m |  | 32.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 283310001600.S | Izolačná trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody - izolácia požiarneho vodovodu | m | 32.77 | 1.31 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 8e-05 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 425812297
| VV |  | zhodné s dĺžkou požiarneho vodovodu = 32,77 m |  | 32.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
69 | K | 721172013.S | Odpadové potrubie HT z PP, vodorovné DN 110 - pripojovacie a ležaté potrubie | m | 105.72 | 28.57 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00148 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 2111368127
| VV |  | odmerané vodorovné trasy: 1.NP 99,12 + 2.NP 81,98 + 3.NP 85,65 + 4.NP 85,65 = 352,40 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podiel DN 110 (odpad od WC) 30 %: 352,40 x 0,30 = 105,72 |  | 105.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 721172011.S | Odpadové potrubie HT z PP, vodorovné DN 50 - pripojovacie potrubie zariaďovacích predmetov | m | 246.68 | 21.48 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00081 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -343146590
| VV |  | podiel DN 50 a DN 40 (umývadlo, sprcha, drez, práčka, umývačka) 70 %: 352,40 x 0,70 = 246,68 |  | 246.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 721172023.S | Odpadové potrubie HT z PP, zvislé DN 110 - hlavné odpadové stúpačky vetrané nad strechu | m | 145.71 | 29.2 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00138 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -675450894
| VV |  | 9 stúpačiek DN 110 (9 vetracích hlavíc na pôdoryse strechy) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výška od ležatej kanalizácie -0,80 po 1,00 m nad strechu +15,39 = 16,19 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 x 16,19 = 145,71 |  | 145.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 721172022.S | Odpadové potrubie HT z PP, zvislé DN 75 | m | 185.25 | 23.94 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00072 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -292057011
| VV |  | 15 stúpačiek DN 75 odčítaných z pôdorysov (kruhy priemeru 3 pt = 75 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výška od ležatej kanalizácie -0,80 po 4.NP +11,55 = 12,35 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 x 12,35 = 185,25 |  | 185.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 721172021.S | Odpadové potrubie HT z PP, zvislé DN 50 | m | 160.55 | 21.01 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00052 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -102856830
| VV |  | 13 stúpačiek DN 50 odčítaných z pôdorysov | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 x 12,35 = 160,55 |  | 160.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 286540141400.S | Čistiaca tvarovka PP 90° so servisným otvorom D 110 mm | ks | 9 | 22.58 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00075 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 585784310
| VV |  | 1 ks na každú z 9 stúpačiek DN 110, osadená 1 m nad podlahou 1.NP |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 286540141300.S | Čistiaca tvarovka PP 90° so servisným otvorom D 75 mm | ks | 15 | 15.53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00028 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1238165923
| VV |  | 1 ks na každú z 15 stúpačiek DN 75 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 429720001200.S | Vetracia hlavica DN 110 na odvetranie kanalizácie nad strechou | ks | 9 | 12.56 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00061 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 356777235
| VV |  | 1 ks na každú z 9 stúpačiek vetraných nad strechu |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 721290111.S | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | m | 843.91 | 1.28 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -31953449
| VV |  | vodorovné 352,40 + zvislé 145,71 + 185,25 + 160,55 = 843,91 |  | 843.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
78 | K | 722171311 | Vnútorný rozvod vody z viacvrstvových rúr PN 16 spájaných lisovaním, d 16 x 2,25 mm (DN 15) | m | 354.17 | 21.16 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00032 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 333196941
| VV |  | studená voda 419,26 m + teplá voda 171,02 m = 590,28 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podiel DN 15 podľa označení na pôdorysoch 60 %: 590,28 x 0,60 = 354,17 |  | 354.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 722171312 | Vnútorný rozvod vody z viacvrstvových rúr PN 16 spájaných lisovaním, d 20 x 2,5 mm (DN 20) | m | 236.11 | 25.07 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1318129254
| VV |  | podiel DN 20 podľa označení na pôdorysoch 40 %: 590,28 x 0,40 = 236,11 |  | 236.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 722171312 | Vnútorný rozvod vody z viacvrstvových rúr PN 16 spájaných lisovaním, d 20 x 2,5 mm (DN 20) - zvislé stúpačky studenej vody z 1.NP na 4.NP | m | 99.45 | 25.07 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -695729598
| VV |  | 9 vodovodných stúpačiek (podľa 27 protipožiarnych manžiet na ich prestupoch, 9 stúpačiek x 3 stropy) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výškové úrovne z rezu A6: 1.NP ±0,000, 4.NP +10,550 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stúpačka od rozvodu na 1.NP po odbočku na 4.NP: 10,55 + 0,50 = 11,05 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 x 11,05 = 99.45 m |  | 99.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 722211005.S | Montáž guľového uzáveru DN 20 - uzáver na päte stúpačky studenej vody | ks | 9 | 9.9 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00077 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -405594868
| VV |  | 9 vodovodných stúpačiek x 1 uzáver = 9 ks |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz - uzáver na päte stúpačky | ks | 9 | 13.01 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1738275708
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 9 ks |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 388240001735.S | Vodomer bytový s rádiovým modulom na diaľkový odpočet, DN 15, Qn 1,6 m3/h | ks | 38 | 52.87 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 629712677
| VV |  | 27 bytov + 11 nebytových priestorov = 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 722161012.S | Požiarny vodovod - potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm (DN 32) | m | 32.77 | 65.99 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00112 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1666047224
| VV |  | rozvod na 1.NP odmeraný z pôdorysu: 18,36 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stúpačka od rozvodu na 1.NP po odbočku na 4.NP: rez A6 dáva 1.NP ±0,000 a 4.NP +10,550, teda 10,55 + 0,50 = 11,05 m, rovnako ako stúpačky studenej vody vo V-ZT-013 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odbočky k hydrantom na 2.-4.NP: 3 x 1,12 = 3,36 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 32,77 |  | 32.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 722250005.S | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 | súb. | 4 | 24.56 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00026 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1800730169
| VV |  | 1 hydrantový naviják na každom podlaží podľa výkresov požiarnej ochrany = 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 449150004700 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou dĺ. 30 m, skriňa 800 x 800 x 340 mm, navijak s konzolou (Dĺžka hadice 30 m a prietok 59 l/min podľa technickej správy požiarnej ochrany.) | ks | 4 | 630.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.025 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1943382212
| VV |  | 4 ks podľa výkresov požiarnej ochrany |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 722221170.S | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 - poistná skupina elektrického ohrievača vody | ks | 12 | 3.68 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 971068247
| VV |  | 1 poistný ventil na ohrievač x 12 ohrievačov = 12 ks |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 541320007400.S | Poistný ventil membránový G 1/2, otvárací pretlak 6 bar, pre zásobníkové ohrievače vody | ks | 12 | 10.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00025 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1530434533
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 12 ks |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 722261010.S | Montáž vodomeru bytového s modulom pre diaľkový zber údajov Qn 1,6 m3/h, DN 15 | ks | 38 | 6.31 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 782504822
| VV |  | dodávka je: 27 bytov + 11 nebytových priestorov = 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 722211000.S | Montáž guľového uzáveru DN 15 - uzatváracie armatúry vodomernej zostavy | ks | 76 | 8.38 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00076 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 336288181
| VV |  | 2 uzávery na vodomer x 38 vodomerov = 76 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 551110004900.S | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz | ks | 76 | 8.41 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 8e-05 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 674299193
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 76 ks |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 722.5 | 1.68 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1e-05 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1212468550
| VV |  | zhodné so skúškou tesnosti = 722,50 m |  | 722.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 - areálový vodovod a vodovodná prípojka | m | 54.3 | 1.68 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1e-05 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -385367035
| VV |  | areálový rozvod 26,62 + 23,26 + napojenie hydrantu 1,40 + vodovodná prípojka 3,00 = 54,28 m, zaokrúhlené 54,30 m |  | 54.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 722211065.S | Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 80 - uzáver pred vodomerom a uzáver s odvodnením za vodomerom | ks | 2 | 26.44 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00151 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1992528689
| VV |  | uzáver pred vodomerom 1 ks + uzáver s odvodnením za vodomerom 1 ks = 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 422210001000.S | Posúvač uzatvárací prírubový DN 80, liatinový, PN 16 | ks | 2 | 181.11 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.037 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1390151763
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 722211170.S | Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 80 | ks | 1 | 17.44 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00022 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -134077919
| VV |  | jedna spätná klapka vo vodomernej zostave |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 422810001300.S | Klapkový uzáver - spätná klapka DN 80 na vodu, z liatiny | ks | 1 | 289.28 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00775 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 697964222
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 722262151.S | Montáž vodomeru prírubového pre vodu do 30 °C DN 50 | ks | 1 | 80.5 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00668 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -23674453
| VV |  | jeden fakturačný vodomer DN 50 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 53744805 | Vodomer prírubový DN 50 pre meranie spotreby studenej vody | ks | 1 | 447.46 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1816066983
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 722211065.S | Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 80 - vnútorný hlavný uzáver vody v objekte | ks | 1 | 26.44 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00151 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1501482346
| VV |  | jeden vnútorný hlavný uzáver vody DN 80 podľa ZTI-TS str. 3 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 422210001000.S | Posúvač uzatvárací prírubový DN 80, liatinový, PN 16 - vnútorný hlavný uzáver vody | ks | 1 | 181.11 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.037 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1687737099
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
102 | K | 725539102.S | Montáž elektrického zásobníkového ohrievača vody závesného zvislého do 80 l | ks | 12 | 68.22 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00066 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1851147165
| VV |  | RSA: EOV1, EOV2 a EOV3 = 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RSB až RSJ po 1 ohrievači = 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 + 9 = 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 541320005500.S | Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 80 l (Objem ohrievača nie je v dokumentácii určený; ocenený bežný objem 80 l.) | ks | 12 | 372.91 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0282 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 748099557
| VV |  | RSA: EOV1, EOV2 a EOV3 = 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RSB až RSJ po 1 ohrievači = 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 + 9 = 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 725149720.S | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 49 | 10.98 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00017 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 325235812
| VV |  | 27 bytov po 1 ks + 11 nebytových priestorov po 2 ks = 27 + 22 = 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 642360000500.S | Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom | ks | 49 | 78.68 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0146 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 701474004
| VV |  | 49 ks podľa počtu záchodových mís |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 552280004200.S | Montážny rám do murovanej priečky pre závesné WC so splachovacou nádržkou | ks | 49 | 195.42 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0052 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 210431773
| VV |  | 1 ks na každú záchodovú misu |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 725149701.S | Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie | ks | 49 | 64.86 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0018 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1823494476
| VV |  | zhodné s počtom montážnych rámov závesných záchodov = 49 ks |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 49 | 46.52 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00028 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1168612976
| VV |  | 27 bytov po 1 ks + 11 nebytových priestorov po 2 ks = 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 642110000100 | Umývadlo keramické 550 x 420 x 185 mm | ks | 49 | 83.99 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0141 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 478800263
| VV |  | 49 ks podľa počtu umývadiel |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 725869300.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 32 mm | ks | 49 | 9.24 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 71296580
| VV |  | 49 umývadiel podľa V-ZT-007 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 551620005300.S | Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32 | ks | 49 | 46.63 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00116 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -666107824
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 49 ks |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 725829206.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu | ks | 87 | 15.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1146244160
| VV |  | 49 umývadiel + 38 drezov = 87 |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková | ks | 49 | 50.73 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.002 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -917009240
| VV |  | 1 ks na každé umývadlo |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 725241112.S | Montáž sprchovej vaničky akrylátovej 900 x 900 mm | ks | 27 | 76.76 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00044 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1051686913
| VV |  | 1 sprcha v kúpeľni každého bytu, 27 bytov |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 554230001700.S | Sprchová vanička akrylátová štvrťkruhová 900 x 900 mm | ks | 27 | 167.76 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 503957052
| VV |  | 27 ks podľa počtu sprchových kútov |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 725869340.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm | ks | 27 | 10.96 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -773732224
| VV |  | 27 sprchových vaničiek podľa V-ZT-007 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 551620003400.S | Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50 | ks | 27 | 20.53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00024 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -622910883
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 27 ks |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 725849203.S | Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej (termostatickej) | ks | 27 | 25.33 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1222025248
| VV |  | 1 ks na každú sprchu |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 55183060 | Sprchová termostatická nástenná batéria, rozteč 150 mm | ks | 27 | 88.61 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.0019 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -369447944
| VV |  | 1 ks na každú sprchu |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 55182668 | Sprchová súprava - ručná sprcha, hadica a držiak k termostatickej batérii | ks | 27 | 48.77 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.00135 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1926467688
| VV |  | 27 sprchových vaničiek podľa V-ZT-007 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 552310001200 | Kuchynský drez nerezový 800 x 420 mm na zapustenie do dosky, so sifónom | ks | 38 | 383.2 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00865 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1422474742
| VV |  | 27 bytov + 11 nebytových priestorov (kuchynská jednotka KJ) = 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 725319113.S | Montáž kuchynského drezu jednoduchého, hranatého s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr | ks | 38 | 24.04 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00066 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 800826392
| VV |  | zhodné s počtom kuchynských drezov = 38 ks |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 551190007200.S | Kompletizačný set so zápachovou uzávierkou pre pripojenie práčky a umývačky riadu | ks | 54 | 24.53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00026 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 828455183
| VV |  | 27 práčok + 27 umývačiek riadu v bytoch = 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 725869320.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40 mm - pripojenie práčok a umývačiek | ks | 54 | 9.9 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1164745043
| VV |  | 27 bytov x 1 práčka + 27 bytov x 1 umývačka = 54 ks |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 725819401.S | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 - pripojenie práčok a umývačiek | ks | 54 | 8.16 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 843798623
| VV |  | 27 práčok + 27 umývačiek = 54 ks |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | M | 551110020100.S | Guľový ventil rohový 1/2" - 3/8" s filtrom, chrómovaná mosadz - pripojenie práčok a umývačiek | ks | 54 | 11.53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00024 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -402255410
| VV |  | dodávka k montážnej položke P-235c = 54 ks |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 551720000400.S | Pisoár keramický s automatickým infračerveným splachovačom | ks | 2 | 453.46 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00409 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1524140744
| VV |  | 2 pisoáre v nebytovom priestore A podľa pôdorysu 1.NP |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 551450000600.S | Batéria drezová stojanková páková | ks | 38 | 65.15 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0013 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 995547669
| VV |  | 38 drezov podľa V-ZT-007 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 725129210.S | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním | ks | 2 | 20.19 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -754593413
| VV |  | dodávka je: 2 pisoáre v nebytovom priestore A, množstvo prevzaté z montážnej položky: 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 725869302.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety do D 50 mm, podomietková - pisoáre | ks | 2 | 13.71 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1092413177
| VV |  | 2 pisoáre v priestore A podľa V-ZT-007 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 551620010700.S | Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 32 | ks | 2 | 26.53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00026 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1420701621
| VV |  | dodávka k montážnej položke P-236c = 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 725291112.S | Montáž záchodového sedadla s poklopom | ks | 49 | 3.75 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1287130141
| VV |  | 49 záchodových mís podľa V-ZT-007 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 55183787 | WC sedátko duroplast biele s pántami | ks | 49 | 21.13 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0022 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 2038728499
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 49 ks |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 552380000200 | Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie k montážnemu rámu závesného WC | ks | 49 | 94.92 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00033 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -2030145772
| VV |  | 1 tlačidlo na montážný rám x 49 = 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 725819401.S | Montáž rohového ventilu s pripojovacou rúrkou G 1/2 | ks | 147 | 8.16 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 8e-05 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -334749223
| VV |  | umývadlá 49 x 2 ventily (studená a teplá voda) = 98 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | záchodové misy 49 x 1 ventil = 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98 + 49 = 147 |  | 147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 551110020100.S | Guľový ventil rohový 1/2" - 3/8" s filtrom, chrómovaná mosadz | ks | 147 | 11.53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00024 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1460518310
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 147 ks |  | 147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 725819401.S | Montáž rohového ventilu s pripojovacou rúrkou G 1/2 - pripojenie kuchynských drezov | ks | 76 | 8.16 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 8e-05 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -229125632
| VV |  | 38 drezov x 2 ventily (studená a teplá voda) = 76 ks |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 551110020100.S | Guľový ventil rohový 1/2" - 3/8" s filtrom, chrómovaná mosadz - pripojenie drezov | ks | 76 | 11.53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00024 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1440086549
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 76 ks |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M | [13 empty] | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 23-M | Montáže potrubia | [13 empty] | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
139 | K | 230170011.S | Skúška tesnosti vodovodného potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40 | m | 722.5 | 0.49 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 242089870
| VV |  | vnútorné rozvody vodorovné 590,28 m + stúpačky studenej vody 99,45 m + požiarny vodovod 32,77 m = 722,50 m |  | 722.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 230120072.S | Značenie potrubia smaltovanými štítkami podľa STN 13 0072 upínacou páskou | ks | 36 | 5.53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -11478660
| VV |  | 9 vodovodných stúpačiek označených na každom zo štyroch podlaží: 9 x 4 = 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 230170014.S | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020, DN 150 - 200 - areálová splašková kanalizácia a kanalizačná prípojka | m | 92.97 | 2.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 195533188
| VV |  | zhodné s dĺžkou areálovej splaškovej kanalizácie = 92,97 m |  | 92.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 230170012.S | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020, DN 50 - 80 - tlaková skúška areálového vodovodu a vodovodnej prípojky | m | 54.3 | 1.06 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1286463102
| VV |  | areálový rozvod 26,62 + 23,26 + napojenie hydrantu 1,40 + vodovodná prípojka 3,00 = 54,28 m, zaokrúhlené 54,30 m |  | 54.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 230203567.S | Montáž prechodky PE/oceľ PE 100 SDR11 D 90/DN 80 mm - prechody medzi potrubím HDPE a prírubovými armatúrami | ks | 3 | 33.5 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00014 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -643606500
| VV |  | vodomerná zostava v šachte: vstup 1 + výstup 1 = 2 ks | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnútorný hlavný uzáver vody v objekte: 1 ks | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 286220031500.S | Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 90/80 - typizovaná prechodka oceľ/HDPE | ks | 3 | 310.6 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00531 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 125272220
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 3 ks |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 03 - Vykurovanie a chladenie
{2c76266c-5cbd-47e6-a420-b3bdf9869bfd}
1
| KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
SO 03 - Vykurovanie a chladenie
| KSO: |  |  |  |  | CC-SK:
| Miesto: |  | Trnavský kraj |  |  | Dátum:
| Zadávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Anonymizované |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Elektrické zásobníkové ohrievače teplej vody pre nebytové priestory sú vykázané v súpise zdravotechniky, aby sa nezapočítali dvakrát. Silnoprúdové napájanie technológie vykurovania a chladenia je vykázané v súpise elektroinštalácie; komunikačné prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky klimatizácie je súčasťou tohto súpisu. Oceľová podperná konštrukcia kondenzačných jednotiek na streche vychádza zo statickej časti, ktorá nebola súčasťou odovzdaných podkladov. Zabezpečovacie armatúry tepelného čerpadla (poistný ventil, spätný ventil, guľový uzáver, tlakomer) sú súčasťou montážneho materiálu položky montáže tepelného čerpadla; samostatne sa nevykazujú, okrem poistného ventilu prídavnej expanznej nádoby, ktorá je nad rámec vybavenia hydraulického modulu a je vykázaná samostatne, aby sa nezapočítali dvakrát. Regulácia vykurovacej sústavy je podľa technickej správy ekvitermická, súčasť tepelného čerpadla; okruhy podlahového vykurovania sa regulujú šróbením na rozdeľovači, samostatné termoelektrické hlavice projekt nenavrhuje. Poter nad podlahovým vykurovaním vrátane plastifikačnej prísady (podľa cenovej sústavy 0,24 kg na m2 pri hrúbke poteru 67 mm, teda približne 346 kg) je súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Chladivové rozvody na streche sú predizolované rúrky s vlastným povrchovým plášťom, samostatná UV ochrana izolácie preto v súpise nie je. Tepelné izolácie medených rozvodov vykurovania sú ocenené hrúbkou 20 mm pre potrubie D 22 a 19 mm pre potrubie D 15; sú to najbližšie katalógové hrúbky k 20 mm, ktoré predpisuje technická správa pre potrubie v podlahe. Úplné znenie poznámok je na liste Poznámky k rozpočtu. S čím počítame (predpoklady, ktoré si môžete upraviť jedným číslom; druhá varianta je pri každom uvedená): P-1: Zariaďovacie predmety sú ocenené v bežnom katalógovom štandarde; presný typ určuje podľa technickej správy investor. Vyšší štandard vybavenia by cenu zariaďovacích predmetov zvýšil rádovo o jednotky percent. Presnú cenu určí až výber konkrétnych výrobkov objednávateľom. P-2: Vsakovací objekt je ocenený v rozmeroch podľa výkresu 003, hoci technická správa ich označuje za informatívne (chýba hydrogeologický prieskum). Úprava objemu vsakovacích blokov po hydrogeologickom prieskume je druhá varianta; cena sa mení úmerne počtu blokov, jeden blok je 57,76 EUR. P-3: Vykurovanie je spracované znovu z projektovej dokumentácie; pracovný výkaz výmer objednávateľa slúžil len ako kontrola rozsahu. Nadviazanie na pracovný výkaz objednávateľa je možné na vyžiadanie, bez zmeny ceny. P-4: Súpis je dodaný vo formáte KROS Export Komplet 2.0 na import do CENKROSu; práce a služby sú vedené ako typ K, materiály a výrobky ako typ M. Slepé výkazy výmer bez cien boli dodané s predchádzajúcou verziou rozpočtu a platia bez zmeny. P-5: Technológia výťahu nie je v rozsahu; elektro obsahuje prívod a rozvádzač RV. Doplnenie technológie výťahu je druhá varianta; ocení sa po dodaní ponuky výrobcu. Cenu určí ponuka výrobcu výťahu. P-6: Búracie práce a demontáže jestvujúcich rozvodov sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Doplnenie demontáží profesií je druhá varianta; ocení sa po dodaní výkresu jestvujúceho stavu. Cenu určí rozsah podľa výkresu jestvujúceho stavu. P-7: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami podľa legendy výkresu strechy; klampiarske práce sú súčasťou stavebnej časti a dažďová kanalizácia na ne nadväzuje deviatimi prípojmi v zemi. Variant s vnútornými strešnými vtokmi je vyčíslený pri rozpore R-3 (+4 924 EUR). P-8: Skládka pre prebytočný výkopok je uvažovaná do 10 km; skutočnú vzdialenosť určí zhotoviteľ. Vzdialenejšia skládka je druhá varianta; každý ďalší kilometer je 0,55 EUR na tonu. P-9: Vetracie hlavice vzduchotechniky sú uvažované 0,50 m nad strechou; výkres výšku nekótuje. Vyššie vyvedenie hlavíc nad strechu by súpis zvýšilo do 100 EUR. P-10: Dimenzie medených rozvodov vykurovania nie sú v dokumentácii uvedené; uvažované D 22 mm od hydraulického modulu k rozdeľovaču a D 15 mm k rebríkovým telesám. Jednotná dimenzia D 22 mm by súpis zmenila do 1 300 EUR. P-12: Vnútorné rozvody vody sú podľa označení na pôdorysoch rozdelené na DN 15 (60 %) a DN 20 (40 %). Celý rozvod v DN 20 by súpis zvýšil do 900 EUR. P-13: Vodorovná vnútorná kanalizácia je podľa označení na pôdorysoch rozdelená na DN 110 (30 %) a DN 50 (70 %). Vyšší podiel DN 110 by súpis zvýšil do 1 500 EUR. P-14: Objem elektrických zásobníkových ohrievačov pre nebytové priestory nie je určený; uvažovaný objem 80 l. Zásobníky s objemom 120 l by súpis zvýšili do 600 EUR. P-15: Dĺžka káblov CHKE-V 5x6 mm2 k podružným rozvádzačom je odvodená z geometrie objektu (priemerná vzdialenosť po chodbe pri rovnomernom rozmiestnení 38 rozvádzačov). Meranie podľa skutočnej trasy po dodaní realizačnej dokumentácie je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 798 EUR na kábli a 230 EUR na pospájaní. P-16: Jestvujúce distribučné vedenie NN sa vyťahuje z ryhy nového vedenia; samostatný výkop pre demontáž sa nevykazuje. Samostatný výkop pre demontáž 20 m by súpis zvýšil orientačne do 200 EUR. P-17: Veľkostný typ jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine SR dokumentácia neuvádza; pre demontáž je uvažovaný rovnaký typ SR 7 ako nová skriňa. Menší typ skrine by súpis znížil o 8 EUR. P-18: Schémy rozvádzačov kreslia pri každom podružnom rozvádzači prípojnicu HUP s vodičom CYA 16 mm2; v súpise je 38 prípojníc a vodič vedený súbežne s prívodom každého rozvádzača. Spoločná prípojnica na podlaží namiesto prípojnice pri každom rozvádzači by súpis znížila približne o 2 000 EUR. P-19: Dĺžka doplnkového pospájania na jedno miesto (kúpeľňa, kuchyňa, strojovňa) je uvažovaná 5,00 m. Dlhšie trasy doplnkového pospájania by súpis zvýšili do 300 EUR. P-20: Vybavenie výťahovej šachty elektroinštaláciou (dve svietidlá, spínač a servisná zásuvka) vychádza z požiadaviek na obsluhu šachty; vlastná technológia výťahu v súpise nie je. Ak vybavenie výťahovej šachty dodá výrobca výťahu, súpis sa zníži o 270 EUR. P-21: Projekt predpisuje káble CHKE-R; cenová sústava obsahuje ekvivalent CHKE-V s rovnakým prierezom, ktorým je položka ocenená. Doložená ponuka na pôvodný typ CHKE-R je druhá varianta; rozdiel sa prejaví v cene materiálu. Cenu určí ponuka dodávateľa káblov. P-22: Dĺžky vývodov z rozvádzača RE (CENTRAL STOP, RV, SV1, SV2) sú odvodené z geometrie objektu rovnako ako dĺžky prívodov k podružným rozvádzačom. Meranie vývodov podľa skutočnej trasy je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 55 EUR. P-23: Dĺžka káblového žľabu je odvodená z chodbového rozvodu po dĺžke objektu na každom podlaží a zvislej stúpačky od rozvádzača RE. Káblový žľab aj vo vetvách k jednotlivým rozvádzačom by súpis zvýšil do 4 500 EUR. P-24: Cenová sústava obsahuje najbližšiu výzbroj istiacej skrine SR 7; presný typ predpísaný technickou správou sa doloží ponukou dodávateľa. Doložená ponuka na presný typ skrine HASMA je druhá varianta. Cenu určí ponuka dodávateľa skríň. P-25: Zvody bleskozvodu sú zabudované do zatepľovacieho systému a montujú sa spolu s fasádou; lešenie pre ne je súčasťou stavebnej časti. Samostatné lešenie alebo montážna plošina pre zvody by súpis zvýšili o 1 500 až 3 000 EUR. P-27: Podiel ručného výkopu káblovej ryhy v súbehu so sieťami je uvažovaný 10 % dĺžky. Vyšší podiel ručného výkopu by súpis zvýšil do 600 EUR. P-29: Počet zemniacich tyčí pre uzemnenie skrine SR a rozvádzača RE je uvažovaný tri tyče po 2 m na zariadenie. Doplnenie zemniacich tyčí podľa skutočne nameraného odporu je druhá varianta; jedna tyč s montážou je 64 EUR. P-30: Počet vodovodných stúpačiek je uvažovaný deväť, rovnako ako hlavných kanalizačných stúpačiek. Iný počet vodovodných stúpačiek by zmenil cenu upchávok do 400 EUR. P-31: Hĺbka ryhy areálovej splaškovej kanalizácie je uvažovaná 1,50 m; dokumentácia hĺbku neuvádza. Šírka ryhy 1,10 m, lôžko 0,17 m3/bm a obsyp 0,52 m3/bm sú prevzaté z tabuľky v detaile uloženia potrubia. Hĺbka ryhy 1,80 m by výkop, paženie a zásyp zvýšila približne o 900 EUR. P-32: Dĺžka odvodu kondenzátu od jednej kazetovej jednotky je uvažovaná 10,00 m. Kratšie trasy odvodu kondenzátu by súpis znížili do 300 EUR. P-33: Výkon elektrických konvektorov pre zázemie nájomných priestorov dokumentácia neuvádza; uvažovaný je 1 000 W na miestnosť. Pracovný výkaz výmer objednávateľa uvažuje konvektory 500 W; menší výkon by súpis znížil približne o 250 EUR. Konvektory s výkonom 1 500 W by súpis zvýšili o 102 EUR. P-34: Rozsah oceľovej podpernej konštrukcie kondenzačných jednotiek na streche upresní statická časť, ktorá nie je súčasťou odovzdanej dokumentácie; položka je ocenená ako strešná pozinkovaná konzola na jednu jednotku. Rámová konštrukcia podľa statiky namiesto strešnej konzoly by súpis zvýšila o 150 až 1 700 EUR. P-35: Zriadenie prestupov jestvujúcimi železobetónovými stropmi pripravuje zhotoviteľ stavebnej časti podľa koordinačných výkresov profesií; v tomto súpise je len ich utesnenie. Jadrové vrty v našom súpise, 128 prestupov, by súpis zvýšili orientačne o 3 000 až 5 000 EUR. P-36: Doba montáže šiestich profesií je uvažovaná 6 mesiacov; harmonogram stavby v podkladoch nie je. Vychádza z nej prenájom buniek a mobilného WC. Deväť mesiacov montáže namiesto šiestich by zariadenie staveniska zvýšilo o 1 894 EUR. P-37: Počet kontajnerov na odpad z montážnych prác je uvažovaný štyri. Šesť kontajnerov namiesto štyroch by súpis zvýšilo o 220 EUR. P-38: Vzdialenosť mimostaveniskovej dopravy je uvažovaná do 50 km. Mimostavenisková doprava na 100 km by súpis zvýšila o 866 EUR. P-39: Skrine elektromerového rozvádzača RE sú ocenené v rade OEZ QA55 s krytím IP55 v rozmeroch podľa výkresu 210 (1 ks 800x400x1800 mm a 2 ks 1200x400x1800 mm) vrátane podstavcov, horných krytov a montážnych panelov; výkres predpisuje výrobcu OEZ a krytie IP65, IP55 je najvyššie krytie radových rozvádzačových skríň tohto výrobcu v cenovej sústave. Horný kryt skrine je v cenovej sústave len vo ventilovanom vyhotovení. Atypická skriňa IP65 na zákazku by súpis zvýšila o 600 až 1 500 EUR. P-40: Ovládanie kazetových klimatizačných jednotiek je uvažované infračerveným diaľkovým ovládačom, ktorý je súčasťou dodávky jednotky; technická správa pripúšťa aj nástenné káblové ovládače, tie by súpis zvýšili o 12 ovládačov s montážou. Káblové ovládače klimatizácie cenová sústava neobsahuje, cenu určí ponuka dodávateľa jednotiek. P-41: Prípojnicový systém rozvádzača RE je ocenený piatimi medenými pásmi 30 x 5 mm (L1, L2, L3, N, PE) po šírke zostavy skríň, spolu 16,00 m, so zaťažiteľnosťou 379 až 450 A. Výkres rozvádzača uvádza pri hlavnom ističi dve hodnoty, 630 A a 380 A, a súpis je zostavený na nižšiu z nich. Vyhotovenie na plných 630 A znamená zdvojenie fázových pásov, čo by súpis zvýšilo o 359,14 EUR. P-42: Tepelné izolácie medených rozvodov vykurovania sú ocenené hrúbkou 20 mm pre potrubie D 22 a 19 mm pre D 15, pretože rozvody vedú v podlahovej konštrukcii a v šachtách; voľne vedené úseky by podľa technickej správy mali hrúbku 25 až 30 mm. Voľne vedené úseky v hrúbke 25 až 30 mm by pri celej dĺžke 266,10 m súpis zvýšili približne o 2 100 EUR. P-43: Vodorovné trasy vnútornej kanalizácie sú ocenené ako potrubie HT z PP v celej dĺžke; ak sa zvodová časť zhotoví z PVC KG podľa technickej správy, cena sa zníži približne o 26 EUR. P-44: Hĺbka ryhy areálového vodovodu je uvažovaná 1,20 m; technická správa uvádza len šírku ryhy 60 cm, lôžko 15 cm a obsyp 30 cm, hĺbku neuvádza. Hĺbka ryhy vodovodu 1,50 m by výkop, paženie, zásyp a odvoz zvýšila približne o 600 EUR. P-45: Revízne šachty sú ocenené ako prefabrikované: dodávka dna s kynetou, skruží, kónusu a vyrovnávacieho prstenca a osadenie jednotlivých dielcov. Zhotovenie šachiet s obložením dna betónom na mieste namiesto prefabrikovaného dna by súpis zvýšilo približne o 4 800 EUR. P-46: Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej stoky vykonáva prevádzkovateľ verejnej siete na náklady investora; dokumentácia neuvádza dimenziu ani materiál verejných potrubí, preto tieto práce v súpise nie sú. Vystrojenie vodomernej šachty vrátane fakturačného vodomeru DN 50 v súpise je. Navŕtavací pás alebo T-kus so zemnou súpravou v našom súpise by ho zvýšil o 300 až 800 EUR podľa dimenzie verejného radu. P-47: Revízne šachty sú zostavené z dielcov, ktoré cenová sústava ponúka: dno s kynetou výšky 700 mm, kónus 1000/600 výšky 576 mm a vyrovnávací prstenec do 100 mm. Výkres kótuje dno 680 mm a kónus 630 mm; rozdiel 34 mm na šachtu vyrovná vyrovnávací prstenec a maltové lôžka spojov. Dielce šachiet presne podľa výkresu na zákazku by ich cenu zvýšili o 10 až 15 %. P-48: Zvislé trasy sú predĺžené o ležatý zvod 0,80 m pod podlahou 1.NP, o 0,50 m k odbočke na poslednom podlaží a o 1,00 m vyvedenia kanalizačného odvetrania nad strechu; dokumentácia tieto rozmery nekótuje. Bez prídavkov zvislých trás by sa súpis znížil približne o 1 900 EUR. P-49: Podklad pod vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel (betónová pätka alebo rámový podstavec) dokumentácia nepredpisuje; technická správa uvádza antivibračné silentbloky len pri kondenzačných jednotkách klimatizácie, ktoré sú v súpise. Podklad pod tepelné čerpadlá je preto uvažovaný ako súčasť stavebnej časti. Rámový podstavec výrobcu pod 27 vonkajších jednotiek by súpis zvýšil približne o 11 600 EUR. P-50: Rozmer otvoru pri prestupe kábla požiarne deliacou konštrukciou dokumentácia neurčuje; uvažovaný je jadrový vrt D 150 mm na jeden prívodný kábel, teda trieda tesnenia do 0,1 m2. Ak sa prestupy zhotovia ako otvory nad 0,1 m2, súpis sa zvýši približne o 1 023 EUR. P-51: Dĺžku odvodu odmrazovacej vody od vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel a odvodu od poistných výtokov zásobníkov dokumentácia neurčuje; uvažované sú 3,00 m na jednotku a 2,00 m na bytovú sústavu. Dvojnásobné dĺžky by súpis zvýšili približne o 840 EUR. P-52: Cenová sústava CENEKON nemá triedu pre prepláchnutie a napustenie sústavy s podlahovým vykurovaním ani pre funkčnú vykurovaciu skúšku podľa STN EN 1264-4; obidva kroky sú preto ocenené hodinovou sadzbou montéra a počet hodín je uvažovaný 2,00 hod na napustenie a 3,00 hod na vykurovaciu skúšku jednej bytovej sústavy. Dvojnásobný počet hodín by súpis zvýšil približne o 2 700 EUR. P-53: Plocha na vyčistenie budovy po montážnych prácach je uvažovaná ako hrubá podlahová plocha, teda zastavaná plocha 742,85 m2 krát štyri podlažia. Ak sa vykáže len čistá podlahová plocha bez konštrukcií (približne 85 %), súpis sa zníži približne o 2 890 EUR. P-54: Objemová hmotnosť zmiešaného stavebného odpadu z montážnych prác je uvažovaná 0,15 t/m3; skutočnú hmotnosť určí váženie na skládke. Dvojnásobná hmotnosť by súpis zvýšila približne o 840 EUR. P-55: Počty tvarovok potrubia spiro (27 kolien DN 125, 44 kolien DN 160, 50 T-kusov a 27 prechodov) sú dopočítané z topológie rozvodu, pretože výkresy tvarovky nekótujú. Odchýlka 20 % by súpis zmenila približne o 490 EUR. P-56: Zvody bleskozvodu sú ocenené izolovaným hliníkovým drôtom AlMgSi Ø 8 mm PVC podľa legendy výkresu bleskozvodu a sú vedené v ochrannej rúrke pod omietkou, ako predpisuje technická správa; hliník so zachytávacou sústavou netvorí galvanický pár, takže náter zvodu odpadá. Variant s neizolovaným drôtom v samotnej ochrannej rúrke by súpis znížil o 113 EUR. P-57: Rozsah ochranného zábradlia okolo otvorených výkopov je uvažovaný po jednej strane ryhy v celej dĺžke, teda 317,30 m; technické správy zaistenie výkopov predpisujú, rozsah neurčujú. Zábradlie po oboch stranách by súpis zvýšilo približne o 2 504 EUR. P-58: Dĺžka pripojovacieho potrubia kondenzátu od zápachových uzávierok vzduchotechniky do kanalizácie je uvažovaná 2,00 m na jednu uzávierku; dokumentácia trasu neurčuje. Dvojnásobná dĺžka by súpis zvýšila približne o 225 EUR. P-59: Doplnenie chladiva R32 nad výrobnú náplň nie je v súpise: priemerná dĺžka chladivovej dvojice na jeden okruh je 21,4 m, čo je na hranici bežnej výrobnej náplne split jednotiek. Ak výrobca zvolenej jednotky predplní kratšiu trasu, doplnenie chladiva by súpis zvýšilo približne o 130 až 250 EUR. P-60: Prívod vzduchu do odvetrávaných miestností je podľa technickej správy riešený bezprahovými dverami, ktoré sú súčasťou stavebnej časti. Ak sa namiesto nich osadia dverové mriežky, súpis vzduchotechniky sa zvýši približne o 1 200 EUR. P-61: Dĺžky vnútorných káblov vychádzajú z počtu obvodov podľa schémy bytového rozvádzača (dva obvody 3x1,5, sedem 3x2,5 a dva 5x2,5) a z trasy odmeranej z pôdorysov silnoprúdu. Uvažuje sa, že každý obvod prejde v priemere polovicou spoločnej trasy a že na každý prístrojový bod pripadá 0,80 m zvislého úseku, ktorý pôdorys nezobrazuje. Plný prechod trasou u každého obvodu by súpis zvýšil približne o 6 500 EUR. P-62: Tepelné izolácie rozvodov vody sú ocenené v katalógových hrúbkach 9 mm pre studenú a 19 mm pre teplú vodu; technická správa uvádza 10 a 20 mm, cenová sústava tieto hrúbky pre dané priemery nemá. Bližšia hrúbka v sústave nie je, cena sa tým nemení. P-63: Komplexné vyskúšanie a zaregulovanie vzduchotechniky je ocenené sadzbou za celé zariadenie, teda 241,21 EUR; počet ventilátorov a meracích bodov cenník neurčuje. Ocenenie podľa hodinovej sadzby, teda 60 hodín, by súpis zvýšilo o 793,79 EUR. P-64: Závesy a objímky potrubí zdravotechniky nie sú samostatnou položkou, pretože montážne položky potrubia obsahujú potrubnú objímku a skrutky na každý meter. Technická správa predpisuje značkový závesný systém; ak sa má oceniť samostatne, doplní sa po cenovej ponuke dodávateľa. P-65: Značenie potrubia podľa STN 13 0072 je ocenené jedným štítkom na každú vodovodnú stúpačku na každom podlaží, spolu 36 kusov; technická správa počet a rozmiestnenie štítkov neurčuje. Hustejšie značenie aj na ležatých rozvodoch a armatúrach by súpis zvýšilo o 199,08 EUR. P-66: Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení je ocenené jedným vytyčovacím bodom na každú z piatich sietí vedených areálom; situácia počet vytyčovacích bodov neurčuje. Vytýčenie po celej dĺžke rýh, teda 23 bodov ako pri nových trasách, by súpis zvýšilo o 486,00 EUR. P-67: Izolačné držiaky prípojníc rozvádzača RE sú ocenené v rozstupe 0,50 m po šírke zostavy skríň, teda 7 kusov; výkres rozstup podopretia neurčuje. Hustejší rozstup 0,35 m, teda 10 kusov, by súpis zvýšil o 93,00 EUR.
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná |  |  |  | 23%
|  | znížená |  |  |  | 19%
|  | zákl. prenesená |  |  |  | 23%
|  | zníž. prenesená |  |  |  | 19%
|  | nulová |  |  |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ČLENENIA SÚPISU PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady zo súpisu prác | [18 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
998 - Presun hmôt
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
732 - Ústredné kúrenie - strojovne
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
762 - Konštrukcie tesárske
769 - Diel 769
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
23-M - Montáže potrubia
SÚPIS PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť celkom [t]
Náklady súpisu celkom | [17 empty] | D | -1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [13 empty] | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 998 | Presun hmôt | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
1 | K | 998732202.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 do 12 m (Cenová sústava ponúka presun hmôt pre strojovne len do výšky 12 m; objekt má 15,70 m. Ocenená je najvyššia dostupná trieda, vyššiu sústava pre tento oddiel neobsahuje.) | % | 3487.71 | 1.15 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1692586481
| VV |  | 1.15 % zo základne oddielu 732 Strojovne: 348771.42 EUR / 100 |  | 3487.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 998733203.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 86.9 | 1.5 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 660047575
| VV |  | 1.5 % zo základne oddielu 733 Rozvody potrubia: 8689.69 EUR / 100 |  | 86.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 998713203.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 23.01 | 1.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1349811547
| VV |  | 1.55 % zo základne oddielu 713 Izolácie tepelné: 2300.74 EUR / 100 |  | 23.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998735203.S | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 965.7 | 1.65 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 996812103
| VV |  | 1.65 % zo základne oddielu 735 Vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie: 96570.29 EUR / 100 |  | 965.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 998769203.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení vo výške nad 7 do 24 m | % | 412.57 | 1.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -596422943
| VV |  | 1.8 % zo základne oddielu 769 Montáže vzduchotechnických zariadení: 41257.46 EUR / 100 |  | 412.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 998721203.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 22.77 | 1.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 95802844
| VV |  | 1.1 % zo základne oddielu 721 Vnútorná kanalizácia: 2276.76 EUR / 100 |  | 22.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 998921203.S | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov vo výške nad 7 do 24 m | % | 5.17 | 0.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1038112452
| VV |  | 0.45 % zo základne oddielu 21-M Elektromontáže: 517.44 EUR / 100 |  | 5.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [13 empty] | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 713 | Izolácie tepelné | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
8 | K | 713412112.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami, potrubie DN 20 - medené rozvody vykurovania D 22 mm | m | 128.94 | 4.82 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 406774793
| VV |  | zhodné s dĺžkou potrubia D 22, V-UK-005 = 128,94 |  | 128.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 283310030000.S | Izolačné púzdro s hliníkovou fóliou, vnútorný priemer 21 mm, hrúbka 20 mm | m | 128.94 | 3.62 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00019 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1970233160
| VV |  | zhodné s dĺžkou potrubia D 22, V-UK-005 = 128,94 |  | 128.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 713412111.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami, potrubie DN 15 - medené rozvody vykurovania D 15 mm | m | 137.16 | 4.63 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1256979894
| VV |  | zhodné s dĺžkou potrubia D 15, V-UK-006 = 137,16 |  | 137.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 283310028000.S | Izolačná trubica elastomérová 15 x 19 mm | m | 137.16 | 4.21 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 9e-05 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 842880400
| VV |  | zhodné s dĺžkou potrubia D 15, V-UK-006 = 137,16 |  | 137.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
12 | K | 721175015.S | Montáž zápachového uzáveru na odvod kondenzátu od kazetových jednotiek | ks | 12 | 11.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1137226759
| VV |  | 1 ks na každú z 12 kazetových jednotiek |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 551620015300.S | Zápachová uzávierka kondenzačná DN 40 pre vetranie a klimatizáciu | ks | 12 | 46.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00023 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 664918079
| VV |  | 1 ks na každú z 12 kazetových jednotiek |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 721175006.S | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm od kazetových klimatizačných jednotiek | m | 120 | 4.99 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -258561521
| VV |  | 12 kazetových jednotiek x 10,00 m po podhľade k najbližšiemu odpadu = 120,00 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 286120017030.S | Hadica PVC pre odvod kondenzátu D 20 mm | m | 120 | 1.25 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00041 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -152561292
| VV |  | dodávka k montáži: 12 jednotiek x 10,00 m = 120,00 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 721175006.S | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm - odvod odmrazovacej vody od vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel | m | 81 | 4.99 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -506340183
| VV |  | 27 vonkajších jednotiek x 3,00 m k najbližšiemu odvodneniu = 81,00 m |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 286120017030.S | Hadica PVC pre odvod kondenzátu D 20 mm - odvod odmrazovacej vody | m | 81 | 1.25 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1914525510
| VV |  | dodávka k montážnej položke = 81,00 m |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 721175006.S | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm - odvod od poistných výtokov zásobníkov a vykurovacej sústavy | m | 54 | 4.99 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1995451433
| VV |  | 27 bytových sústav x 2,00 m od poistného ventilu k odvodneniu = 54,00 m |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 286120017030.S | Hadica PVC pre odvod kondenzátu D 20 mm - odvod od poistných výtokov | m | 54 | 1.25 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1779841962
| VV |  | dodávka k montážnej položke = 54,00 m |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
20 | K | 722221170.S | Montáž poistného ventilu závitového G 1/2 - poistný ventil prídavnej expanznej nádoby | ks | 27 | 3.68 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1667691698
| VV |  | 1 poistný ventil na každú prídavnú expanznú nádobu, 27 bytových sústav |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 551210023300 | Poistný ventil membránový závitový G 1/2, otvárací pretlak 3 bar, PN 16 - prídavná expanzná nádoba | ks | 27 | 10.01 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1819594680
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 27 ks |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
22 | K | 732462000.S | Montáž tepelného čerpadla monoblok vzduch-voda 4 kW pre podlahové vykurovanie vrátane osadenia vnútorného modulu so zásobníkom, montáže ekvitermického regulátora, montážneho materiálu a uvedenia do prevádzky (V cene montážneho materiálu je podľa cenovej sústavy zahrnuté medené prepojovacie potrubie, kaučuk, fitingy a armatúry medzi vonkajšou jednotkou a hydraulickým modulom vrátane poistného ventilu hydraulického modulu, spätného ventilu, guľového uzáveru a tlakomeru. Prídavná tlaková expanzná nádoba 25 l, ktorú technická správa predpisuje nad rámec nádoby v hydraulickom module, je samostatnou položkou. Poistný ventil prídavnej expanznej nádoby je samostatnou položkou, pretože nádoba je nad rámec vybavenia hydraulického modulu.) | ks | 27 | 1948.88 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -2106543719
| VV |  | 9 bytov x 3 podlažia (2.NP, 3.NP, 4.NP) = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 64495943 | Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Vaillant aroTHERM plus VWL 35/6 A 230 V, výkon 3,5 kW, chladivo R290 | ks | 27 | 6756.1 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.162 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -2127456994
| VV |  | 1 vonkajšia jednotka na bytovú jednotku, 27 bytov |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 64495954 | Vnútorný modul tepelného čerpadla Vaillant uniTOWER plus VIH QW 190/6 E so zabudovaným zásobníkom teplej vody 185 l | ks | 27 | 3837.4 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -286066873
| VV |  | 1 vnútorný modul na bytovú jednotku, 27 bytov |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 64496292 | Ekvitermický regulátor Vaillant sensoCOMFORT VRC 720/3 vrátane snímača vonkajšej teploty - regulácia vykurovania a ohrevu teplej vody | ks | 27 | 276.42 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1908973668
| VV |  | 1 regulátor na bytovú jednotku, 27 bytov |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732331009.S | Montáž prídavnej tlakovej expanznej nádoby s membránou 25 l (Technická správa vykurovania predpisuje prídavnú tlakovú expanznú nádobu Reflex NG 25 s poistným ventilom DN 15 nad rámec vybavenia hydraulického modulu.) | ks | 27 | 8.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1328350751
| VV |  | 1 ks na každú bytovú sústavu, 27 sústav |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 484630006300.S | Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar (Projekt uvádza referenčnú nádobu Reflex NG 25 s poistným ventilom DN 15 / 3 bar.) | ks | 27 | 76.17 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0021 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1510614592
| VV |  | 1 ks na každú bytovú sústavu, 27 sústav |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
28 | K | 733151024.S | Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm - rozvod od hydraulického modulu k rozdeľovaču | m | 128.94 | 36.46 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00098 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 911643276
| VV |  | odmerané z pôdorysu 2.NP: súčet trás hydraulický modul - rozdeľovač 21,49 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prívod a spiatočka: 21,49 x 2 = 42,98 m na podlaží | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 podlažia: 42,98 x 3 = 128,94 |  | 128.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 733151018.S | Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 15/1,0 mm - pripojenie rebríkových vykurovacích telies | m | 137.16 | 27.12 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00077 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1572203921
| VV |  | odmerané z pôdorysu 2.NP: priemerná vzdialenosť rozdeľovač - teleso 2,54 m x 9 telies = 22,86 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prívod a spiatočka: 22,86 x 2 = 45,72 m na podlaží | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 podlažia: 45,72 x 3 = 137,16 |  | 137.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 733191201.S | Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm | m | 266.1 | 1.01 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1822279727
| VV |  | 128,94 + 137,16 = 266,10 |  | 266.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 733191301.S | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm - okruhy podlahového vykurovania PEX 17x2 mm | m | 10112.1 | 0.72 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -269451077
| VV |  | 168 okruhov, súčet dĺžok 10 112,10 m podľa V-UK-003 |  | 10112.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | R032 | Prepláchnutie, napustenie a odvzdušnenie bytovej vykurovacej sústavy s podlahovým vykurovaním a zásobníkom teplej vody - práca montéra ústredného kúrenia (Cena z prieskumu trhu: hodinová zúčtovacia sadzba montéra ústredného kúrenia z oceneného výkazu výmer verejnej zákazky. Cena obsahuje prácu, nie materiál.) | hod | 54 | 17.25 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -316987522
| VV |  | 27 bytových sústav x 2,00 hod (prepláchnutie, napustenie, odvzdušnenie 6-cestného rozdeľovača a zásobníka) = 54,00 hod |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | R033 | Funkčná vykurovacia skúška podlahového vykurovania podľa STN EN 1264-4 vrátane protokolu - práca montéra ústredného kúrenia (Cena z prieskumu trhu: hodinová zúčtovacia sadzba za vykurovaciu skúšku z oceneného výkazu výmer verejnej zákazky. Počet hodín je uvažovaný podľa predpokladu P-52.) | hod | 81 | 17.25 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -241358033
| VV |  | 27 bytových sústav x 3,00 hod (nábeh, denné kroky podľa normy, protokol) = 81,00 hod |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 54728992 | Elektrický priamovýhrevný nástenný konvektor 1000 W s vlastným termostatom - vykurovanie zázemia nájomných priestorov | ks | 8 | 112.69 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.004 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -633240526
| VV |  | RSA 1 vývod EK1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RSB až RSK okrem RSG, RSI a RSK = 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 + 7 = 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
35 | K | 735311203.S | Podlahové vykurovanie so systémovou doskou s výstupkami a kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie D 17 mm, rozteč 100 mm (Systémová doska s ochrannou hydroizolačnou fóliou a potrubie PEX 17x2 mm sú súčasťou položky.) | m2 | 153.84 | 53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00266 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -342435191
| VV |  | 27 okruhov s rozstupom 100 mm, súčet dĺžok 1 538,4 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha = 1 538,4 x 0,100 = 153,84 |  | 153.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 735311206.S | Podlahové vykurovanie so systémovou doskou s výstupkami a kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie D 17 mm, rozteč 150 mm (Systémová doska s ochrannou hydroizolačnou fóliou a potrubie PEX 17x2 mm sú súčasťou položky.) | m2 | 1286.06 | 44.91 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00232 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1706267086
| VV |  | 141 okruhov s rozstupom 150 mm, súčet dĺžok 8 573,7 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha = 8 573,7 x 0,150 = 1 286,06 |  | 1286.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 735311550.S | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač podlahového vykurovania na stenu, 6-cestný | ks | 24 | 15.89 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 9e-05 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -2127570964
| VV |  | 8 rozdeľovačov na podlaží x 3 podlažia = 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 484650015200.S | Zostava rozdeľovač / zberač bez skrine 6-cestný, 1"xEK, s prietokomermi a regulačným šróbením (Projekt uvádza referenčnú zostavu IVAR.CS 553 VP.) | ks | 24 | 246.49 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00606 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 503172919
| VV |  | 8 x 3 podlažia = 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 735311570.S | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač podlahového vykurovania na stenu, 8-cestný | ks | 3 | 16.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 9e-05 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1210729104
| VV |  | 1 rozdeľovač na podlaží x 3 podlažia = 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 484650015600.S | Zostava rozdeľovač / zberač bez skrine 8-cestný, 1"xEK, s prietokomermi a regulačným šróbením (Projekt uvádza referenčnú zostavu IVAR.CS 553 VP.) | ks | 3 | 315.64 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00784 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1173828092
| VV |  | 1 x 3 podlažia = 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 735311760.S | Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku, 5-8 okruhov | ks | 27 | 17.66 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1564971781
| VV |  | 24 šesťcestných + 3 osemcestné rozdeľovače = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 484650040400.S | Skriňa rozdeľovača pod omietku s nastaviteľnou výškou a hĺbkou, 530 x 690-790 x 110-160 mm | ks | 27 | 126.28 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00339 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 2054863164
| VV |  | 1 ks na každý rozdeľovač, 27 rozdeľovačov |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 735122035.S | Montáž rebríkového vykurovacieho telesa, pripojovací rozstup 500 mm, dĺžky 1400-1800 mm (Montáž je v triede pripojovacieho rozstupu 500 mm podľa projektu (KORALUX LINEAR CLASSIC-M 15/05); dodávka je v najbližšom katalógovom rozmere 600 x 1500 mm, cenová sústava tento rozstup v inej veľkostnej triede montáže neponúka.) | ks | 27 | 16.56 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1e-05 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1983236045
| VV |  | 1 teleso v kúpeľni každého bytu, 9 x 3 podlažia = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 484520000900 | Vykurovacie teleso rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC, 600 x 1500 x 30 mm (Projekt uvádza KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC-M 15/05 (šírka 500 mm); v cenovej sústave je najbližší katalógový rozmer 600 x 1500 mm.) | ks | 27 | 107.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.01224 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 342055575
| VV |  | 1 ks na každý byt, 27 bytov |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 55183461 | Pripojovacia súprava pre vykurovacie teleso so stredovým pripojením, rohové vyhotovenie, s termostatickou hlavicou | ks | 27 | 59.48 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 400228727
| VV |  | 1 ks na každé teleso, 27 telies |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 735000912.S | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním - hydraulické vyregulovanie okruhov podlahového vykurovania | ks | 168 | 7.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -577516256
| VV |  | 56 okruhov na podlaží x 3 podlažia = 168 |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 735413010.S | Montáž konvektora nástenného výšky 450 mm, šírky 80 mm, dĺžky 400-800 mm | súb. | 8 | 15.39 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1303235548
| VV |  | zhodné s počtom elektrických konvektorov = 8 ks |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konštrukcie tesárske | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
48 | K | 762590010.S | Montáž okrajovej dilatačnej pásky podlahového vykurovania | m | 1434 | 0.38 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1678852442
| VV |  | odmerané z vrstvy okrajovej dilatácie pôdorysu 2.NP: 18 061,5 pt x 0,026473 = 478,0 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 podlažia: 478,0 x 3 = 1 434,00 |  | 1434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 283330007540.S | Obvodový dilatačný pás 150 x 10 mm pre podlahové vykurovanie | m | 1434 | 1.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1394115373
| VV |  | zhodné s montážou dilatačnej pásky, V-UK-004 = 1 434,00 |  | 1434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 769 | Diel 769 | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
50 | K | 769060060.S | Montáž vnútornej kazetovej štvorcestnej klimatizačnej jednotky pre objem miestnosti 140 m3 | ks | 12 | 151.38 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1131629046
| VV |  | 12 kaziet v nebytových priestoroch 1.NP (A1.01 2 ks, B1.01 až K1.01 po 1 ks) |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 429520003300.S | Jednotka klimatizačná vnútorná kazetová štvorcestná s rámčekom, chladenie/vykurovanie 5,3/5,7 kW | ks | 12 | 953.32 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.034 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1590522535
| VV |  | 12 ks podľa pôdorysu 1.NP |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 769060230.S | Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky, jednofázové napájanie, max. 2 vnútorné jednotky (Montáž podľa cenovej sústavy zahŕňa osadenie jednotky, jej pripojenie a uvedenie do prevádzky; v cene je 8,827 normohodiny práce bez materiálu.) | ks | 10 | 270.43 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1260075966
| VV |  | 10 vonkajších jednotiek 5 kW, každá obsluhuje jednu kazetu |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 429520006500.S | Jednotka klimatizačná vonkajšia, jednofázové napájanie, chladenie/vykurovanie 4,7/5,3 kW, chladivo R32 | ks | 10 | 1642.44 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.025 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1769535906
| VV |  | 10 ks podľa pôdorysu strechy (západ 1 ks + tri skupiny po 3 ks) |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 429520007000.S | Jednotka klimatizačná vonkajšia, jednofázové napájanie, chladenie/vykurovanie 9,5/10,6 kW, chladivo R32 (Projekt uvádza výkon 10,0/11,2 kW; ocenené najbližšou katalógovou jednotkou 9,5/10,6 kW.) | ks | 1 | 2487.44 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.025 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1497799903
| VV |  | 1 ks podľa pôdorysu strechy (západná skupina, dve kazety v A1.01) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 769060240.S | Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky, jednofázové napájanie, max. 4 vnútorné jednotky | ks | 1 | 416.05 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1602824281
| VV |  | vonkajšia jednotka 9,5/10,6 kW obsluhuje dve kazety v priestore A1.01 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 429520012400.S | Refnet - odbočovacia súprava chladivového potrubia pre dve vnútorné jednotky, pomer výkonu 50:50 | ks | 1 | 155.2 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.003 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -2009057537
| VV |  | dvojica kaziet v priestore A1.01 na jednej vonkajšej jednotke = 1 súprava |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 196350002300.S | Dvojica medených predizolovaných rúrok d 6-12 mm pre chladiarenskú techniku | m | 213.8 | 6.53 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.005 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 531414024
| VV |  | vodorovné trasy 1.NP odmerané vektorovo: 72,73 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovné trasy na streche: 39,27 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zvislé stúpačky: 11 dvojíc x 11,2 m = 123,20 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 235,20 m, z toho 10 z 11 okruhov: 235,20 x 10/11 = 213,80 |  | 213.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 196350002400.S | Dvojica medených predizolovaných rúrok d 10-16 mm pre chladiarenskú techniku | m | 21.4 | 9.49 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0078 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 92952356
| VV |  | 235,20 x 1/11 (okruh jednotky 10 kW) = 21,40 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | R059 | Oceľový pozinkovaný podperný rám pod vonkajšiu kondenzačnú jednotku na streche vrátane kotvenia do strešnej konštrukcie a protikoróznej ochrany (Rozsah oceľovej podpernej konštrukcie upresní statická časť, ktorá nie je súčasťou odovzdanej dokumentácie (predpoklad P-34).) | ks | 11 | 62.16 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 680277579
| VV |  | 1 rám na jednotku x 11 vonkajších kondenzačných jednotiek podľa V-UK-008 = 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 769060535.S | Montáž dvojice medeného predizolovaného potrubia d 6-12 mm pre chladiarenskú techniku vrátane závesov | m | 213.8 | 12.61 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 858862147
| VV |  | dodávka je podľa V-UK-009: 235,20 x 10/11 = 213,80 |  | 213.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 769060540.S | Montáž dvojice medeného predizolovaného potrubia d 10-16 mm pre chladiarenskú techniku vrátane závesov | m | 21.4 | 14.41 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1841122665
| VV |  | dodávka je podľa V-UK-009: 235,20 x 1/11 = 21,40 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M | [13 empty] | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 21-M | Elektromontáže | [13 empty] | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
62 | K | 210800152.S | Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2 uložený pevne - komunikačný kábel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou klimatizácie (montáž) | m | 235.2 | 1.23 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.005 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -868490689
| VV |  | súbežne s chladiarenským potrubím: 213,80 + 21,40 = 235,20 m |  | 235.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 341110001300.S | Kábel medený CYKY-J 4x1,5 mm2 - komunikačný kábel klimatizácie | m | 235.2 | 0.97 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00016 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1811991689
| VV |  | dodávka k montážnej položke | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chladiarenské trasy 213,80 + 21,40 = 235,20 m |  | 235.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 23-M | Montáže potrubia | [13 empty] | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
64 | K | 230330112.S | Prepláchnutie rozvodu dusíkom DN nad 25 - skúška tesnosti a vysušenie chladivových okruhov pred naplnením (Cenová sústava má pre prepláchnutie dusíkom jedinú triedu DN nad 25; chladivové potrubie je menšieho priemeru.) | m | 235.2 | 1.25 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1670381761
| VV |  | zhodné s dĺžkou chladivového potrubia podľa V-UK-009: 213,80 + 21,40 = 235,20 m |  | 235.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 44323507 | Silentblok antivibračný pod vonkajšie kondenzačné jednotky | ks | 44 | 5.28 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1890626050
| VV |  | 11 kondenzačných jednotiek x 4 silentbloky = 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 04 - Vzduchotechnika
{59ba7e6f-7648-4848-a28b-ca27bbfb8b1e}
1
| KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
SO 04 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-SK:
| Miesto: |  | Trnavský kraj |  |  | Dátum:
| Zadávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Anonymizované |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Digestory sú podľa legendy výkresov dodávkou investora (podľa jeho výberu) a v rozpočte nie sú; ich spätná klapka je súčasťou digestora. Prierez potrubia DN 160 (0,020 m2) a DN 125 (0,012 m2) je menší ako 0,04 m2, preto podľa technickej správy požiarnej bezpečnosti (str. 4) nie je v mieste prestupu potrebná požiarna klapka; prestupy sa iba utesňujú protipožiarnou upchávkou - tie sú v súpise požiarnej ochrany. Prívod vzduchu do odvetrávaných miestností rieši technická správa bezprahovými dverami, alternatívne dverovými mriežkami. Bezprahové dvere sú súčasťou stavebnej časti, preto v súpise vzduchotechniky prívodné prvky nie sú. Prestup strešným plášťom pri stúpačkách vzduchotechniky vrátane manžety a napojenia na hydroizoláciu je súčasťou strešného plášťa stavebnej časti; v súpise vzduchotechniky je výfuková hlavica, nie prestup. Úplné znenie poznámok je na liste Poznámky k rozpočtu. S čím počítame (predpoklady, ktoré si môžete upraviť jedným číslom; druhá varianta je pri každom uvedená): P-1: Zariaďovacie predmety sú ocenené v bežnom katalógovom štandarde; presný typ určuje podľa technickej správy investor. Vyšší štandard vybavenia by cenu zariaďovacích predmetov zvýšil rádovo o jednotky percent. Presnú cenu určí až výber konkrétnych výrobkov objednávateľom. P-2: Vsakovací objekt je ocenený v rozmeroch podľa výkresu 003, hoci technická správa ich označuje za informatívne (chýba hydrogeologický prieskum). Úprava objemu vsakovacích blokov po hydrogeologickom prieskume je druhá varianta; cena sa mení úmerne počtu blokov, jeden blok je 57,76 EUR. P-3: Vykurovanie je spracované znovu z projektovej dokumentácie; pracovný výkaz výmer objednávateľa slúžil len ako kontrola rozsahu. Nadviazanie na pracovný výkaz objednávateľa je možné na vyžiadanie, bez zmeny ceny. P-4: Súpis je dodaný vo formáte KROS Export Komplet 2.0 na import do CENKROSu; práce a služby sú vedené ako typ K, materiály a výrobky ako typ M. Slepé výkazy výmer bez cien boli dodané s predchádzajúcou verziou rozpočtu a platia bez zmeny. P-5: Technológia výťahu nie je v rozsahu; elektro obsahuje prívod a rozvádzač RV. Doplnenie technológie výťahu je druhá varianta; ocení sa po dodaní ponuky výrobcu. Cenu určí ponuka výrobcu výťahu. P-6: Búracie práce a demontáže jestvujúcich rozvodov sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Doplnenie demontáží profesií je druhá varianta; ocení sa po dodaní výkresu jestvujúceho stavu. Cenu určí rozsah podľa výkresu jestvujúceho stavu. P-7: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami podľa legendy výkresu strechy; klampiarske práce sú súčasťou stavebnej časti a dažďová kanalizácia na ne nadväzuje deviatimi prípojmi v zemi. Variant s vnútornými strešnými vtokmi je vyčíslený pri rozpore R-3 (+4 924 EUR). P-8: Skládka pre prebytočný výkopok je uvažovaná do 10 km; skutočnú vzdialenosť určí zhotoviteľ. Vzdialenejšia skládka je druhá varianta; každý ďalší kilometer je 0,55 EUR na tonu. P-9: Vetracie hlavice vzduchotechniky sú uvažované 0,50 m nad strechou; výkres výšku nekótuje. Vyššie vyvedenie hlavíc nad strechu by súpis zvýšilo do 100 EUR. P-10: Dimenzie medených rozvodov vykurovania nie sú v dokumentácii uvedené; uvažované D 22 mm od hydraulického modulu k rozdeľovaču a D 15 mm k rebríkovým telesám. Jednotná dimenzia D 22 mm by súpis zmenila do 1 300 EUR. P-12: Vnútorné rozvody vody sú podľa označení na pôdorysoch rozdelené na DN 15 (60 %) a DN 20 (40 %). Celý rozvod v DN 20 by súpis zvýšil do 900 EUR. P-13: Vodorovná vnútorná kanalizácia je podľa označení na pôdorysoch rozdelená na DN 110 (30 %) a DN 50 (70 %). Vyšší podiel DN 110 by súpis zvýšil do 1 500 EUR. P-14: Objem elektrických zásobníkových ohrievačov pre nebytové priestory nie je určený; uvažovaný objem 80 l. Zásobníky s objemom 120 l by súpis zvýšili do 600 EUR. P-15: Dĺžka káblov CHKE-V 5x6 mm2 k podružným rozvádzačom je odvodená z geometrie objektu (priemerná vzdialenosť po chodbe pri rovnomernom rozmiestnení 38 rozvádzačov). Meranie podľa skutočnej trasy po dodaní realizačnej dokumentácie je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 798 EUR na kábli a 230 EUR na pospájaní. P-16: Jestvujúce distribučné vedenie NN sa vyťahuje z ryhy nového vedenia; samostatný výkop pre demontáž sa nevykazuje. Samostatný výkop pre demontáž 20 m by súpis zvýšil orientačne do 200 EUR. P-17: Veľkostný typ jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine SR dokumentácia neuvádza; pre demontáž je uvažovaný rovnaký typ SR 7 ako nová skriňa. Menší typ skrine by súpis znížil o 8 EUR. P-18: Schémy rozvádzačov kreslia pri každom podružnom rozvádzači prípojnicu HUP s vodičom CYA 16 mm2; v súpise je 38 prípojníc a vodič vedený súbežne s prívodom každého rozvádzača. Spoločná prípojnica na podlaží namiesto prípojnice pri každom rozvádzači by súpis znížila približne o 2 000 EUR. P-19: Dĺžka doplnkového pospájania na jedno miesto (kúpeľňa, kuchyňa, strojovňa) je uvažovaná 5,00 m. Dlhšie trasy doplnkového pospájania by súpis zvýšili do 300 EUR. P-20: Vybavenie výťahovej šachty elektroinštaláciou (dve svietidlá, spínač a servisná zásuvka) vychádza z požiadaviek na obsluhu šachty; vlastná technológia výťahu v súpise nie je. Ak vybavenie výťahovej šachty dodá výrobca výťahu, súpis sa zníži o 270 EUR. P-21: Projekt predpisuje káble CHKE-R; cenová sústava obsahuje ekvivalent CHKE-V s rovnakým prierezom, ktorým je položka ocenená. Doložená ponuka na pôvodný typ CHKE-R je druhá varianta; rozdiel sa prejaví v cene materiálu. Cenu určí ponuka dodávateľa káblov. P-22: Dĺžky vývodov z rozvádzača RE (CENTRAL STOP, RV, SV1, SV2) sú odvodené z geometrie objektu rovnako ako dĺžky prívodov k podružným rozvádzačom. Meranie vývodov podľa skutočnej trasy je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 55 EUR. P-23: Dĺžka káblového žľabu je odvodená z chodbového rozvodu po dĺžke objektu na každom podlaží a zvislej stúpačky od rozvádzača RE. Káblový žľab aj vo vetvách k jednotlivým rozvádzačom by súpis zvýšil do 4 500 EUR. P-24: Cenová sústava obsahuje najbližšiu výzbroj istiacej skrine SR 7; presný typ predpísaný technickou správou sa doloží ponukou dodávateľa. Doložená ponuka na presný typ skrine HASMA je druhá varianta. Cenu určí ponuka dodávateľa skríň. P-25: Zvody bleskozvodu sú zabudované do zatepľovacieho systému a montujú sa spolu s fasádou; lešenie pre ne je súčasťou stavebnej časti. Samostatné lešenie alebo montážna plošina pre zvody by súpis zvýšili o 1 500 až 3 000 EUR. P-27: Podiel ručného výkopu káblovej ryhy v súbehu so sieťami je uvažovaný 10 % dĺžky. Vyšší podiel ručného výkopu by súpis zvýšil do 600 EUR. P-29: Počet zemniacich tyčí pre uzemnenie skrine SR a rozvádzača RE je uvažovaný tri tyče po 2 m na zariadenie. Doplnenie zemniacich tyčí podľa skutočne nameraného odporu je druhá varianta; jedna tyč s montážou je 64 EUR. P-30: Počet vodovodných stúpačiek je uvažovaný deväť, rovnako ako hlavných kanalizačných stúpačiek. Iný počet vodovodných stúpačiek by zmenil cenu upchávok do 400 EUR. P-31: Hĺbka ryhy areálovej splaškovej kanalizácie je uvažovaná 1,50 m; dokumentácia hĺbku neuvádza. Šírka ryhy 1,10 m, lôžko 0,17 m3/bm a obsyp 0,52 m3/bm sú prevzaté z tabuľky v detaile uloženia potrubia. Hĺbka ryhy 1,80 m by výkop, paženie a zásyp zvýšila približne o 900 EUR. P-32: Dĺžka odvodu kondenzátu od jednej kazetovej jednotky je uvažovaná 10,00 m. Kratšie trasy odvodu kondenzátu by súpis znížili do 300 EUR. P-33: Výkon elektrických konvektorov pre zázemie nájomných priestorov dokumentácia neuvádza; uvažovaný je 1 000 W na miestnosť. Pracovný výkaz výmer objednávateľa uvažuje konvektory 500 W; menší výkon by súpis znížil približne o 250 EUR. Konvektory s výkonom 1 500 W by súpis zvýšili o 102 EUR. P-34: Rozsah oceľovej podpernej konštrukcie kondenzačných jednotiek na streche upresní statická časť, ktorá nie je súčasťou odovzdanej dokumentácie; položka je ocenená ako strešná pozinkovaná konzola na jednu jednotku. Rámová konštrukcia podľa statiky namiesto strešnej konzoly by súpis zvýšila o 150 až 1 700 EUR. P-35: Zriadenie prestupov jestvujúcimi železobetónovými stropmi pripravuje zhotoviteľ stavebnej časti podľa koordinačných výkresov profesií; v tomto súpise je len ich utesnenie. Jadrové vrty v našom súpise, 128 prestupov, by súpis zvýšili orientačne o 3 000 až 5 000 EUR. P-36: Doba montáže šiestich profesií je uvažovaná 6 mesiacov; harmonogram stavby v podkladoch nie je. Vychádza z nej prenájom buniek a mobilného WC. Deväť mesiacov montáže namiesto šiestich by zariadenie staveniska zvýšilo o 1 894 EUR. P-37: Počet kontajnerov na odpad z montážnych prác je uvažovaný štyri. Šesť kontajnerov namiesto štyroch by súpis zvýšilo o 220 EUR. P-38: Vzdialenosť mimostaveniskovej dopravy je uvažovaná do 50 km. Mimostavenisková doprava na 100 km by súpis zvýšila o 866 EUR. P-39: Skrine elektromerového rozvádzača RE sú ocenené v rade OEZ QA55 s krytím IP55 v rozmeroch podľa výkresu 210 (1 ks 800x400x1800 mm a 2 ks 1200x400x1800 mm) vrátane podstavcov, horných krytov a montážnych panelov; výkres predpisuje výrobcu OEZ a krytie IP65, IP55 je najvyššie krytie radových rozvádzačových skríň tohto výrobcu v cenovej sústave. Horný kryt skrine je v cenovej sústave len vo ventilovanom vyhotovení. Atypická skriňa IP65 na zákazku by súpis zvýšila o 600 až 1 500 EUR. P-40: Ovládanie kazetových klimatizačných jednotiek je uvažované infračerveným diaľkovým ovládačom, ktorý je súčasťou dodávky jednotky; technická správa pripúšťa aj nástenné káblové ovládače, tie by súpis zvýšili o 12 ovládačov s montážou. Káblové ovládače klimatizácie cenová sústava neobsahuje, cenu určí ponuka dodávateľa jednotiek. P-41: Prípojnicový systém rozvádzača RE je ocenený piatimi medenými pásmi 30 x 5 mm (L1, L2, L3, N, PE) po šírke zostavy skríň, spolu 16,00 m, so zaťažiteľnosťou 379 až 450 A. Výkres rozvádzača uvádza pri hlavnom ističi dve hodnoty, 630 A a 380 A, a súpis je zostavený na nižšiu z nich. Vyhotovenie na plných 630 A znamená zdvojenie fázových pásov, čo by súpis zvýšilo o 359,14 EUR. P-42: Tepelné izolácie medených rozvodov vykurovania sú ocenené hrúbkou 20 mm pre potrubie D 22 a 19 mm pre D 15, pretože rozvody vedú v podlahovej konštrukcii a v šachtách; voľne vedené úseky by podľa technickej správy mali hrúbku 25 až 30 mm. Voľne vedené úseky v hrúbke 25 až 30 mm by pri celej dĺžke 266,10 m súpis zvýšili približne o 2 100 EUR. P-43: Vodorovné trasy vnútornej kanalizácie sú ocenené ako potrubie HT z PP v celej dĺžke; ak sa zvodová časť zhotoví z PVC KG podľa technickej správy, cena sa zníži približne o 26 EUR. P-44: Hĺbka ryhy areálového vodovodu je uvažovaná 1,20 m; technická správa uvádza len šírku ryhy 60 cm, lôžko 15 cm a obsyp 30 cm, hĺbku neuvádza. Hĺbka ryhy vodovodu 1,50 m by výkop, paženie, zásyp a odvoz zvýšila približne o 600 EUR. P-45: Revízne šachty sú ocenené ako prefabrikované: dodávka dna s kynetou, skruží, kónusu a vyrovnávacieho prstenca a osadenie jednotlivých dielcov. Zhotovenie šachiet s obložením dna betónom na mieste namiesto prefabrikovaného dna by súpis zvýšilo približne o 4 800 EUR. P-46: Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej stoky vykonáva prevádzkovateľ verejnej siete na náklady investora; dokumentácia neuvádza dimenziu ani materiál verejných potrubí, preto tieto práce v súpise nie sú. Vystrojenie vodomernej šachty vrátane fakturačného vodomeru DN 50 v súpise je. Navŕtavací pás alebo T-kus so zemnou súpravou v našom súpise by ho zvýšil o 300 až 800 EUR podľa dimenzie verejného radu. P-47: Revízne šachty sú zostavené z dielcov, ktoré cenová sústava ponúka: dno s kynetou výšky 700 mm, kónus 1000/600 výšky 576 mm a vyrovnávací prstenec do 100 mm. Výkres kótuje dno 680 mm a kónus 630 mm; rozdiel 34 mm na šachtu vyrovná vyrovnávací prstenec a maltové lôžka spojov. Dielce šachiet presne podľa výkresu na zákazku by ich cenu zvýšili o 10 až 15 %. P-48: Zvislé trasy sú predĺžené o ležatý zvod 0,80 m pod podlahou 1.NP, o 0,50 m k odbočke na poslednom podlaží a o 1,00 m vyvedenia kanalizačného odvetrania nad strechu; dokumentácia tieto rozmery nekótuje. Bez prídavkov zvislých trás by sa súpis znížil približne o 1 900 EUR. P-49: Podklad pod vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel (betónová pätka alebo rámový podstavec) dokumentácia nepredpisuje; technická správa uvádza antivibračné silentbloky len pri kondenzačných jednotkách klimatizácie, ktoré sú v súpise. Podklad pod tepelné čerpadlá je preto uvažovaný ako súčasť stavebnej časti. Rámový podstavec výrobcu pod 27 vonkajších jednotiek by súpis zvýšil približne o 11 600 EUR. P-50: Rozmer otvoru pri prestupe kábla požiarne deliacou konštrukciou dokumentácia neurčuje; uvažovaný je jadrový vrt D 150 mm na jeden prívodný kábel, teda trieda tesnenia do 0,1 m2. Ak sa prestupy zhotovia ako otvory nad 0,1 m2, súpis sa zvýši približne o 1 023 EUR. P-51: Dĺžku odvodu odmrazovacej vody od vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel a odvodu od poistných výtokov zásobníkov dokumentácia neurčuje; uvažované sú 3,00 m na jednotku a 2,00 m na bytovú sústavu. Dvojnásobné dĺžky by súpis zvýšili približne o 840 EUR. P-52: Cenová sústava CENEKON nemá triedu pre prepláchnutie a napustenie sústavy s podlahovým vykurovaním ani pre funkčnú vykurovaciu skúšku podľa STN EN 1264-4; obidva kroky sú preto ocenené hodinovou sadzbou montéra a počet hodín je uvažovaný 2,00 hod na napustenie a 3,00 hod na vykurovaciu skúšku jednej bytovej sústavy. Dvojnásobný počet hodín by súpis zvýšil približne o 2 700 EUR. P-53: Plocha na vyčistenie budovy po montážnych prácach je uvažovaná ako hrubá podlahová plocha, teda zastavaná plocha 742,85 m2 krát štyri podlažia. Ak sa vykáže len čistá podlahová plocha bez konštrukcií (približne 85 %), súpis sa zníži približne o 2 890 EUR. P-54: Objemová hmotnosť zmiešaného stavebného odpadu z montážnych prác je uvažovaná 0,15 t/m3; skutočnú hmotnosť určí váženie na skládke. Dvojnásobná hmotnosť by súpis zvýšila približne o 840 EUR. P-55: Počty tvarovok potrubia spiro (27 kolien DN 125, 44 kolien DN 160, 50 T-kusov a 27 prechodov) sú dopočítané z topológie rozvodu, pretože výkresy tvarovky nekótujú. Odchýlka 20 % by súpis zmenila približne o 490 EUR. P-56: Zvody bleskozvodu sú ocenené izolovaným hliníkovým drôtom AlMgSi Ø 8 mm PVC podľa legendy výkresu bleskozvodu a sú vedené v ochrannej rúrke pod omietkou, ako predpisuje technická správa; hliník so zachytávacou sústavou netvorí galvanický pár, takže náter zvodu odpadá. Variant s neizolovaným drôtom v samotnej ochrannej rúrke by súpis znížil o 113 EUR. P-57: Rozsah ochranného zábradlia okolo otvorených výkopov je uvažovaný po jednej strane ryhy v celej dĺžke, teda 317,30 m; technické správy zaistenie výkopov predpisujú, rozsah neurčujú. Zábradlie po oboch stranách by súpis zvýšilo približne o 2 504 EUR. P-58: Dĺžka pripojovacieho potrubia kondenzátu od zápachových uzávierok vzduchotechniky do kanalizácie je uvažovaná 2,00 m na jednu uzávierku; dokumentácia trasu neurčuje. Dvojnásobná dĺžka by súpis zvýšila približne o 225 EUR. P-59: Doplnenie chladiva R32 nad výrobnú náplň nie je v súpise: priemerná dĺžka chladivovej dvojice na jeden okruh je 21,4 m, čo je na hranici bežnej výrobnej náplne split jednotiek. Ak výrobca zvolenej jednotky predplní kratšiu trasu, doplnenie chladiva by súpis zvýšilo približne o 130 až 250 EUR. P-60: Prívod vzduchu do odvetrávaných miestností je podľa technickej správy riešený bezprahovými dverami, ktoré sú súčasťou stavebnej časti. Ak sa namiesto nich osadia dverové mriežky, súpis vzduchotechniky sa zvýši približne o 1 200 EUR. P-61: Dĺžky vnútorných káblov vychádzajú z počtu obvodov podľa schémy bytového rozvádzača (dva obvody 3x1,5, sedem 3x2,5 a dva 5x2,5) a z trasy odmeranej z pôdorysov silnoprúdu. Uvažuje sa, že každý obvod prejde v priemere polovicou spoločnej trasy a že na každý prístrojový bod pripadá 0,80 m zvislého úseku, ktorý pôdorys nezobrazuje. Plný prechod trasou u každého obvodu by súpis zvýšil približne o 6 500 EUR. P-62: Tepelné izolácie rozvodov vody sú ocenené v katalógových hrúbkach 9 mm pre studenú a 19 mm pre teplú vodu; technická správa uvádza 10 a 20 mm, cenová sústava tieto hrúbky pre dané priemery nemá. Bližšia hrúbka v sústave nie je, cena sa tým nemení. P-63: Komplexné vyskúšanie a zaregulovanie vzduchotechniky je ocenené sadzbou za celé zariadenie, teda 241,21 EUR; počet ventilátorov a meracích bodov cenník neurčuje. Ocenenie podľa hodinovej sadzby, teda 60 hodín, by súpis zvýšilo o 793,79 EUR. P-64: Závesy a objímky potrubí zdravotechniky nie sú samostatnou položkou, pretože montážne položky potrubia obsahujú potrubnú objímku a skrutky na každý meter. Technická správa predpisuje značkový závesný systém; ak sa má oceniť samostatne, doplní sa po cenovej ponuke dodávateľa. P-65: Značenie potrubia podľa STN 13 0072 je ocenené jedným štítkom na každú vodovodnú stúpačku na každom podlaží, spolu 36 kusov; technická správa počet a rozmiestnenie štítkov neurčuje. Hustejšie značenie aj na ležatých rozvodoch a armatúrach by súpis zvýšilo o 199,08 EUR. P-66: Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení je ocenené jedným vytyčovacím bodom na každú z piatich sietí vedených areálom; situácia počet vytyčovacích bodov neurčuje. Vytýčenie po celej dĺžke rýh, teda 23 bodov ako pri nových trasách, by súpis zvýšilo o 486,00 EUR. P-67: Izolačné držiaky prípojníc rozvádzača RE sú ocenené v rozstupe 0,50 m po šírke zostavy skríň, teda 7 kusov; výkres rozstup podopretia neurčuje. Hustejší rozstup 0,35 m, teda 10 kusov, by súpis zvýšil o 93,00 EUR.
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná |  |  |  | 23%
|  | znížená |  |  |  | 19%
|  | zákl. prenesená |  |  |  | 23%
|  | zníž. prenesená |  |  |  | 19%
|  | nulová |  |  |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ČLENENIA SÚPISU PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady zo súpisu prác | [18 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
998 - Presun hmôt
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
769 - Diel 769
SÚPIS PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť celkom [t]
Náklady súpisu celkom | [17 empty] | D | -1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [13 empty] | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 998 | Presun hmôt | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
1 | K | 998769203.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení vo výške nad 7 do 24 m | % | 167.85 | 1.8 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -596422943
| VV |  | 1.8 % zo základne oddielu 769 Montáže vzduchotechnických zariadení: 16784.59 EUR / 100 |  | 167.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 998713203.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 7.37 | 1.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1349811547
| VV |  | 1.55 % zo základne oddielu 713 Izolácie tepelné: 736.58 EUR / 100 |  | 7.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 998721203.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 12.53 | 1.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 95802844
| VV |  | 1.1 % zo základne oddielu 721 Vnútorná kanalizácia: 1252.98 EUR / 100 |  | 12.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [13 empty] | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 713 | Izolácie tepelné | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
4 | K | 713411121.S | Montáž tepelnej izolácie potrubia pásmi s Al fóliou, jednovrstvová - stúpacie potrubia nad strechou a 1 m pod strechou | m2 | 13.57 | 15.22 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00021 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 92469771
| VV |  | izolovaná dĺžka na stúpačku: 0,50 nad strechou + 1,00 pod strechou = 1,50 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 stúpačiek x 1,50 = 27,00 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | povrch DN 160: 27,00 x 3,1416 x 0,160 = 13,57 m2 |  | 13.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 283320008400.S | Izolačný samolepiaci pás z kaučukovej peny hr. 19 mm (Hrúbka 19 mm s AL polepom podľa technickej správy vzduchotechniky.) | m2 | 13.57 | 39.06 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00054 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1797551239
| VV |  | zhodné s montážou izolácie, V-VZT-007 = 13,57 |  | 13.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
6 | K | 721175015.S | Montáž zápachového uzáveru na odvod kondenzátu z päty stúpacieho potrubia | ks | 18 | 11.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 795974409
| VV |  | 1 ks na každú z 18 stúpačiek |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 551620015300.S | Zápachová uzávierka kondenzačná DN 40 pre vetranie a klimatizáciu | ks | 18 | 46.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00023 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 664918079
| VV |  | 1 ks na každú z 18 stúpačiek |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 721175006.S | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm - pripojenie zápachových uzávierok do kanalizácie | m | 36 | 4.99 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 163076595
| VV |  | 18 zápachových uzávierok x 2,00 m k najbližšiemu zvodu kanalizácie = 36,00 m |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 286120017030.S | Hadica PVC pre odvod kondenzátu D 20 mm - pripojenie zápachových uzávierok | m | 36 | 1.25 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1334540072
| VV |  | dodávka k montážnej položke = 36,00 m |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 769 | Diel 769 | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
10 | K | 769011010.S | Montáž nástenného odsávacieho ventilátora VENT1 veľkosť 150 na stenu vrátane zapojenia na potrubie | ks | 27 | 13.2 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -274052602
| VV |  | 9 bytov x 3 podlažia (2.NP, 3.NP, 4.NP) = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 429110001100.S | Ventilátor VENT1 - malý axiálny tichý s časovým dobehom, prietok 120 až 239 m3/h (požadovaných 140 m3/h), 230 V/1f/50 Hz (Parametre podľa legendy výkresov: Q = 140 m3/h, príkon 15 W, spätná klapka, ovládanie od svetla s dobehom.) | ks | 27 | 175.1 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00077 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 547593154
| VV |  | 9 bytov x 3 podlažia = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 769011005.S | Montáž nástenného odsávacieho ventilátora VENT2 veľkosť 120 na stenu vrátane zapojenia na potrubie | ks | 20 | 10.36 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -224468707
| VV |  | hygienické miestnosti nebytových priestorov na 1.NP = 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 429110000100.S | Ventilátor VENT2 - malý axiálny tichý s časovým dobehom, prietok do 119 m3/h (požadovaných 90 m3/h), 230 V/1f/50 Hz (Parametre podľa legendy výkresov: Q = 90 m3/h, príkon 14 W, spätná klapka, ovládanie od svetla s dobehom.) | ks | 20 | 176.07 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00057 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1896767308
| VV |  | hygienické miestnosti nebytových priestorov na 1.NP = 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 769021006.S | Montáž kruhového potrubia spiro DN 160 | m | 216.82 | 6.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1584217641
| VV |  | stúpacie potrubia od 1.NP (6 ks): 11,69 x 6 = 70,14 |  | 70.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stúpacie potrubia od 2.NP (12 ks): 8,59 x 12 = 103,08 |  | 103.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovné rozvody 1.NP: 43,60 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 216,82 |  | 216.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 429810000500.S | Potrubie kruhové spiro DN 160 z pozinkovaného plechu | m | 216.82 | 5.29 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0009 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1777561229
| VV |  | zhodné s montážou DN 160, V-VZT-003 = 216,82 |  | 216.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 769021003.S | Montáž kruhového potrubia spiro DN 125 - odvod od digestorov | m | 36.75 | 5.84 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -2063114132
| VV |  | V-VZT-004: odmerané z výkresu 2.NP po bytoch: 1,32+2,52+1,65+0,98+1,18+1,67+1,32+0,78+0,83 = 12,25 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 podlažia: 12,25 x 3 = 36,75 |  | 36.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 429810000300.S | Potrubie kruhové spiro DN 125 z pozinkovaného plechu | m | 36.75 | 4.17 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0007 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1649649503
| VV |  | zhodné s montážou DN 125, V-VZT-004 = 36,75 |  | 36.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 769021319.S | Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 125 | ks | 27 | 8.7 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1985063753
| VV |  | 1 koleno pri digestore na každý z 27 zvodov = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 429850007800.S | Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie | ks | 27 | 5.58 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 497821947
| VV |  | 1 ks na každý z 27 zvodov od digestora |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 769021322.S | Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160 | ks | 44 | 10.33 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1974912389
| VV |  | napojenie najvyššieho podlažia na 18 stúpačiek: 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojenie 20 ventilátorov na 1.NP: 20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | päty 6 stúpačiek od 1.NP: 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 429850008100.S | Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie | ks | 44 | 8.12 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0012 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 320519419
| VV |  | zhodné s montážou kolien DN 160, V-VZT-005 = 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 769021400.S | Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160 | ks | 50 | 9.74 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 2059694354
| VV |  | napojenie 2 nižších podlaží na 9 stúpačiek odvodu: 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojenie 2 nižších podlaží na 9 stúpačiek od digestorov: 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zberné potrubie 1.NP (20 ventilátorov do 6 stúpačiek): 14 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 429850010600.S | T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie | ks | 50 | 9.14 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0014 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1718941454
| VV |  | zhodné s montážou T-kusov, V-VZT-005 = 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 769021382.S | Montáž prechodu symetrického DN 160/125 na spiro potrubie | ks | 27 | 7.57 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1579002680
| VV |  | napojenie 27 zvodov od digestorov DN 125 na stúpačku DN 160 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 429850018100.S | Prechod symetrický DN 160 pre kruhové spiro potrubie | ks | 27 | 4.62 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0012 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1001135763
| VV |  | zhodné s montážou prechodov = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 769021496.S | Montáž výfukovej hlavice kruhovej DN 160 nad strechou | ks | 18 | 13.11 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -2120178195
| VV |  | 18 vetracích hlavíc odčítaných z pôdorysu strechy (výkres 005) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 429720011400.S | Hlavica výfuková kruhová so sitom DN 160 | ks | 18 | 43.23 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0024 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 699230057
| VV |  | 18 ks podľa pôdorysu strechy (VHO160) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 552810006510.S | Objímka potrubná rýchloupínacia D 157-163 mm s EPDM izolantom - závesy potrubia DN 160 (Rozostup závesov 2,00 m podľa technickej správy vzduchotechniky.) | ks | 109 | 10.63 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00034 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1281063505
| VV |  | 216,82 m potrubia DN 160 / rozostup závesov 2,00 m = 108,4, zaokrúhlené na 109 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 552810006495.S | Objímka potrubná rýchloupínacia D 123-128 mm s EPDM izolantom - závesy potrubia DN 125 (Rozostup závesov 2,00 m podľa technickej správy vzduchotechniky.) | ks | 19 | 8.02 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00024 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1294229942
| VV |  | 36,75 m potrubia DN 125 / rozostup závesov 2,00 m = 18,4, zaokrúhlené na 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | R030 | Komplexné vyskúšanie, zaregulovanie a odovzdanie vzduchotechnického zariadenia vrátane protokolu (Cena z prieskumu trhu podľa zverejneného rozpočtu porovnateľnej vzduchotechniky (zaregulovanie, kompletné vyskúšanie, protokol). Rozsah druhej varianty je uvedený v predpoklade P-63 pod rekapituláciou.) | kpl | 1 | 241.21 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1882042671
| VV |  | celé vzduchotechnické zariadenie objektu, 1 komplet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 05 - Dažďová kanalizácia...
{46ff05dd-4363-456a-bc78-d7f6b201cb12}
1
| KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
SO 05 - Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt
| KSO: |  |  |  |  | CC-SK:
| Miesto: |  | Trnavský kraj |  |  | Dátum:
| Zadávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Anonymizované |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Rozmery vsakovacieho objektu sú podľa projektu informatívne, v čase návrhu nebol predložený hydrogeologický prieskum (DK-TS str. 3). Dĺžky potrubia sú prevzaté z technickej správy dažďovej kanalizácie (DN 200 4,0 m, DN 150 68,0 m, DN 125 98,0 m). Dažďová kanalizácia začína deviatimi prípojmi zvodov v zemi; podokapné žľaby a zvodové rúry sú klampiarsky výrobok stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Obnova povrchov nad ryhami nie je v súpise: spevnené plochy sa budujú nanovo a sú súčasťou dopravnej časti mimo objednaného rozsahu. Na päte každého z deviatich dažďových zvodov je lapač strešných splavenín ako prechodový prvok medzi zvodovou rúrou a potrubím dažďovej kanalizácie; legenda situácie ho nekreslí, technická správa však ukladá čistiť kôš na nečistoty. Filtráciu dažďovej vody pred vsakovacím objektom zabezpečuje navrhovaná filtračná šachta betónová DN 1000, ktorá je v súpise. Úplné znenie poznámok je na liste Poznámky k rozpočtu. S čím počítame (predpoklady, ktoré si môžete upraviť jedným číslom; druhá varianta je pri každom uvedená): P-1: Zariaďovacie predmety sú ocenené v bežnom katalógovom štandarde; presný typ určuje podľa technickej správy investor. Vyšší štandard vybavenia by cenu zariaďovacích predmetov zvýšil rádovo o jednotky percent. Presnú cenu určí až výber konkrétnych výrobkov objednávateľom. P-2: Vsakovací objekt je ocenený v rozmeroch podľa výkresu 003, hoci technická správa ich označuje za informatívne (chýba hydrogeologický prieskum). Úprava objemu vsakovacích blokov po hydrogeologickom prieskume je druhá varianta; cena sa mení úmerne počtu blokov, jeden blok je 57,76 EUR. P-3: Vykurovanie je spracované znovu z projektovej dokumentácie; pracovný výkaz výmer objednávateľa slúžil len ako kontrola rozsahu. Nadviazanie na pracovný výkaz objednávateľa je možné na vyžiadanie, bez zmeny ceny. P-4: Súpis je dodaný vo formáte KROS Export Komplet 2.0 na import do CENKROSu; práce a služby sú vedené ako typ K, materiály a výrobky ako typ M. Slepé výkazy výmer bez cien boli dodané s predchádzajúcou verziou rozpočtu a platia bez zmeny. P-5: Technológia výťahu nie je v rozsahu; elektro obsahuje prívod a rozvádzač RV. Doplnenie technológie výťahu je druhá varianta; ocení sa po dodaní ponuky výrobcu. Cenu určí ponuka výrobcu výťahu. P-6: Búracie práce a demontáže jestvujúcich rozvodov sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Doplnenie demontáží profesií je druhá varianta; ocení sa po dodaní výkresu jestvujúceho stavu. Cenu určí rozsah podľa výkresu jestvujúceho stavu. P-7: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami podľa legendy výkresu strechy; klampiarske práce sú súčasťou stavebnej časti a dažďová kanalizácia na ne nadväzuje deviatimi prípojmi v zemi. Variant s vnútornými strešnými vtokmi je vyčíslený pri rozpore R-3 (+4 924 EUR). P-8: Skládka pre prebytočný výkopok je uvažovaná do 10 km; skutočnú vzdialenosť určí zhotoviteľ. Vzdialenejšia skládka je druhá varianta; každý ďalší kilometer je 0,55 EUR na tonu. P-9: Vetracie hlavice vzduchotechniky sú uvažované 0,50 m nad strechou; výkres výšku nekótuje. Vyššie vyvedenie hlavíc nad strechu by súpis zvýšilo do 100 EUR. P-10: Dimenzie medených rozvodov vykurovania nie sú v dokumentácii uvedené; uvažované D 22 mm od hydraulického modulu k rozdeľovaču a D 15 mm k rebríkovým telesám. Jednotná dimenzia D 22 mm by súpis zmenila do 1 300 EUR. P-12: Vnútorné rozvody vody sú podľa označení na pôdorysoch rozdelené na DN 15 (60 %) a DN 20 (40 %). Celý rozvod v DN 20 by súpis zvýšil do 900 EUR. P-13: Vodorovná vnútorná kanalizácia je podľa označení na pôdorysoch rozdelená na DN 110 (30 %) a DN 50 (70 %). Vyšší podiel DN 110 by súpis zvýšil do 1 500 EUR. P-14: Objem elektrických zásobníkových ohrievačov pre nebytové priestory nie je určený; uvažovaný objem 80 l. Zásobníky s objemom 120 l by súpis zvýšili do 600 EUR. P-15: Dĺžka káblov CHKE-V 5x6 mm2 k podružným rozvádzačom je odvodená z geometrie objektu (priemerná vzdialenosť po chodbe pri rovnomernom rozmiestnení 38 rozvádzačov). Meranie podľa skutočnej trasy po dodaní realizačnej dokumentácie je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 798 EUR na kábli a 230 EUR na pospájaní. P-16: Jestvujúce distribučné vedenie NN sa vyťahuje z ryhy nového vedenia; samostatný výkop pre demontáž sa nevykazuje. Samostatný výkop pre demontáž 20 m by súpis zvýšil orientačne do 200 EUR. P-17: Veľkostný typ jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine SR dokumentácia neuvádza; pre demontáž je uvažovaný rovnaký typ SR 7 ako nová skriňa. Menší typ skrine by súpis znížil o 8 EUR. P-18: Schémy rozvádzačov kreslia pri každom podružnom rozvádzači prípojnicu HUP s vodičom CYA 16 mm2; v súpise je 38 prípojníc a vodič vedený súbežne s prívodom každého rozvádzača. Spoločná prípojnica na podlaží namiesto prípojnice pri každom rozvádzači by súpis znížila približne o 2 000 EUR. P-19: Dĺžka doplnkového pospájania na jedno miesto (kúpeľňa, kuchyňa, strojovňa) je uvažovaná 5,00 m. Dlhšie trasy doplnkového pospájania by súpis zvýšili do 300 EUR. P-20: Vybavenie výťahovej šachty elektroinštaláciou (dve svietidlá, spínač a servisná zásuvka) vychádza z požiadaviek na obsluhu šachty; vlastná technológia výťahu v súpise nie je. Ak vybavenie výťahovej šachty dodá výrobca výťahu, súpis sa zníži o 270 EUR. P-21: Projekt predpisuje káble CHKE-R; cenová sústava obsahuje ekvivalent CHKE-V s rovnakým prierezom, ktorým je položka ocenená. Doložená ponuka na pôvodný typ CHKE-R je druhá varianta; rozdiel sa prejaví v cene materiálu. Cenu určí ponuka dodávateľa káblov. P-22: Dĺžky vývodov z rozvádzača RE (CENTRAL STOP, RV, SV1, SV2) sú odvodené z geometrie objektu rovnako ako dĺžky prívodov k podružným rozvádzačom. Meranie vývodov podľa skutočnej trasy je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 55 EUR. P-23: Dĺžka káblového žľabu je odvodená z chodbového rozvodu po dĺžke objektu na každom podlaží a zvislej stúpačky od rozvádzača RE. Káblový žľab aj vo vetvách k jednotlivým rozvádzačom by súpis zvýšil do 4 500 EUR. P-24: Cenová sústava obsahuje najbližšiu výzbroj istiacej skrine SR 7; presný typ predpísaný technickou správou sa doloží ponukou dodávateľa. Doložená ponuka na presný typ skrine HASMA je druhá varianta. Cenu určí ponuka dodávateľa skríň. P-25: Zvody bleskozvodu sú zabudované do zatepľovacieho systému a montujú sa spolu s fasádou; lešenie pre ne je súčasťou stavebnej časti. Samostatné lešenie alebo montážna plošina pre zvody by súpis zvýšili o 1 500 až 3 000 EUR. P-27: Podiel ručného výkopu káblovej ryhy v súbehu so sieťami je uvažovaný 10 % dĺžky. Vyšší podiel ručného výkopu by súpis zvýšil do 600 EUR. P-29: Počet zemniacich tyčí pre uzemnenie skrine SR a rozvádzača RE je uvažovaný tri tyče po 2 m na zariadenie. Doplnenie zemniacich tyčí podľa skutočne nameraného odporu je druhá varianta; jedna tyč s montážou je 64 EUR. P-30: Počet vodovodných stúpačiek je uvažovaný deväť, rovnako ako hlavných kanalizačných stúpačiek. Iný počet vodovodných stúpačiek by zmenil cenu upchávok do 400 EUR. P-31: Hĺbka ryhy areálovej splaškovej kanalizácie je uvažovaná 1,50 m; dokumentácia hĺbku neuvádza. Šírka ryhy 1,10 m, lôžko 0,17 m3/bm a obsyp 0,52 m3/bm sú prevzaté z tabuľky v detaile uloženia potrubia. Hĺbka ryhy 1,80 m by výkop, paženie a zásyp zvýšila približne o 900 EUR. P-32: Dĺžka odvodu kondenzátu od jednej kazetovej jednotky je uvažovaná 10,00 m. Kratšie trasy odvodu kondenzátu by súpis znížili do 300 EUR. P-33: Výkon elektrických konvektorov pre zázemie nájomných priestorov dokumentácia neuvádza; uvažovaný je 1 000 W na miestnosť. Pracovný výkaz výmer objednávateľa uvažuje konvektory 500 W; menší výkon by súpis znížil približne o 250 EUR. Konvektory s výkonom 1 500 W by súpis zvýšili o 102 EUR. P-34: Rozsah oceľovej podpernej konštrukcie kondenzačných jednotiek na streche upresní statická časť, ktorá nie je súčasťou odovzdanej dokumentácie; položka je ocenená ako strešná pozinkovaná konzola na jednu jednotku. Rámová konštrukcia podľa statiky namiesto strešnej konzoly by súpis zvýšila o 150 až 1 700 EUR. P-35: Zriadenie prestupov jestvujúcimi železobetónovými stropmi pripravuje zhotoviteľ stavebnej časti podľa koordinačných výkresov profesií; v tomto súpise je len ich utesnenie. Jadrové vrty v našom súpise, 128 prestupov, by súpis zvýšili orientačne o 3 000 až 5 000 EUR. P-36: Doba montáže šiestich profesií je uvažovaná 6 mesiacov; harmonogram stavby v podkladoch nie je. Vychádza z nej prenájom buniek a mobilného WC. Deväť mesiacov montáže namiesto šiestich by zariadenie staveniska zvýšilo o 1 894 EUR. P-37: Počet kontajnerov na odpad z montážnych prác je uvažovaný štyri. Šesť kontajnerov namiesto štyroch by súpis zvýšilo o 220 EUR. P-38: Vzdialenosť mimostaveniskovej dopravy je uvažovaná do 50 km. Mimostavenisková doprava na 100 km by súpis zvýšila o 866 EUR. P-39: Skrine elektromerového rozvádzača RE sú ocenené v rade OEZ QA55 s krytím IP55 v rozmeroch podľa výkresu 210 (1 ks 800x400x1800 mm a 2 ks 1200x400x1800 mm) vrátane podstavcov, horných krytov a montážnych panelov; výkres predpisuje výrobcu OEZ a krytie IP65, IP55 je najvyššie krytie radových rozvádzačových skríň tohto výrobcu v cenovej sústave. Horný kryt skrine je v cenovej sústave len vo ventilovanom vyhotovení. Atypická skriňa IP65 na zákazku by súpis zvýšila o 600 až 1 500 EUR. P-40: Ovládanie kazetových klimatizačných jednotiek je uvažované infračerveným diaľkovým ovládačom, ktorý je súčasťou dodávky jednotky; technická správa pripúšťa aj nástenné káblové ovládače, tie by súpis zvýšili o 12 ovládačov s montážou. Káblové ovládače klimatizácie cenová sústava neobsahuje, cenu určí ponuka dodávateľa jednotiek. P-41: Prípojnicový systém rozvádzača RE je ocenený piatimi medenými pásmi 30 x 5 mm (L1, L2, L3, N, PE) po šírke zostavy skríň, spolu 16,00 m, so zaťažiteľnosťou 379 až 450 A. Výkres rozvádzača uvádza pri hlavnom ističi dve hodnoty, 630 A a 380 A, a súpis je zostavený na nižšiu z nich. Vyhotovenie na plných 630 A znamená zdvojenie fázových pásov, čo by súpis zvýšilo o 359,14 EUR. P-42: Tepelné izolácie medených rozvodov vykurovania sú ocenené hrúbkou 20 mm pre potrubie D 22 a 19 mm pre D 15, pretože rozvody vedú v podlahovej konštrukcii a v šachtách; voľne vedené úseky by podľa technickej správy mali hrúbku 25 až 30 mm. Voľne vedené úseky v hrúbke 25 až 30 mm by pri celej dĺžke 266,10 m súpis zvýšili približne o 2 100 EUR. P-43: Vodorovné trasy vnútornej kanalizácie sú ocenené ako potrubie HT z PP v celej dĺžke; ak sa zvodová časť zhotoví z PVC KG podľa technickej správy, cena sa zníži približne o 26 EUR. P-44: Hĺbka ryhy areálového vodovodu je uvažovaná 1,20 m; technická správa uvádza len šírku ryhy 60 cm, lôžko 15 cm a obsyp 30 cm, hĺbku neuvádza. Hĺbka ryhy vodovodu 1,50 m by výkop, paženie, zásyp a odvoz zvýšila približne o 600 EUR. P-45: Revízne šachty sú ocenené ako prefabrikované: dodávka dna s kynetou, skruží, kónusu a vyrovnávacieho prstenca a osadenie jednotlivých dielcov. Zhotovenie šachiet s obložením dna betónom na mieste namiesto prefabrikovaného dna by súpis zvýšilo približne o 4 800 EUR. P-46: Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej stoky vykonáva prevádzkovateľ verejnej siete na náklady investora; dokumentácia neuvádza dimenziu ani materiál verejných potrubí, preto tieto práce v súpise nie sú. Vystrojenie vodomernej šachty vrátane fakturačného vodomeru DN 50 v súpise je. Navŕtavací pás alebo T-kus so zemnou súpravou v našom súpise by ho zvýšil o 300 až 800 EUR podľa dimenzie verejného radu. P-47: Revízne šachty sú zostavené z dielcov, ktoré cenová sústava ponúka: dno s kynetou výšky 700 mm, kónus 1000/600 výšky 576 mm a vyrovnávací prstenec do 100 mm. Výkres kótuje dno 680 mm a kónus 630 mm; rozdiel 34 mm na šachtu vyrovná vyrovnávací prstenec a maltové lôžka spojov. Dielce šachiet presne podľa výkresu na zákazku by ich cenu zvýšili o 10 až 15 %. P-48: Zvislé trasy sú predĺžené o ležatý zvod 0,80 m pod podlahou 1.NP, o 0,50 m k odbočke na poslednom podlaží a o 1,00 m vyvedenia kanalizačného odvetrania nad strechu; dokumentácia tieto rozmery nekótuje. Bez prídavkov zvislých trás by sa súpis znížil približne o 1 900 EUR. P-49: Podklad pod vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel (betónová pätka alebo rámový podstavec) dokumentácia nepredpisuje; technická správa uvádza antivibračné silentbloky len pri kondenzačných jednotkách klimatizácie, ktoré sú v súpise. Podklad pod tepelné čerpadlá je preto uvažovaný ako súčasť stavebnej časti. Rámový podstavec výrobcu pod 27 vonkajších jednotiek by súpis zvýšil približne o 11 600 EUR. P-50: Rozmer otvoru pri prestupe kábla požiarne deliacou konštrukciou dokumentácia neurčuje; uvažovaný je jadrový vrt D 150 mm na jeden prívodný kábel, teda trieda tesnenia do 0,1 m2. Ak sa prestupy zhotovia ako otvory nad 0,1 m2, súpis sa zvýši približne o 1 023 EUR. P-51: Dĺžku odvodu odmrazovacej vody od vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel a odvodu od poistných výtokov zásobníkov dokumentácia neurčuje; uvažované sú 3,00 m na jednotku a 2,00 m na bytovú sústavu. Dvojnásobné dĺžky by súpis zvýšili približne o 840 EUR. P-52: Cenová sústava CENEKON nemá triedu pre prepláchnutie a napustenie sústavy s podlahovým vykurovaním ani pre funkčnú vykurovaciu skúšku podľa STN EN 1264-4; obidva kroky sú preto ocenené hodinovou sadzbou montéra a počet hodín je uvažovaný 2,00 hod na napustenie a 3,00 hod na vykurovaciu skúšku jednej bytovej sústavy. Dvojnásobný počet hodín by súpis zvýšil približne o 2 700 EUR. P-53: Plocha na vyčistenie budovy po montážnych prácach je uvažovaná ako hrubá podlahová plocha, teda zastavaná plocha 742,85 m2 krát štyri podlažia. Ak sa vykáže len čistá podlahová plocha bez konštrukcií (približne 85 %), súpis sa zníži približne o 2 890 EUR. P-54: Objemová hmotnosť zmiešaného stavebného odpadu z montážnych prác je uvažovaná 0,15 t/m3; skutočnú hmotnosť určí váženie na skládke. Dvojnásobná hmotnosť by súpis zvýšila približne o 840 EUR. P-55: Počty tvarovok potrubia spiro (27 kolien DN 125, 44 kolien DN 160, 50 T-kusov a 27 prechodov) sú dopočítané z topológie rozvodu, pretože výkresy tvarovky nekótujú. Odchýlka 20 % by súpis zmenila približne o 490 EUR. P-56: Zvody bleskozvodu sú ocenené izolovaným hliníkovým drôtom AlMgSi Ø 8 mm PVC podľa legendy výkresu bleskozvodu a sú vedené v ochrannej rúrke pod omietkou, ako predpisuje technická správa; hliník so zachytávacou sústavou netvorí galvanický pár, takže náter zvodu odpadá. Variant s neizolovaným drôtom v samotnej ochrannej rúrke by súpis znížil o 113 EUR. P-57: Rozsah ochranného zábradlia okolo otvorených výkopov je uvažovaný po jednej strane ryhy v celej dĺžke, teda 317,30 m; technické správy zaistenie výkopov predpisujú, rozsah neurčujú. Zábradlie po oboch stranách by súpis zvýšilo približne o 2 504 EUR. P-58: Dĺžka pripojovacieho potrubia kondenzátu od zápachových uzávierok vzduchotechniky do kanalizácie je uvažovaná 2,00 m na jednu uzávierku; dokumentácia trasu neurčuje. Dvojnásobná dĺžka by súpis zvýšila približne o 225 EUR. P-59: Doplnenie chladiva R32 nad výrobnú náplň nie je v súpise: priemerná dĺžka chladivovej dvojice na jeden okruh je 21,4 m, čo je na hranici bežnej výrobnej náplne split jednotiek. Ak výrobca zvolenej jednotky predplní kratšiu trasu, doplnenie chladiva by súpis zvýšilo približne o 130 až 250 EUR. P-60: Prívod vzduchu do odvetrávaných miestností je podľa technickej správy riešený bezprahovými dverami, ktoré sú súčasťou stavebnej časti. Ak sa namiesto nich osadia dverové mriežky, súpis vzduchotechniky sa zvýši približne o 1 200 EUR. P-61: Dĺžky vnútorných káblov vychádzajú z počtu obvodov podľa schémy bytového rozvádzača (dva obvody 3x1,5, sedem 3x2,5 a dva 5x2,5) a z trasy odmeranej z pôdorysov silnoprúdu. Uvažuje sa, že každý obvod prejde v priemere polovicou spoločnej trasy a že na každý prístrojový bod pripadá 0,80 m zvislého úseku, ktorý pôdorys nezobrazuje. Plný prechod trasou u každého obvodu by súpis zvýšil približne o 6 500 EUR. P-62: Tepelné izolácie rozvodov vody sú ocenené v katalógových hrúbkach 9 mm pre studenú a 19 mm pre teplú vodu; technická správa uvádza 10 a 20 mm, cenová sústava tieto hrúbky pre dané priemery nemá. Bližšia hrúbka v sústave nie je, cena sa tým nemení. P-63: Komplexné vyskúšanie a zaregulovanie vzduchotechniky je ocenené sadzbou za celé zariadenie, teda 241,21 EUR; počet ventilátorov a meracích bodov cenník neurčuje. Ocenenie podľa hodinovej sadzby, teda 60 hodín, by súpis zvýšilo o 793,79 EUR. P-64: Závesy a objímky potrubí zdravotechniky nie sú samostatnou položkou, pretože montážne položky potrubia obsahujú potrubnú objímku a skrutky na každý meter. Technická správa predpisuje značkový závesný systém; ak sa má oceniť samostatne, doplní sa po cenovej ponuke dodávateľa. P-65: Značenie potrubia podľa STN 13 0072 je ocenené jedným štítkom na každú vodovodnú stúpačku na každom podlaží, spolu 36 kusov; technická správa počet a rozmiestnenie štítkov neurčuje. Hustejšie značenie aj na ležatých rozvodoch a armatúrach by súpis zvýšilo o 199,08 EUR. P-66: Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení je ocenené jedným vytyčovacím bodom na každú z piatich sietí vedených areálom; situácia počet vytyčovacích bodov neurčuje. Vytýčenie po celej dĺžke rýh, teda 23 bodov ako pri nových trasách, by súpis zvýšilo o 486,00 EUR. P-67: Izolačné držiaky prípojníc rozvádzača RE sú ocenené v rozstupe 0,50 m po šírke zostavy skríň, teda 7 kusov; výkres rozstup podopretia neurčuje. Hustejší rozstup 0,35 m, teda 10 kusov, by súpis zvýšil o 93,00 EUR.
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná |  |  |  | 23%
|  | znížená |  |  |  | 19%
|  | zákl. prenesená |  |  |  | 23%
|  | zníž. prenesená |  |  |  | 19%
|  | nulová |  |  |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ČLENENIA SÚPISU PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady zo súpisu prác | [18 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
4 - Vodorovné konštrukcie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie
998 - Presun hmôt
PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubia
SÚPIS PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť celkom [t]
Náklady súpisu celkom | [17 empty] | D | -1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [13 empty] | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 1 | Zemné práce | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
1 | K | 132251202.S | Výkop ryhy šírky nad 600 do 2000 mm strojne v hornine tr. 3, objem nad 100 do 1000 m3 (Šírka ryhy 1 100 mm podľa detailu uloženia potrubia.) | m3 | 210.76 | 20.06 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1870071244
| VV |  | DN 200: 1,80 x 1,10 x 1,78 = 3,52 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 150: 57,00 x 1,10 x 1,50 = 94,05 |  | 94.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 125: 98,00 x 1,10 x 1,05 = 113,19 |  | 113.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 210,76 |  | 210.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 130251101.S | Výkop jamy v obmedzenom priestore strojne v hornine tr. 3, objem nad 30 do 60 m3 - jamy šachiet dažďovej kanalizácie | m3 | 49.71 | 45.35 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1049893195
| VV |  | pôdorys jamy 2,20 x 2,20 = 4,84 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hĺbka jamy = hĺbka nivelety + 0,15 (dno v dielci) + 0,15 (lôžko) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | súčet hĺbok jám 1.93 + 1.89 + 1.77 + 1.68 + 1.50 + 1.50 = 10.27 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,84 x 10.27 = 49.71 m3 |  | 49.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 130251301.S | Výkop jamy v obmedzenom priestore strojne v hornine tr. 3, objem nad 100 m3 - jama pre vsakovací objekt | m3 | 122.58 | 29.6 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1298979445
| VV |  | pôdorys (8,40+0,60) x (5,40+0,60) = 9,00 x 6,00 = 54,00 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hĺbka 1,97 + 0,30 štrkový podsyp = 2,27 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,00 x 2,27 = 122,58 |  | 122.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101101.S | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné, hĺbky do 2 m | m2 | 383.2 | 5.83 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00091 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 510570415
| VV |  | ryhy DN 200: 2 x 1,80 x 1,78 = 6,41 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ryhy DN 150: 2 x 57,00 x 1,50 = 171,00 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ryhy DN 125: 2 x 98,00 x 1,05 = 205,80 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 6,41 + 171,00 + 205,80 = 383,20 |  | 383.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101111.S | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné, hĺbky do 2 m | m2 | 383.2 | 3.75 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 2128927333
| VV |  | zhodné s pažením do 2 m, V-DK-010 = 383,20 |  | 383.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101102.S | Paženie a rozopretie stien jám pre podzemné vedenie, príložné do 4 m - jama vsakovacieho objektu | m2 | 68.1 | 10.39 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00084 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1745237080
| VV |  | jama vsaku hĺbky 2,27 m: 2 x (9,00 + 6,00) x 2,27 = 68,10 m2 |  | 68.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101112.S | Odstránenie paženia jám pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m - jama vsakovacieho objektu | m2 | 68.1 | 6.19 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1982100726
| VV |  | zhodné s pažením jamy vsaku = 68,10 m2 |  | 68.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101101.S | Paženie a rozopretie stien jám pre podzemné vedenie, príložné do 2 m - jamy šachiet dažďovej kanalizácie | m2 | 90.38 | 5.83 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00091 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -446627988
| VV |  | jamy šachiet hĺbky 1,93 / 1,89 / 1,77 / 1,68 / 1,50 / 1,50 m, teda všetky do 2 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obvod 4 x 2,20 = 8,80 m x 10,27 m = 90,38 m2 |  | 90.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101111.S | Odstránenie paženia jám pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m - jamy šachiet dažďovej kanalizácie | m2 | 90.38 | 3.75 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -200086223
| VV |  | zhodné s pažením jám šachiet = 90,38 m2 |  | 90.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín tr. 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, do výšky 300 mm nad potrubím (Obsyp z jemnejšieho výkopového materiálu podľa technickej správy.) | m3 | 80.48 | 25.25 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -759086962
| VV |  | DN 125: 98,00 x 0,46 = 45,08 |  | 45.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 150: 68,00 x 0,49 = 33,32 |  | 33.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 200: 4,00 x 0,52 = 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 80,48 |  | 80.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet a rýh, objem nad 100 do 1000 m3 | m3 | 210.27 | 4.91 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1609238207
| VV |  | ryhy: 210,76 - 28,90 - 82,94 = 98,92 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jamy šachiet: 49.71 - 10.25 (objem šachiet, plocha 1,094 m2 x výška 9.37 m) - 2,30 (podkladné dosky) = 37.16 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jama vsaku: 122,58 - 27,22 - 16,20 - 4,97 = 74,19 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 210.27 m3 |  | 210.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopku po spevnenej ceste, hornina tr. 1-4, na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 92.3 | 4.31 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1842553147
| VV |  | výkop 383.05 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp 210.27 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp z výkopku 80,48 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 383.05 - 210.27 - 80,48 = 92.30 |  | 92.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162501123.S | Príplatok k vodorovnému premiestneniu výkopku za každých ďalších a začatých 1000 m nad 3000 m (skládka do 10 km) (Uvažovaná vzdialenosť skládky 10 km; skutočnú skládku určí zhotoviteľ.) | m3 | 646.1 | 0.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 2027082829
| VV |  | 92.30 m3 x 7 km nad 3 km = 646.10 |  | 646.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - prebytočný výkopok | m3 | 92.3 | 0.94 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -723357783
| VV |  | prebytok = 92.30 |  | 92.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo, kód odpadu 17 05, ostatné | t | 166.14 | 37 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 2060813684
| VV |  | 92.30 m3 x 1,80 t/m3 = 166.14 |  | 166.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
16 | K | 451573111.S | Pieskové lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm, hr. 150 mm | m3 | 28.9 | 71.23 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1.8908 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 299243064
| VV |  | 170,00 m potrubia x 0,17 m3/bm (tabuľka kubatúr v detaile uloženia) = 28,90 |  | 28.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 451573141.S | Štrkový podsyp a bočný obsyp vsakovacieho objektu zo štrkopiesku 16-32 mm | m3 | 21.17 | 66.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1.8908 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 323890959
| VV |  | podsyp: 9,00 x 6,00 x 0,30 = 16,20 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bočný obsyp: 27,60 x 0,30 x 0,60 = 4,97 |  | 4.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 21,17 |  | 21.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 451541111.S | Lôžko pod drobné objekty v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm - podklad šachiet dažďovej kanalizácie | m3 | 2.3 | 67.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1.7034 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1991349933
| VV |  | pôdorys lôžka 1,60 x 1,60 m, hrúbka 0,15 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 x 1,60 x 1,60 x 0,15 = 2.30 m3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 592240013060.S | Dno betónové s kynetou pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 700 mm (Výkres 004: šachtové dno DN1000/680.) | ks | 6 | 380.31 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 1.4 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1036556556
| VV |  | 1 ks na každú zo 6 šachiet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 592240002200.S | Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 1000 x 250 x 90 mm | ks | 5 | 54.02 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.185 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 765272040
| VV |  | výška šachty = hĺbka nivelety + 0,15 m; dielce dno 0,700 + kónus 0,576 + prstenec do 0,100 = 1,376 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FŠ: 1.78 - 1,376 = 0.404 m → 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DŠ3: 1.74 - 1,376 = 0.364 m → 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DŠ2: 1.62 - 1,376 = 0.244 m → 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DŠ5: 1.53 - 1,376 = 0.154 m → 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DŠ1: 1.35 - 1,376 = -0.026 m → 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DŠ4: 1.35 - 1,376 = -0.026 m → 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 5 skruží po 250 mm |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 592240012900.S | Kónus betónový DN 1000/600, výška 576 mm, hr. steny 90 mm (Výkres 004: kónus DN1000-600-90.) | ks | 6 | 53.86 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.365 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 767151516
| VV |  | 1 ks na každú zo 6 šachiet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 452386111.S | Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklop, výška do 100 mm | ks | 6 | 25.54 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0937 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -446690254
| VV |  | 1 ks na každú zo 6 šachiet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Rúrové vedenie | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
23 | K | 871275503.S | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125 vrátane tvaroviek | m | 98 | 7.31 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00142 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -771884963
| VV |  | prevzaté z DK-TS str. 2: PVC-KG SN4 DN125 - 98,0 m |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 871315506.S | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150 vrátane tvaroviek | m | 68 | 11.17 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0022 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1634594800
| VV |  | prevzaté z DK-TS str. 2: PVC-KG SN4 DN150 - 68,0 m |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 871355509.S | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 200 vrátane tvaroviek | m | 4 | 16.24 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0034 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 420831699
| VV |  | prevzaté z DK-TS str. 2: PVC-KG SN4 DN200 - 4,0 m |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 877275121.S | Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr PVC DN 125 - napojenie dažďových zvodov | ks | 9 | 15.37 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 4e-05 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 463507195
| VV |  | 9 pripojení dažďového zvodu DN 125 podľa pozdĺžneho profilu |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 899721132.S | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou (Výstražná fólia podľa detailu uloženia potrubia.) | m | 170 | 1.19 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1877691324
| VV |  | 98,00 + 68,00 + 4,00 = 170,00 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 894422003.S | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000 - dno s kynetou šachiet dažďovej kanalizácie | ks | 6 | 65.9 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0056 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -368490676
| VV |  | 6 šachiet x 1 dno = 6 ks |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 894422103.S | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000 - šachiet dažďovej kanalizácie | ks | 6 | 43.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0056 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1313871946
| VV |  | 6 šachiet x 1 kónus = 6 ks |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 894422053.S | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000 - šachiet dažďovej kanalizácie | ks | 5 | 43.51 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0056 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1916320385
| VV |  | 5 skruží = 5 ks |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 899103111.S | Osadenie poklopu liatinového vrátane rámu, hmotnosti nad 100 do 150 kg | ks | 6 | 38.34 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0063 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1222615892
| VV |  | 1 ks na každú zo 6 šachiet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 552410000180.S | Poklop kanalizačný liatinový, rám liatina-betón, výška 160 mm, trieda zaťaženia D400 (Trieda D400 podľa výkresu 004 (šachty pod spevnenou plochou).) | ks | 6 | 251.45 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.154 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 588185257
| VV |  | 1 ks na každú zo 6 šachiet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 894170040.S | Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN 1000 | ks | 1 | 3.56 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1007365486
| VV |  | filtračná šachta FŠ = 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 286650001300.S | Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000 - dažďový filter (Vo výkrese označený ako dažďový filter AZURA DN250; výrobky sú podľa technickej správy referenčné.) | ks | 1 | 394.79 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.007 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1955101567
| VV |  | filtračná šachta FŠ = 1 ks |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 895970006.S | Montáž vsakovacieho bloku 1200x600x600 mm vrátane obalenia geotextíliou - trieda cenovej sústavy pre vsakovacie bloky (Cena je za m3 vsakovacieho objektu vrátane geotextílie; dodávané bloky 600 x 600 x 600 mm sú samostatnou položkou.) | m3 | 27.22 | 29.37 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00144 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1542900032
| VV |  | 8,40 x 5,40 x 0,60 = 27,22 |  | 27.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 286650000300.S | Vsakovací blok 600 x 600 x 600 mm z PP pre vsakovanie dažďovej vody | ks | 126 | 57.76 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0112 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1219057607
| VV |  | 14 ks x 9 ks x 1 ks = 126 (kóty 8400 / 5400 / 600 vo výkrese 003) |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 871265500.S | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 100 - odvetranie a bezpečnostný prepad vsakovacieho objektu | m | 2 | 5.83 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00134 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -2136814599
| VV |  | zvislá časť od horného líca blokov (-1,370) po terén = 1,37 |  | 1.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad terén 0,05 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovné napojenie 0,60 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 2,02, uvažované 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 429720001200.S | Hlavica vetracia DN 100 na odvetranie vsakovacieho objektu | ks | 1 | 12.56 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00061 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -2037992067
| VV |  | 1 ks podľa výkresu 003 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce, búranie | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
39 | K | 960101002.S | Vytýčenie priestorovej polohy líniového objektu - trasa dažďovej kanalizácie a vsakovacieho objektu | bod | 12 | 27 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1550818807
| VV |  | 6 šachiet + vsakovací objekt + 5 lomových bodov trasy podľa situácie = 12 bodov |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Presun hmôt | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
40 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr z plastických hmôt v otvorenom výkope | t | 18.84 | 45.73 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -295948820
| VV |  | súčet hmotností položiek oddielu 8 Rúrové vedenie podľa katalógu CENEKON = 18.84 t |  | 18.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [13 empty] | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
41 | K | 721242130.S | Montáž lapača strešných splavenín plastového s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125 | ks | 9 | 17.43 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1193132005
| VV |  | 9 dažďových zvodov, na päte každého zvodu jeden lapač pred zaústením do dažďovej kanalizácie |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 286630055700.S | Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125, PP, priamy | ks | 9 | 22.63 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1908192509
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 9 ks |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M | [13 empty] | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 23-M | Montáže potrubia | [13 empty] | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
43 | K | 230170013.S | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020, DN 100 - 125 | m | 98 | 1.3 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1816886470
| VV |  | dĺžka potrubia DN 125 podľa DK-TS str. 2 = 98,00 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 230170014.S | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020, DN 150 - 200 | m | 72 | 2.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1433761538
| VV |  | DN 150: 68,00 + DN 200: 4,00 = 72,00 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 06 - Požiarna ochrana
{1485c712-5501-4067-992c-2f146ffe4367}
1
| KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
SO 06 - Požiarna ochrana
| KSO: |  |  |  |  | CC-SK:
| Miesto: |  | Trnavský kraj |  |  | Dátum:
| Zadávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Anonymizované |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Požiarna odolnosť konštrukcií, požiarne pásy v zateplení a požiarne uzávery dverí sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ; v tomto súpise nie sú, aby sa nezapočítali dvakrát. Hydrantové navijáky sú vykázané v súpise zdravotechniky, požiarne klapky vzduchotechnika nevyžaduje (prierez potrubia je menší ako 0,04 m2). Úplné znenie poznámok je na liste Poznámky k rozpočtu. S čím počítame (predpoklady, ktoré si môžete upraviť jedným číslom; druhá varianta je pri každom uvedená): P-1: Zariaďovacie predmety sú ocenené v bežnom katalógovom štandarde; presný typ určuje podľa technickej správy investor. Vyšší štandard vybavenia by cenu zariaďovacích predmetov zvýšil rádovo o jednotky percent. Presnú cenu určí až výber konkrétnych výrobkov objednávateľom. P-2: Vsakovací objekt je ocenený v rozmeroch podľa výkresu 003, hoci technická správa ich označuje za informatívne (chýba hydrogeologický prieskum). Úprava objemu vsakovacích blokov po hydrogeologickom prieskume je druhá varianta; cena sa mení úmerne počtu blokov, jeden blok je 57,76 EUR. P-3: Vykurovanie je spracované znovu z projektovej dokumentácie; pracovný výkaz výmer objednávateľa slúžil len ako kontrola rozsahu. Nadviazanie na pracovný výkaz objednávateľa je možné na vyžiadanie, bez zmeny ceny. P-4: Súpis je dodaný vo formáte KROS Export Komplet 2.0 na import do CENKROSu; práce a služby sú vedené ako typ K, materiály a výrobky ako typ M. Slepé výkazy výmer bez cien boli dodané s predchádzajúcou verziou rozpočtu a platia bez zmeny. P-5: Technológia výťahu nie je v rozsahu; elektro obsahuje prívod a rozvádzač RV. Doplnenie technológie výťahu je druhá varianta; ocení sa po dodaní ponuky výrobcu. Cenu určí ponuka výrobcu výťahu. P-6: Búracie práce a demontáže jestvujúcich rozvodov sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Doplnenie demontáží profesií je druhá varianta; ocení sa po dodaní výkresu jestvujúceho stavu. Cenu určí rozsah podľa výkresu jestvujúceho stavu. P-7: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami podľa legendy výkresu strechy; klampiarske práce sú súčasťou stavebnej časti a dažďová kanalizácia na ne nadväzuje deviatimi prípojmi v zemi. Variant s vnútornými strešnými vtokmi je vyčíslený pri rozpore R-3 (+4 924 EUR). P-8: Skládka pre prebytočný výkopok je uvažovaná do 10 km; skutočnú vzdialenosť určí zhotoviteľ. Vzdialenejšia skládka je druhá varianta; každý ďalší kilometer je 0,55 EUR na tonu. P-9: Vetracie hlavice vzduchotechniky sú uvažované 0,50 m nad strechou; výkres výšku nekótuje. Vyššie vyvedenie hlavíc nad strechu by súpis zvýšilo do 100 EUR. P-10: Dimenzie medených rozvodov vykurovania nie sú v dokumentácii uvedené; uvažované D 22 mm od hydraulického modulu k rozdeľovaču a D 15 mm k rebríkovým telesám. Jednotná dimenzia D 22 mm by súpis zmenila do 1 300 EUR. P-12: Vnútorné rozvody vody sú podľa označení na pôdorysoch rozdelené na DN 15 (60 %) a DN 20 (40 %). Celý rozvod v DN 20 by súpis zvýšil do 900 EUR. P-13: Vodorovná vnútorná kanalizácia je podľa označení na pôdorysoch rozdelená na DN 110 (30 %) a DN 50 (70 %). Vyšší podiel DN 110 by súpis zvýšil do 1 500 EUR. P-14: Objem elektrických zásobníkových ohrievačov pre nebytové priestory nie je určený; uvažovaný objem 80 l. Zásobníky s objemom 120 l by súpis zvýšili do 600 EUR. P-15: Dĺžka káblov CHKE-V 5x6 mm2 k podružným rozvádzačom je odvodená z geometrie objektu (priemerná vzdialenosť po chodbe pri rovnomernom rozmiestnení 38 rozvádzačov). Meranie podľa skutočnej trasy po dodaní realizačnej dokumentácie je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 798 EUR na kábli a 230 EUR na pospájaní. P-16: Jestvujúce distribučné vedenie NN sa vyťahuje z ryhy nového vedenia; samostatný výkop pre demontáž sa nevykazuje. Samostatný výkop pre demontáž 20 m by súpis zvýšil orientačne do 200 EUR. P-17: Veľkostný typ jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine SR dokumentácia neuvádza; pre demontáž je uvažovaný rovnaký typ SR 7 ako nová skriňa. Menší typ skrine by súpis znížil o 8 EUR. P-18: Schémy rozvádzačov kreslia pri každom podružnom rozvádzači prípojnicu HUP s vodičom CYA 16 mm2; v súpise je 38 prípojníc a vodič vedený súbežne s prívodom každého rozvádzača. Spoločná prípojnica na podlaží namiesto prípojnice pri každom rozvádzači by súpis znížila približne o 2 000 EUR. P-19: Dĺžka doplnkového pospájania na jedno miesto (kúpeľňa, kuchyňa, strojovňa) je uvažovaná 5,00 m. Dlhšie trasy doplnkového pospájania by súpis zvýšili do 300 EUR. P-20: Vybavenie výťahovej šachty elektroinštaláciou (dve svietidlá, spínač a servisná zásuvka) vychádza z požiadaviek na obsluhu šachty; vlastná technológia výťahu v súpise nie je. Ak vybavenie výťahovej šachty dodá výrobca výťahu, súpis sa zníži o 270 EUR. P-21: Projekt predpisuje káble CHKE-R; cenová sústava obsahuje ekvivalent CHKE-V s rovnakým prierezom, ktorým je položka ocenená. Doložená ponuka na pôvodný typ CHKE-R je druhá varianta; rozdiel sa prejaví v cene materiálu. Cenu určí ponuka dodávateľa káblov. P-22: Dĺžky vývodov z rozvádzača RE (CENTRAL STOP, RV, SV1, SV2) sú odvodené z geometrie objektu rovnako ako dĺžky prívodov k podružným rozvádzačom. Meranie vývodov podľa skutočnej trasy je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 55 EUR. P-23: Dĺžka káblového žľabu je odvodená z chodbového rozvodu po dĺžke objektu na každom podlaží a zvislej stúpačky od rozvádzača RE. Káblový žľab aj vo vetvách k jednotlivým rozvádzačom by súpis zvýšil do 4 500 EUR. P-24: Cenová sústava obsahuje najbližšiu výzbroj istiacej skrine SR 7; presný typ predpísaný technickou správou sa doloží ponukou dodávateľa. Doložená ponuka na presný typ skrine HASMA je druhá varianta. Cenu určí ponuka dodávateľa skríň. P-25: Zvody bleskozvodu sú zabudované do zatepľovacieho systému a montujú sa spolu s fasádou; lešenie pre ne je súčasťou stavebnej časti. Samostatné lešenie alebo montážna plošina pre zvody by súpis zvýšili o 1 500 až 3 000 EUR. P-27: Podiel ručného výkopu káblovej ryhy v súbehu so sieťami je uvažovaný 10 % dĺžky. Vyšší podiel ručného výkopu by súpis zvýšil do 600 EUR. P-29: Počet zemniacich tyčí pre uzemnenie skrine SR a rozvádzača RE je uvažovaný tri tyče po 2 m na zariadenie. Doplnenie zemniacich tyčí podľa skutočne nameraného odporu je druhá varianta; jedna tyč s montážou je 64 EUR. P-30: Počet vodovodných stúpačiek je uvažovaný deväť, rovnako ako hlavných kanalizačných stúpačiek. Iný počet vodovodných stúpačiek by zmenil cenu upchávok do 400 EUR. P-31: Hĺbka ryhy areálovej splaškovej kanalizácie je uvažovaná 1,50 m; dokumentácia hĺbku neuvádza. Šírka ryhy 1,10 m, lôžko 0,17 m3/bm a obsyp 0,52 m3/bm sú prevzaté z tabuľky v detaile uloženia potrubia. Hĺbka ryhy 1,80 m by výkop, paženie a zásyp zvýšila približne o 900 EUR. P-32: Dĺžka odvodu kondenzátu od jednej kazetovej jednotky je uvažovaná 10,00 m. Kratšie trasy odvodu kondenzátu by súpis znížili do 300 EUR. P-33: Výkon elektrických konvektorov pre zázemie nájomných priestorov dokumentácia neuvádza; uvažovaný je 1 000 W na miestnosť. Pracovný výkaz výmer objednávateľa uvažuje konvektory 500 W; menší výkon by súpis znížil približne o 250 EUR. Konvektory s výkonom 1 500 W by súpis zvýšili o 102 EUR. P-34: Rozsah oceľovej podpernej konštrukcie kondenzačných jednotiek na streche upresní statická časť, ktorá nie je súčasťou odovzdanej dokumentácie; položka je ocenená ako strešná pozinkovaná konzola na jednu jednotku. Rámová konštrukcia podľa statiky namiesto strešnej konzoly by súpis zvýšila o 150 až 1 700 EUR. P-35: Zriadenie prestupov jestvujúcimi železobetónovými stropmi pripravuje zhotoviteľ stavebnej časti podľa koordinačných výkresov profesií; v tomto súpise je len ich utesnenie. Jadrové vrty v našom súpise, 128 prestupov, by súpis zvýšili orientačne o 3 000 až 5 000 EUR. P-36: Doba montáže šiestich profesií je uvažovaná 6 mesiacov; harmonogram stavby v podkladoch nie je. Vychádza z nej prenájom buniek a mobilného WC. Deväť mesiacov montáže namiesto šiestich by zariadenie staveniska zvýšilo o 1 894 EUR. P-37: Počet kontajnerov na odpad z montážnych prác je uvažovaný štyri. Šesť kontajnerov namiesto štyroch by súpis zvýšilo o 220 EUR. P-38: Vzdialenosť mimostaveniskovej dopravy je uvažovaná do 50 km. Mimostavenisková doprava na 100 km by súpis zvýšila o 866 EUR. P-39: Skrine elektromerového rozvádzača RE sú ocenené v rade OEZ QA55 s krytím IP55 v rozmeroch podľa výkresu 210 (1 ks 800x400x1800 mm a 2 ks 1200x400x1800 mm) vrátane podstavcov, horných krytov a montážnych panelov; výkres predpisuje výrobcu OEZ a krytie IP65, IP55 je najvyššie krytie radových rozvádzačových skríň tohto výrobcu v cenovej sústave. Horný kryt skrine je v cenovej sústave len vo ventilovanom vyhotovení. Atypická skriňa IP65 na zákazku by súpis zvýšila o 600 až 1 500 EUR. P-40: Ovládanie kazetových klimatizačných jednotiek je uvažované infračerveným diaľkovým ovládačom, ktorý je súčasťou dodávky jednotky; technická správa pripúšťa aj nástenné káblové ovládače, tie by súpis zvýšili o 12 ovládačov s montážou. Káblové ovládače klimatizácie cenová sústava neobsahuje, cenu určí ponuka dodávateľa jednotiek. P-41: Prípojnicový systém rozvádzača RE je ocenený piatimi medenými pásmi 30 x 5 mm (L1, L2, L3, N, PE) po šírke zostavy skríň, spolu 16,00 m, so zaťažiteľnosťou 379 až 450 A. Výkres rozvádzača uvádza pri hlavnom ističi dve hodnoty, 630 A a 380 A, a súpis je zostavený na nižšiu z nich. Vyhotovenie na plných 630 A znamená zdvojenie fázových pásov, čo by súpis zvýšilo o 359,14 EUR. P-42: Tepelné izolácie medených rozvodov vykurovania sú ocenené hrúbkou 20 mm pre potrubie D 22 a 19 mm pre D 15, pretože rozvody vedú v podlahovej konštrukcii a v šachtách; voľne vedené úseky by podľa technickej správy mali hrúbku 25 až 30 mm. Voľne vedené úseky v hrúbke 25 až 30 mm by pri celej dĺžke 266,10 m súpis zvýšili približne o 2 100 EUR. P-43: Vodorovné trasy vnútornej kanalizácie sú ocenené ako potrubie HT z PP v celej dĺžke; ak sa zvodová časť zhotoví z PVC KG podľa technickej správy, cena sa zníži približne o 26 EUR. P-44: Hĺbka ryhy areálového vodovodu je uvažovaná 1,20 m; technická správa uvádza len šírku ryhy 60 cm, lôžko 15 cm a obsyp 30 cm, hĺbku neuvádza. Hĺbka ryhy vodovodu 1,50 m by výkop, paženie, zásyp a odvoz zvýšila približne o 600 EUR. P-45: Revízne šachty sú ocenené ako prefabrikované: dodávka dna s kynetou, skruží, kónusu a vyrovnávacieho prstenca a osadenie jednotlivých dielcov. Zhotovenie šachiet s obložením dna betónom na mieste namiesto prefabrikovaného dna by súpis zvýšilo približne o 4 800 EUR. P-46: Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej stoky vykonáva prevádzkovateľ verejnej siete na náklady investora; dokumentácia neuvádza dimenziu ani materiál verejných potrubí, preto tieto práce v súpise nie sú. Vystrojenie vodomernej šachty vrátane fakturačného vodomeru DN 50 v súpise je. Navŕtavací pás alebo T-kus so zemnou súpravou v našom súpise by ho zvýšil o 300 až 800 EUR podľa dimenzie verejného radu. P-47: Revízne šachty sú zostavené z dielcov, ktoré cenová sústava ponúka: dno s kynetou výšky 700 mm, kónus 1000/600 výšky 576 mm a vyrovnávací prstenec do 100 mm. Výkres kótuje dno 680 mm a kónus 630 mm; rozdiel 34 mm na šachtu vyrovná vyrovnávací prstenec a maltové lôžka spojov. Dielce šachiet presne podľa výkresu na zákazku by ich cenu zvýšili o 10 až 15 %. P-48: Zvislé trasy sú predĺžené o ležatý zvod 0,80 m pod podlahou 1.NP, o 0,50 m k odbočke na poslednom podlaží a o 1,00 m vyvedenia kanalizačného odvetrania nad strechu; dokumentácia tieto rozmery nekótuje. Bez prídavkov zvislých trás by sa súpis znížil približne o 1 900 EUR. P-49: Podklad pod vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel (betónová pätka alebo rámový podstavec) dokumentácia nepredpisuje; technická správa uvádza antivibračné silentbloky len pri kondenzačných jednotkách klimatizácie, ktoré sú v súpise. Podklad pod tepelné čerpadlá je preto uvažovaný ako súčasť stavebnej časti. Rámový podstavec výrobcu pod 27 vonkajších jednotiek by súpis zvýšil približne o 11 600 EUR. P-50: Rozmer otvoru pri prestupe kábla požiarne deliacou konštrukciou dokumentácia neurčuje; uvažovaný je jadrový vrt D 150 mm na jeden prívodný kábel, teda trieda tesnenia do 0,1 m2. Ak sa prestupy zhotovia ako otvory nad 0,1 m2, súpis sa zvýši približne o 1 023 EUR. P-51: Dĺžku odvodu odmrazovacej vody od vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel a odvodu od poistných výtokov zásobníkov dokumentácia neurčuje; uvažované sú 3,00 m na jednotku a 2,00 m na bytovú sústavu. Dvojnásobné dĺžky by súpis zvýšili približne o 840 EUR. P-52: Cenová sústava CENEKON nemá triedu pre prepláchnutie a napustenie sústavy s podlahovým vykurovaním ani pre funkčnú vykurovaciu skúšku podľa STN EN 1264-4; obidva kroky sú preto ocenené hodinovou sadzbou montéra a počet hodín je uvažovaný 2,00 hod na napustenie a 3,00 hod na vykurovaciu skúšku jednej bytovej sústavy. Dvojnásobný počet hodín by súpis zvýšil približne o 2 700 EUR. P-53: Plocha na vyčistenie budovy po montážnych prácach je uvažovaná ako hrubá podlahová plocha, teda zastavaná plocha 742,85 m2 krát štyri podlažia. Ak sa vykáže len čistá podlahová plocha bez konštrukcií (približne 85 %), súpis sa zníži približne o 2 890 EUR. P-54: Objemová hmotnosť zmiešaného stavebného odpadu z montážnych prác je uvažovaná 0,15 t/m3; skutočnú hmotnosť určí váženie na skládke. Dvojnásobná hmotnosť by súpis zvýšila približne o 840 EUR. P-55: Počty tvarovok potrubia spiro (27 kolien DN 125, 44 kolien DN 160, 50 T-kusov a 27 prechodov) sú dopočítané z topológie rozvodu, pretože výkresy tvarovky nekótujú. Odchýlka 20 % by súpis zmenila približne o 490 EUR. P-56: Zvody bleskozvodu sú ocenené izolovaným hliníkovým drôtom AlMgSi Ø 8 mm PVC podľa legendy výkresu bleskozvodu a sú vedené v ochrannej rúrke pod omietkou, ako predpisuje technická správa; hliník so zachytávacou sústavou netvorí galvanický pár, takže náter zvodu odpadá. Variant s neizolovaným drôtom v samotnej ochrannej rúrke by súpis znížil o 113 EUR. P-57: Rozsah ochranného zábradlia okolo otvorených výkopov je uvažovaný po jednej strane ryhy v celej dĺžke, teda 317,30 m; technické správy zaistenie výkopov predpisujú, rozsah neurčujú. Zábradlie po oboch stranách by súpis zvýšilo približne o 2 504 EUR. P-58: Dĺžka pripojovacieho potrubia kondenzátu od zápachových uzávierok vzduchotechniky do kanalizácie je uvažovaná 2,00 m na jednu uzávierku; dokumentácia trasu neurčuje. Dvojnásobná dĺžka by súpis zvýšila približne o 225 EUR. P-59: Doplnenie chladiva R32 nad výrobnú náplň nie je v súpise: priemerná dĺžka chladivovej dvojice na jeden okruh je 21,4 m, čo je na hranici bežnej výrobnej náplne split jednotiek. Ak výrobca zvolenej jednotky predplní kratšiu trasu, doplnenie chladiva by súpis zvýšilo približne o 130 až 250 EUR. P-60: Prívod vzduchu do odvetrávaných miestností je podľa technickej správy riešený bezprahovými dverami, ktoré sú súčasťou stavebnej časti. Ak sa namiesto nich osadia dverové mriežky, súpis vzduchotechniky sa zvýši približne o 1 200 EUR. P-61: Dĺžky vnútorných káblov vychádzajú z počtu obvodov podľa schémy bytového rozvádzača (dva obvody 3x1,5, sedem 3x2,5 a dva 5x2,5) a z trasy odmeranej z pôdorysov silnoprúdu. Uvažuje sa, že každý obvod prejde v priemere polovicou spoločnej trasy a že na každý prístrojový bod pripadá 0,80 m zvislého úseku, ktorý pôdorys nezobrazuje. Plný prechod trasou u každého obvodu by súpis zvýšil približne o 6 500 EUR. P-62: Tepelné izolácie rozvodov vody sú ocenené v katalógových hrúbkach 9 mm pre studenú a 19 mm pre teplú vodu; technická správa uvádza 10 a 20 mm, cenová sústava tieto hrúbky pre dané priemery nemá. Bližšia hrúbka v sústave nie je, cena sa tým nemení. P-63: Komplexné vyskúšanie a zaregulovanie vzduchotechniky je ocenené sadzbou za celé zariadenie, teda 241,21 EUR; počet ventilátorov a meracích bodov cenník neurčuje. Ocenenie podľa hodinovej sadzby, teda 60 hodín, by súpis zvýšilo o 793,79 EUR. P-64: Závesy a objímky potrubí zdravotechniky nie sú samostatnou položkou, pretože montážne položky potrubia obsahujú potrubnú objímku a skrutky na každý meter. Technická správa predpisuje značkový závesný systém; ak sa má oceniť samostatne, doplní sa po cenovej ponuke dodávateľa. P-65: Značenie potrubia podľa STN 13 0072 je ocenené jedným štítkom na každú vodovodnú stúpačku na každom podlaží, spolu 36 kusov; technická správa počet a rozmiestnenie štítkov neurčuje. Hustejšie značenie aj na ležatých rozvodoch a armatúrach by súpis zvýšilo o 199,08 EUR. P-66: Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení je ocenené jedným vytyčovacím bodom na každú z piatich sietí vedených areálom; situácia počet vytyčovacích bodov neurčuje. Vytýčenie po celej dĺžke rýh, teda 23 bodov ako pri nových trasách, by súpis zvýšilo o 486,00 EUR. P-67: Izolačné držiaky prípojníc rozvádzača RE sú ocenené v rozstupe 0,50 m po šírke zostavy skríň, teda 7 kusov; výkres rozstup podopretia neurčuje. Hustejší rozstup 0,35 m, teda 10 kusov, by súpis zvýšil o 93,00 EUR.
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná |  |  |  | 23%
|  | znížená |  |  |  | 19%
|  | zákl. prenesená |  |  |  | 23%
|  | zníž. prenesená |  |  |  | 19%
|  | nulová |  |  |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ČLENENIA SÚPISU PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady zo súpisu prác | [18 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
998 - Presun hmôt
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
OST - Ostatné
O01 - Ostatné
SÚPIS PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť celkom [t]
Náklady súpisu celkom | [17 empty] | D | -1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [13 empty] | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 998 | Presun hmôt | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
1 | K | 998713203.S | Presun hmôt pre požiarnu ochranu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 183.86 | 1.55 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1104168603
| VV |  | 1.55 % zo základne oddielu PO Požiarna ochrana: 18385.70 EUR / 100 |  | 183.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [13 empty] | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 713 | Izolácie tepelné | [13 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
2 | K | 713510201.S | Montáž tesnenia prestupu káblových trás protipožiarnym povlakom EL 120 obojstranne - prestupy požiarne deliacou konštrukciou | ks | 41 | 27.38 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00173 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -648283298
| VV |  | prívody 38 podružných rozvádzačov, každý cez jeden prestup požiarne deliacou konštrukciou: 38 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zvislá stúpačka káblového žľabu (V-EL-015) prechádza tromi požiarne deliacimi stropmi: 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 + 3 = 41 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713510201.S | Montáž tesnenia prestupu potrubných trás vzduchotechniky protipožiarnym povlakom EL 120 obojstranným, prierez do 0,1 m2, TI hr. 120 mm | ks | 42 | 27.38 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00091 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1991293129
| VV |  | 12 stúpačiek od 2.NP x 2 stropy = 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 stúpačiek od 1.NP x 3 stropy = 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 + 18 = 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713510201.S | Montáž tesnenia prestupu chladivového potrubia protipožiarnym povlakom EL 120 obojstranným, prierez do 0,1 m2, TI hr. 120 mm | ks | 33 | 27.38 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00173 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -27198394
| VV |  | 11 stúpačiek chladivového potrubia podľa V-UK-009 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | každá prechádza stropom nad 1.NP, 2.NP a 3.NP: 11 x 3 = 33 prestupov |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713530810.S | Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI 120 | ks | 27 | 34.5 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -979048222
| VV |  | dodávka je: 9 stúpačiek DN 110 x 3 stropy = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713530805.S | Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI 120 | ks | 45 | 31.4 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00055 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | 1918838742
| VV |  | dodávka je: 15 stúpačiek DN 75 x 3 stropy = 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 713530800.S | Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, EI 120 | ks | 39 | 26.2 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00049 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1342450195
| VV |  | dodávka je: 13 stúpačiek DN 50 x 3 stropy = 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 713530800.S | Montáž protipožiarnej manžety na prestup vodovodného stúpacieho potrubia d 32-64 mm, EI 120 | ks | 27 | 26.2 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00049 |  | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -1537309364
| VV |  | 9 vodovodných stúpačiek x 3 stropy = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 31873658 | Protipožiarna manžeta pre potrubie do d 63 mm | ks | 27 | 25 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -71091984
| VV |  | dodávka k montáži, množstvo prevzaté z montážnej položky: 27 ks |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 631450000500.S | Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom - výplň utesnených prestupov v dvoch vrstvách | m2 | 7.4 | 23.4 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0048 |  | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 16 | -533051132
| VV |  | káblové prestupy 38 x 0,018 m2 = 0,68 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prestupy vzduchotechniky 42 x 0,05 m2 = 2,10 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prestupy chladivového potrubia 33 x 0,0225 m2 = 0,74 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prestupy káblového žľabu 3 x 0,06 m2 = 0,18 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha prestupov 0,68 + 2,10 + 0,74 + 0,18 = 3,70 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hrúbka výplne podľa montážnej položky 120 mm, rohož je hr. 60 mm: 3,70 x 2 = 7,40 m2 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M | [13 empty] | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 21-M | Elektromontáže | [13 empty] | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
11 | K | 210020952.S | Montáž bezpečnostnej tabuľky únikovej cesty formátu A2 - A5 bez dodávky - smer úniku a označenie únikových východov | ks | 21 | 2 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1315887101
| VV |  | 1.NP: 12 miest podľa výkresu požiarnej ochrany PO-02 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP až 4.NP: 3 miesta na podlaží x 3 = 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | R012 | Fotoluminiscenčná bezpečnostná tabuľka únikovej cesty 200 x 100 mm - smer úniku a označenie únikových východov (Cena je za dodávku tabuľky podľa cenníka predajcu; osadenie tabuľky je ocenené samostatne položkou montáže bezpečnostnej tabuľky.) | ks | 21 | 4.35 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -1842852711
| VV |  | 1.NP: 12 miest podľa výkresu požiarnej ochrany PO-02 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP až 4.NP: 3 miesta na podlaží x 3 = 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 210020952.S | Montáž bezpečnostnej tabuľky formátu A2 - A5 bez dodávky - informačné a príkazové značenie hlavných uzáverov a vypínačov | ks | 5 | 2 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1641211005
| VV |  | hlavný uzáver vody 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlavný vypínač CENTRAL STOP 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | elektromerový rozvádzač RE: označenie rozvodne + zákaz hasenia vodou 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvádzač výťahu RV 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 5 ks |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 548230000100.S | Tabuľka bezpečnostná smaltovaná, rovná lxv 210x297 mm - informačné a príkazové značenie hlavných uzáverov a vypínačov | ks | 5 | 5.46 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00053 |  | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1900111015
| VV |  | dodávka k montážnej položke, 5 ks |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatné | [13 empty] | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | O01 | Ostatné | [13 empty] | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
15 | M | 449170000900.S | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg vrátane držiaka | ks | 12 | 99.46 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0096 |  | 0 |  | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 512 | 1871231183
| VV |  | technická správa PO str. 9: požiarne úseky N1.02-II až N1.07-II po 2 práškové prenosné hasiace prístroje | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 požiarnych úsekov x 2 = 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 286220045900.S | Protipožiarna manžeta DN 110 na prestupe odpadového potrubia požiarne deliacou konštrukciou | ks | 27 | 104.06 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00051 |  | 0 |  | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 512 | -735985875
| VV |  | 9 stúpačiek DN 110 x 3 stropy (nad 1.NP, 2.NP, 3.NP) = 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 286220045800.S | Protipožiarna manžeta DN 75 na prestupe odpadového potrubia požiarne deliacou konštrukciou | ks | 45 | 76.04 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00039 |  | 0 |  | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 512 | 943954053
| VV |  | 15 stúpačiek DN 75 x 3 stropy = 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 286220045700.S | Protipožiarna manžeta DN 50 na prestupe odpadového potrubia požiarne deliacou konštrukciou | ks | 39 | 69.03 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.00027 |  | 0 |  | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 512 | -234833543
| VV |  | 13 stúpačiek DN 50 x 3 stropy = 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## VRN - Vedľajšie rozpočtové n...
{a970d11b-34ca-47ed-9f50-c76ec0eb6212}
1
| KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-SK:
| Miesto: |  | Trnavský kraj |  |  | Dátum:
| Zadávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Anonymizované |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Vedľajšie rozpočtové náklady sú vykázané v rozsahu prislúchajúcom šiestim oceneným profesiám; stavebná časť, ktorú spracováva objednávateľ, má vlastné zariadenie staveniska. Vyčistenie budovy je vykázané po montážnych prácach šiestich profesií; upratanie a vyčistenie po stavebnej časti je súčasťou dodávky objednávateľa. Úplné znenie poznámok je na liste Poznámky k rozpočtu. S čím počítame (predpoklady, ktoré si môžete upraviť jedným číslom; druhá varianta je pri každom uvedená): P-1: Zariaďovacie predmety sú ocenené v bežnom katalógovom štandarde; presný typ určuje podľa technickej správy investor. Vyšší štandard vybavenia by cenu zariaďovacích predmetov zvýšil rádovo o jednotky percent. Presnú cenu určí až výber konkrétnych výrobkov objednávateľom. P-2: Vsakovací objekt je ocenený v rozmeroch podľa výkresu 003, hoci technická správa ich označuje za informatívne (chýba hydrogeologický prieskum). Úprava objemu vsakovacích blokov po hydrogeologickom prieskume je druhá varianta; cena sa mení úmerne počtu blokov, jeden blok je 57,76 EUR. P-3: Vykurovanie je spracované znovu z projektovej dokumentácie; pracovný výkaz výmer objednávateľa slúžil len ako kontrola rozsahu. Nadviazanie na pracovný výkaz objednávateľa je možné na vyžiadanie, bez zmeny ceny. P-4: Súpis je dodaný vo formáte KROS Export Komplet 2.0 na import do CENKROSu; práce a služby sú vedené ako typ K, materiály a výrobky ako typ M. Slepé výkazy výmer bez cien boli dodané s predchádzajúcou verziou rozpočtu a platia bez zmeny. P-5: Technológia výťahu nie je v rozsahu; elektro obsahuje prívod a rozvádzač RV. Doplnenie technológie výťahu je druhá varianta; ocení sa po dodaní ponuky výrobcu. Cenu určí ponuka výrobcu výťahu. P-6: Búracie práce a demontáže jestvujúcich rozvodov sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Doplnenie demontáží profesií je druhá varianta; ocení sa po dodaní výkresu jestvujúceho stavu. Cenu určí rozsah podľa výkresu jestvujúceho stavu. P-7: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami podľa legendy výkresu strechy; klampiarske práce sú súčasťou stavebnej časti a dažďová kanalizácia na ne nadväzuje deviatimi prípojmi v zemi. Variant s vnútornými strešnými vtokmi je vyčíslený pri rozpore R-3 (+4 924 EUR). P-8: Skládka pre prebytočný výkopok je uvažovaná do 10 km; skutočnú vzdialenosť určí zhotoviteľ. Vzdialenejšia skládka je druhá varianta; každý ďalší kilometer je 0,55 EUR na tonu. P-9: Vetracie hlavice vzduchotechniky sú uvažované 0,50 m nad strechou; výkres výšku nekótuje. Vyššie vyvedenie hlavíc nad strechu by súpis zvýšilo do 100 EUR. P-10: Dimenzie medených rozvodov vykurovania nie sú v dokumentácii uvedené; uvažované D 22 mm od hydraulického modulu k rozdeľovaču a D 15 mm k rebríkovým telesám. Jednotná dimenzia D 22 mm by súpis zmenila do 1 300 EUR. P-12: Vnútorné rozvody vody sú podľa označení na pôdorysoch rozdelené na DN 15 (60 %) a DN 20 (40 %). Celý rozvod v DN 20 by súpis zvýšil do 900 EUR. P-13: Vodorovná vnútorná kanalizácia je podľa označení na pôdorysoch rozdelená na DN 110 (30 %) a DN 50 (70 %). Vyšší podiel DN 110 by súpis zvýšil do 1 500 EUR. P-14: Objem elektrických zásobníkových ohrievačov pre nebytové priestory nie je určený; uvažovaný objem 80 l. Zásobníky s objemom 120 l by súpis zvýšili do 600 EUR. P-15: Dĺžka káblov CHKE-V 5x6 mm2 k podružným rozvádzačom je odvodená z geometrie objektu (priemerná vzdialenosť po chodbe pri rovnomernom rozmiestnení 38 rozvádzačov). Meranie podľa skutočnej trasy po dodaní realizačnej dokumentácie je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 798 EUR na kábli a 230 EUR na pospájaní. P-16: Jestvujúce distribučné vedenie NN sa vyťahuje z ryhy nového vedenia; samostatný výkop pre demontáž sa nevykazuje. Samostatný výkop pre demontáž 20 m by súpis zvýšil orientačne do 200 EUR. P-17: Veľkostný typ jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine SR dokumentácia neuvádza; pre demontáž je uvažovaný rovnaký typ SR 7 ako nová skriňa. Menší typ skrine by súpis znížil o 8 EUR. P-18: Schémy rozvádzačov kreslia pri každom podružnom rozvádzači prípojnicu HUP s vodičom CYA 16 mm2; v súpise je 38 prípojníc a vodič vedený súbežne s prívodom každého rozvádzača. Spoločná prípojnica na podlaží namiesto prípojnice pri každom rozvádzači by súpis znížila približne o 2 000 EUR. P-19: Dĺžka doplnkového pospájania na jedno miesto (kúpeľňa, kuchyňa, strojovňa) je uvažovaná 5,00 m. Dlhšie trasy doplnkového pospájania by súpis zvýšili do 300 EUR. P-20: Vybavenie výťahovej šachty elektroinštaláciou (dve svietidlá, spínač a servisná zásuvka) vychádza z požiadaviek na obsluhu šachty; vlastná technológia výťahu v súpise nie je. Ak vybavenie výťahovej šachty dodá výrobca výťahu, súpis sa zníži o 270 EUR. P-21: Projekt predpisuje káble CHKE-R; cenová sústava obsahuje ekvivalent CHKE-V s rovnakým prierezom, ktorým je položka ocenená. Doložená ponuka na pôvodný typ CHKE-R je druhá varianta; rozdiel sa prejaví v cene materiálu. Cenu určí ponuka dodávateľa káblov. P-22: Dĺžky vývodov z rozvádzača RE (CENTRAL STOP, RV, SV1, SV2) sú odvodené z geometrie objektu rovnako ako dĺžky prívodov k podružným rozvádzačom. Meranie vývodov podľa skutočnej trasy je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 55 EUR. P-23: Dĺžka káblového žľabu je odvodená z chodbového rozvodu po dĺžke objektu na každom podlaží a zvislej stúpačky od rozvádzača RE. Káblový žľab aj vo vetvách k jednotlivým rozvádzačom by súpis zvýšil do 4 500 EUR. P-24: Cenová sústava obsahuje najbližšiu výzbroj istiacej skrine SR 7; presný typ predpísaný technickou správou sa doloží ponukou dodávateľa. Doložená ponuka na presný typ skrine HASMA je druhá varianta. Cenu určí ponuka dodávateľa skríň. P-25: Zvody bleskozvodu sú zabudované do zatepľovacieho systému a montujú sa spolu s fasádou; lešenie pre ne je súčasťou stavebnej časti. Samostatné lešenie alebo montážna plošina pre zvody by súpis zvýšili o 1 500 až 3 000 EUR. P-27: Podiel ručného výkopu káblovej ryhy v súbehu so sieťami je uvažovaný 10 % dĺžky. Vyšší podiel ručného výkopu by súpis zvýšil do 600 EUR. P-29: Počet zemniacich tyčí pre uzemnenie skrine SR a rozvádzača RE je uvažovaný tri tyče po 2 m na zariadenie. Doplnenie zemniacich tyčí podľa skutočne nameraného odporu je druhá varianta; jedna tyč s montážou je 64 EUR. P-30: Počet vodovodných stúpačiek je uvažovaný deväť, rovnako ako hlavných kanalizačných stúpačiek. Iný počet vodovodných stúpačiek by zmenil cenu upchávok do 400 EUR. P-31: Hĺbka ryhy areálovej splaškovej kanalizácie je uvažovaná 1,50 m; dokumentácia hĺbku neuvádza. Šírka ryhy 1,10 m, lôžko 0,17 m3/bm a obsyp 0,52 m3/bm sú prevzaté z tabuľky v detaile uloženia potrubia. Hĺbka ryhy 1,80 m by výkop, paženie a zásyp zvýšila približne o 900 EUR. P-32: Dĺžka odvodu kondenzátu od jednej kazetovej jednotky je uvažovaná 10,00 m. Kratšie trasy odvodu kondenzátu by súpis znížili do 300 EUR. P-33: Výkon elektrických konvektorov pre zázemie nájomných priestorov dokumentácia neuvádza; uvažovaný je 1 000 W na miestnosť. Pracovný výkaz výmer objednávateľa uvažuje konvektory 500 W; menší výkon by súpis znížil približne o 250 EUR. Konvektory s výkonom 1 500 W by súpis zvýšili o 102 EUR. P-34: Rozsah oceľovej podpernej konštrukcie kondenzačných jednotiek na streche upresní statická časť, ktorá nie je súčasťou odovzdanej dokumentácie; položka je ocenená ako strešná pozinkovaná konzola na jednu jednotku. Rámová konštrukcia podľa statiky namiesto strešnej konzoly by súpis zvýšila o 150 až 1 700 EUR. P-35: Zriadenie prestupov jestvujúcimi železobetónovými stropmi pripravuje zhotoviteľ stavebnej časti podľa koordinačných výkresov profesií; v tomto súpise je len ich utesnenie. Jadrové vrty v našom súpise, 128 prestupov, by súpis zvýšili orientačne o 3 000 až 5 000 EUR. P-36: Doba montáže šiestich profesií je uvažovaná 6 mesiacov; harmonogram stavby v podkladoch nie je. Vychádza z nej prenájom buniek a mobilného WC. Deväť mesiacov montáže namiesto šiestich by zariadenie staveniska zvýšilo o 1 894 EUR. P-37: Počet kontajnerov na odpad z montážnych prác je uvažovaný štyri. Šesť kontajnerov namiesto štyroch by súpis zvýšilo o 220 EUR. P-38: Vzdialenosť mimostaveniskovej dopravy je uvažovaná do 50 km. Mimostavenisková doprava na 100 km by súpis zvýšila o 866 EUR. P-39: Skrine elektromerového rozvádzača RE sú ocenené v rade OEZ QA55 s krytím IP55 v rozmeroch podľa výkresu 210 (1 ks 800x400x1800 mm a 2 ks 1200x400x1800 mm) vrátane podstavcov, horných krytov a montážnych panelov; výkres predpisuje výrobcu OEZ a krytie IP65, IP55 je najvyššie krytie radových rozvádzačových skríň tohto výrobcu v cenovej sústave. Horný kryt skrine je v cenovej sústave len vo ventilovanom vyhotovení. Atypická skriňa IP65 na zákazku by súpis zvýšila o 600 až 1 500 EUR. P-40: Ovládanie kazetových klimatizačných jednotiek je uvažované infračerveným diaľkovým ovládačom, ktorý je súčasťou dodávky jednotky; technická správa pripúšťa aj nástenné káblové ovládače, tie by súpis zvýšili o 12 ovládačov s montážou. Káblové ovládače klimatizácie cenová sústava neobsahuje, cenu určí ponuka dodávateľa jednotiek. P-41: Prípojnicový systém rozvádzača RE je ocenený piatimi medenými pásmi 30 x 5 mm (L1, L2, L3, N, PE) po šírke zostavy skríň, spolu 16,00 m, so zaťažiteľnosťou 379 až 450 A. Výkres rozvádzača uvádza pri hlavnom ističi dve hodnoty, 630 A a 380 A, a súpis je zostavený na nižšiu z nich. Vyhotovenie na plných 630 A znamená zdvojenie fázových pásov, čo by súpis zvýšilo o 359,14 EUR. P-42: Tepelné izolácie medených rozvodov vykurovania sú ocenené hrúbkou 20 mm pre potrubie D 22 a 19 mm pre D 15, pretože rozvody vedú v podlahovej konštrukcii a v šachtách; voľne vedené úseky by podľa technickej správy mali hrúbku 25 až 30 mm. Voľne vedené úseky v hrúbke 25 až 30 mm by pri celej dĺžke 266,10 m súpis zvýšili približne o 2 100 EUR. P-43: Vodorovné trasy vnútornej kanalizácie sú ocenené ako potrubie HT z PP v celej dĺžke; ak sa zvodová časť zhotoví z PVC KG podľa technickej správy, cena sa zníži približne o 26 EUR. P-44: Hĺbka ryhy areálového vodovodu je uvažovaná 1,20 m; technická správa uvádza len šírku ryhy 60 cm, lôžko 15 cm a obsyp 30 cm, hĺbku neuvádza. Hĺbka ryhy vodovodu 1,50 m by výkop, paženie, zásyp a odvoz zvýšila približne o 600 EUR. P-45: Revízne šachty sú ocenené ako prefabrikované: dodávka dna s kynetou, skruží, kónusu a vyrovnávacieho prstenca a osadenie jednotlivých dielcov. Zhotovenie šachiet s obložením dna betónom na mieste namiesto prefabrikovaného dna by súpis zvýšilo približne o 4 800 EUR. P-46: Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej stoky vykonáva prevádzkovateľ verejnej siete na náklady investora; dokumentácia neuvádza dimenziu ani materiál verejných potrubí, preto tieto práce v súpise nie sú. Vystrojenie vodomernej šachty vrátane fakturačného vodomeru DN 50 v súpise je. Navŕtavací pás alebo T-kus so zemnou súpravou v našom súpise by ho zvýšil o 300 až 800 EUR podľa dimenzie verejného radu. P-47: Revízne šachty sú zostavené z dielcov, ktoré cenová sústava ponúka: dno s kynetou výšky 700 mm, kónus 1000/600 výšky 576 mm a vyrovnávací prstenec do 100 mm. Výkres kótuje dno 680 mm a kónus 630 mm; rozdiel 34 mm na šachtu vyrovná vyrovnávací prstenec a maltové lôžka spojov. Dielce šachiet presne podľa výkresu na zákazku by ich cenu zvýšili o 10 až 15 %. P-48: Zvislé trasy sú predĺžené o ležatý zvod 0,80 m pod podlahou 1.NP, o 0,50 m k odbočke na poslednom podlaží a o 1,00 m vyvedenia kanalizačného odvetrania nad strechu; dokumentácia tieto rozmery nekótuje. Bez prídavkov zvislých trás by sa súpis znížil približne o 1 900 EUR. P-49: Podklad pod vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel (betónová pätka alebo rámový podstavec) dokumentácia nepredpisuje; technická správa uvádza antivibračné silentbloky len pri kondenzačných jednotkách klimatizácie, ktoré sú v súpise. Podklad pod tepelné čerpadlá je preto uvažovaný ako súčasť stavebnej časti. Rámový podstavec výrobcu pod 27 vonkajších jednotiek by súpis zvýšil približne o 11 600 EUR. P-50: Rozmer otvoru pri prestupe kábla požiarne deliacou konštrukciou dokumentácia neurčuje; uvažovaný je jadrový vrt D 150 mm na jeden prívodný kábel, teda trieda tesnenia do 0,1 m2. Ak sa prestupy zhotovia ako otvory nad 0,1 m2, súpis sa zvýši približne o 1 023 EUR. P-51: Dĺžku odvodu odmrazovacej vody od vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel a odvodu od poistných výtokov zásobníkov dokumentácia neurčuje; uvažované sú 3,00 m na jednotku a 2,00 m na bytovú sústavu. Dvojnásobné dĺžky by súpis zvýšili približne o 840 EUR. P-52: Cenová sústava CENEKON nemá triedu pre prepláchnutie a napustenie sústavy s podlahovým vykurovaním ani pre funkčnú vykurovaciu skúšku podľa STN EN 1264-4; obidva kroky sú preto ocenené hodinovou sadzbou montéra a počet hodín je uvažovaný 2,00 hod na napustenie a 3,00 hod na vykurovaciu skúšku jednej bytovej sústavy. Dvojnásobný počet hodín by súpis zvýšil približne o 2 700 EUR. P-53: Plocha na vyčistenie budovy po montážnych prácach je uvažovaná ako hrubá podlahová plocha, teda zastavaná plocha 742,85 m2 krát štyri podlažia. Ak sa vykáže len čistá podlahová plocha bez konštrukcií (približne 85 %), súpis sa zníži približne o 2 890 EUR. P-54: Objemová hmotnosť zmiešaného stavebného odpadu z montážnych prác je uvažovaná 0,15 t/m3; skutočnú hmotnosť určí váženie na skládke. Dvojnásobná hmotnosť by súpis zvýšila približne o 840 EUR. P-55: Počty tvarovok potrubia spiro (27 kolien DN 125, 44 kolien DN 160, 50 T-kusov a 27 prechodov) sú dopočítané z topológie rozvodu, pretože výkresy tvarovky nekótujú. Odchýlka 20 % by súpis zmenila približne o 490 EUR. P-56: Zvody bleskozvodu sú ocenené izolovaným hliníkovým drôtom AlMgSi Ø 8 mm PVC podľa legendy výkresu bleskozvodu a sú vedené v ochrannej rúrke pod omietkou, ako predpisuje technická správa; hliník so zachytávacou sústavou netvorí galvanický pár, takže náter zvodu odpadá. Variant s neizolovaným drôtom v samotnej ochrannej rúrke by súpis znížil o 113 EUR. P-57: Rozsah ochranného zábradlia okolo otvorených výkopov je uvažovaný po jednej strane ryhy v celej dĺžke, teda 317,30 m; technické správy zaistenie výkopov predpisujú, rozsah neurčujú. Zábradlie po oboch stranách by súpis zvýšilo približne o 2 504 EUR. P-58: Dĺžka pripojovacieho potrubia kondenzátu od zápachových uzávierok vzduchotechniky do kanalizácie je uvažovaná 2,00 m na jednu uzávierku; dokumentácia trasu neurčuje. Dvojnásobná dĺžka by súpis zvýšila približne o 225 EUR. P-59: Doplnenie chladiva R32 nad výrobnú náplň nie je v súpise: priemerná dĺžka chladivovej dvojice na jeden okruh je 21,4 m, čo je na hranici bežnej výrobnej náplne split jednotiek. Ak výrobca zvolenej jednotky predplní kratšiu trasu, doplnenie chladiva by súpis zvýšilo približne o 130 až 250 EUR. P-60: Prívod vzduchu do odvetrávaných miestností je podľa technickej správy riešený bezprahovými dverami, ktoré sú súčasťou stavebnej časti. Ak sa namiesto nich osadia dverové mriežky, súpis vzduchotechniky sa zvýši približne o 1 200 EUR. P-61: Dĺžky vnútorných káblov vychádzajú z počtu obvodov podľa schémy bytového rozvádzača (dva obvody 3x1,5, sedem 3x2,5 a dva 5x2,5) a z trasy odmeranej z pôdorysov silnoprúdu. Uvažuje sa, že každý obvod prejde v priemere polovicou spoločnej trasy a že na každý prístrojový bod pripadá 0,80 m zvislého úseku, ktorý pôdorys nezobrazuje. Plný prechod trasou u každého obvodu by súpis zvýšil približne o 6 500 EUR. P-62: Tepelné izolácie rozvodov vody sú ocenené v katalógových hrúbkach 9 mm pre studenú a 19 mm pre teplú vodu; technická správa uvádza 10 a 20 mm, cenová sústava tieto hrúbky pre dané priemery nemá. Bližšia hrúbka v sústave nie je, cena sa tým nemení. P-63: Komplexné vyskúšanie a zaregulovanie vzduchotechniky je ocenené sadzbou za celé zariadenie, teda 241,21 EUR; počet ventilátorov a meracích bodov cenník neurčuje. Ocenenie podľa hodinovej sadzby, teda 60 hodín, by súpis zvýšilo o 793,79 EUR. P-64: Závesy a objímky potrubí zdravotechniky nie sú samostatnou položkou, pretože montážne položky potrubia obsahujú potrubnú objímku a skrutky na každý meter. Technická správa predpisuje značkový závesný systém; ak sa má oceniť samostatne, doplní sa po cenovej ponuke dodávateľa. P-65: Značenie potrubia podľa STN 13 0072 je ocenené jedným štítkom na každú vodovodnú stúpačku na každom podlaží, spolu 36 kusov; technická správa počet a rozmiestnenie štítkov neurčuje. Hustejšie značenie aj na ležatých rozvodoch a armatúrach by súpis zvýšilo o 199,08 EUR. P-66: Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení je ocenené jedným vytyčovacím bodom na každú z piatich sietí vedených areálom; situácia počet vytyčovacích bodov neurčuje. Vytýčenie po celej dĺžke rýh, teda 23 bodov ako pri nových trasách, by súpis zvýšilo o 486,00 EUR. P-67: Izolačné držiaky prípojníc rozvádzača RE sú ocenené v rozstupe 0,50 m po šírke zostavy skríň, teda 7 kusov; výkres rozstup podopretia neurčuje. Hustejší rozstup 0,35 m, teda 10 kusov, by súpis zvýšil o 93,00 EUR.
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná |  |  |  | 23%
|  | znížená |  |  |  | 19%
|  | zákl. prenesená |  |  |  | 23%
|  | zníž. prenesená |  |  |  | 19%
|  | nulová |  |  |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ČLENENIA SÚPISU PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady zo súpisu prác | [18 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
SÚPIS PRÁC
Stavba:
Objekt:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Zadávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť celkom [t]
Náklady súpisu celkom | [17 empty] | D | -1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [13 empty] | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 1 | Zemné práce | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
1 | K | 119001801.S | Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové - zaistenie otvorených výkopov | m | 317.3 | 7.89 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0.0038 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 725771784
| VV |  | ryhy zdravotechniky: vodovod 54,30 + kanalizácia 92,97 = 147,27 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ryhy dažďovej kanalizácie: 170,00 m | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spolu 317,27 m, zaokrúhlené 317,30 m po jednej strane ryhy |  | 317.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | R002 | Prenájom skladovej bunky 6,0 x 2,4 m na stavenisku (Cena je mesačná sadzba prenájmu bunky podľa cenníka požičovne; dovoz a odvoz bunky aj jej osadenie na stavenisku sú ocenené samostatnými položkami.) | mesiac | 6 | 99 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1611881627
| VV |  | doba montáže šiestich profesií 6 mesiacov podľa predpokladu P-36: 1 ks x 6 mesiacov = 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | R003 | Prenájom šatňovej bunky 6,0 x 2,4 m na stavenisku (Cena je mesačná sadzba prenájmu bunky podľa cenníka požičovne; bunka je bez nábytku. Dovoz, odvoz a osadenie bunky sú ocenené samostatnými položkami.) | mesiac | 6 | 97.56 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 1465323688
| VV |  | doba montáže šiestich profesií 6 mesiacov podľa predpokladu P-36: 1 ks x 6 mesiacov = 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
4 | K | 381181001.S | Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej - osadenie skladovej a šatňovej bunky na pripravený podklad | ks | 2 | 156.94 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 2096477454
| VV |  | skladová bunka 1 ks + šatňová bunka 1 ks = 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | R005 | Doprava stavebnej bunky nákladným vozidlom s hydraulickou rukou - dovoz bunky na stavenisko a jej odvoz po skončení montáží (Cena je kilometrová sadzba dopravcu za jazdu nákladného vozidla s hydraulickou rukou; osadenie bunky na pripravený podklad je ocenené samostatne.) | km | 400 | 1.8 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -2080369933
| VV |  | dojazdová vzdialenosť 50 km (predpoklad P-38) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dovoz jednej bunky: 50 km na stavbu + 50 km späť = 100 km | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 bunky x (dovoz 100 km + odvoz 100 km) = 400 km |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | R006 | Prenájom mobilného WC vrátane pravidelného servisu (Cena je mesačná sadzba prenájmu mobilnej toalety vrátane pravidelného týždenného servisu, dovozu a odvozu podľa cenníka prevádzkovateľa.) | mesiac | 6 | 180 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 827285861
| VV |  | doba montáže šiestich profesií 6 mesiacov podľa predpokladu P-36: 1 ks x 6 mesiacov = 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 66801758 | Staveniskový rozvádzač 4x230 V, 2x16 A + 1x32 A s prúdovým chráničom - dodávka | ks | 1 | 390.67 |  | CENEKON 2026/02 - MO |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1621596913
| VV |  | 1 staveniskový rozvádzač pre montáž profesií |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce, búranie | [13 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
8 | K | 952901111.S | Vyčistenie budovy po montážnych prácach pri výške podlaží do 4 m (Vyčistenie sa týka priestorov dotknutých montážou šiestich profesií, teda celého objektu; upratanie po stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ, v tejto položke nie je.) | m2 | 2971.4 | 6.48 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 114616729
| VV |  | zastavaná plocha 742,85 m2 x 4 podlažia = 2 971,40 |  | 2971.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné - zmiešaný odpad z montážnych prác šiestich profesií | t | 5.4 | 155 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 660941191
| VV |  | 4 kontajnery x 9 m3 = 36 m3 zmiešaného odpadu z montážnych prác | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | objemová hmotnosť 0,15 t/m3: 36,00 x 0,15 = 5,40 t |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | R010 | Prenájom autožeriavu do 30 t vrátane obsluhy - vynesenie vonkajších jednotiek klimatizácie a podperných konštrukcií na strechu (Cena je hodinová sadzba autožeriavu s obsluhou; pristavenie žeriavu na stavbu a viazač bremien sú ocenené samostatnými položkami.) | hod | 16 | 65 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -781423711
| VV |  | 11 vonkajších jednotiek a 11 konzol na strechu 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dva dni nasadenia po 8 hodinách: 2 x 8 = 16 hod |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R011 | Pristavenie autožeriavu na stavbu a jeho odvoz - sadzba za kilometer jazdy (Cena je kilometrová sadzba za pristavenie a odvoz autožeriavu podľa cenníka požičovne.) | km | 200 | 2.6 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -1022733511
| VV |  | dojazdová vzdialenosť 50 km (predpoklad P-38) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jedno nasadenie: 50 km na stavbu + 50 km späť = 100 km | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dva dni nasadenia: 2 x 100 = 200 km |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R012 | Viazač bremien pri práci autožeriavu - vynesenie vonkajších jednotiek klimatizácie a podperných konštrukcií na strechu (Cena je hodinová sadzba viazača bremien podľa cenníka požičovne.) | hod | 16 | 15 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | 147594643
| VV |  | zhodné s nasadením autožeriavu: 2 dni po 8 hodinách = 16 hod |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | R013 | Mimostavenisková doprava materiálu šiestich profesií na stavbu (Cena je sadzba dopravcu za tonu prepraveného materiálu profesií pri dojazdovej vzdialenosti do 50 km; sypké materiály zemných prác majú dopravu v jednotkovej cene, preto sa neúčtujú druhýkrát. Zloženie a rozvoz po stavenisku sú v presunoch hmôt jednotlivých profesií.) | t | 59.38 | 4.17 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 4 | -980586852
| VV |  | súčet hmotností materiálu profesií podľa katalógu CENEKON: SO 01 5.12 + SO 02 22.50 + SO 03 12.06 + SO 04 0.53 + SO 05 18.83 + SO 06 0.34 = 59.38 t | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sypké materiály zemných prác (piesok, štrkodrva, zásypy) do tonáže nevstupujú, ich doprava na stavbu je v jednotkovej cene materiálu |  | 59.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M | [13 empty] | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| D | 21-M | Elektromontáže | [13 empty] | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
14 | K | 210190001.S | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg - osadenie staveniskového rozvádzača | ks | 1 | 21 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 2035237318
| VV |  | jeden staveniskový rozvádzač |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 210100259.S | Ukončenie celoplastových káblov do 5x10 mm2 - pripojenie staveniskového rozvádzača na začiatku a jeho odpojenie na konci stavby | ks | 2 | 9.58 |  | CENEKON 2026/02 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | 1982599697
| VV |  | pripojenie 1 ks + odpojenie 1 ks = 2 ks |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R016 | Pristavenie, prenájom a odvoz kontajnera 9 m3 na zmiešaný stavebný odpad z montážnych prác (Cena obsahuje pristavenie, prenájom a odvoz kontajnera. Poplatok za uloženie odpadu na skládke je samostatná položka.) | ks | 4 | 110 |  | Prieskum trhu 2026 |  | základná | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2 | 64 | -640302234
| VV |  | odpad z montážnych prác šiestich profesií: obaly, odrezky potrubia, káblov, izolácií | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 kontajnery počas doby montáže (predpoklad P-37) |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Poznámky k rozpočtu
POZNÁMKY K ROZPOČTU
Polyfunkčný dom - prestavba, Trnavský kraj
Poznámky k rozpočtu:
Sadzba DPH 23 % podľa zákona č. 222/2004 Z. z. Ak sú obidve strany platiteľmi DPH, uplatňuje sa prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j); posudzuje ho platiteľ podľa skutočného plnenia.
Rozpočet slúži ako podklad pre cenovú ponuku, konečnú kontrolu a schválenie vykonáva objednávateľ.
Množstvá vychádzajú z podkladov odovzdaných objednávateľom. Pri zmene alebo upresnení dokumentácie je potrebné rozpočet aktualizovať.
Súpis je spracovaný pre šesť profesií: elektroinštalácia NN vrátane distribučnej časti a bleskozvodu, zdravotechnika, vykurovanie a chladenie, vzduchotechnika, dažďová kanalizácia a požiarna ochrana. Stavebná časť a statika nie sú jeho súčasťou.
Ceny sú v EUR bez DPH v cenovej sústave CENEKON 2026/02. Sadzba DPH pre stavebné práce na Slovensku je 23 %.
Položky, ktoré cenová sústava CENEKON 2026/02 neobsahuje, sú ocenené z prieskumu trhu podľa zverejnených cenníkov slovenských dodávateľov a ocenených výkazov výmer verejných zákaziek; pri každej takej položke je v poznámke uvedené, čo cena obsahuje. Ide o zariadenie staveniska, dopravu a osadenie stavebných buniek, kontajner na odpad, mimostaveniskovú dopravu, nasadenie autožeriavu vrátane pristavenia a viazača bremien, medené prípojnice elektromerového rozvádzača, strešné konzoly kondenzačných jednotiek, fotoluminiscenčné tabuľky únikových ciest, východiskovú revíziu elektroinštalácie, komplexné vyskúšanie vzduchotechniky a dokončovacie kroky vykurovania (napustenie a odvzdušnenie sústav, funkčná vykurovacia skúška).
R-1: Súhrnná správa obsahuje vety z inej stavby; kde ju prebíja profesijná časť alebo výkres, platí výkres. Na cenu to nemá vplyv, súpis sa tým nemení.
R-2: Vetranie je riešené podtlakovo nástennými ventilátormi podľa projektu vzduchotechniky; lokálna rekuperácia zo súhrnnej správy by súpis zvýšila o 13 259,64 EUR.
R-3: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami; variant s vnútornými strešnými vtokmi by súpis zvýšil o 4 924,00 EUR.
R-4: Počet nebytových priestorov je 11 (A až K) podľa pôdorysu a rozvádzačov RSA až RSK; variant s deviatimi priestormi by súpis znížil o 2 080,78 EUR.
R-5: Trasy vonkajšieho vedenia NN sú v situácii distribučnej časti kótované tri: distribučné vedenie od trafostanice po skriňu SR 20 m (2 káble NAYY 4x240 spolu so zemniacim pásom a rezervnou rúrkou HDPE 40/33), prípojka od skrine SR po elektromerový rozvádzač RE 28 m (2 káble NAYY 4x240) a nový úsek prípojkového vedenia pre odberné miesto Krátky rad 17 40 m (NAYY-J 4x95). Všetky tri sú v súpise; variant, v ktorom by sa oceňovala len prípojka 28 m, by súpis znížil o 3 604,46 EUR.
R-6: Požiarne klapky vzduchotechnika nevyžaduje - prierez potrubia DN 160 je 0,020 m2, teda pod 0,04 m2 podľa technickej správy požiarnej ochrany; prestupy sa iba utesňujú. Variant s klapkami by súpis zvýšil najmenej o 2 114,28 EUR za montáž a o dodávku klapiek.
R-7: Dĺžka hadice hydrantového navijáka - technická správa zdravotechniky uvádza 25 m, technická správa požiarnej ochrany 30 m; hydrantové systémy sú ocenené s hadicou 30 m podľa požiarneho riešenia. Prevedenie s hadicou 25 m cenová sústava neponúka, cena sa tým nemení.
R-8: Dimenzia areálového vodovodu - situácia kótuje horný úsek po odbočku k hydrantu HDPE DN 80 d90x8,2 a dolný úsek k objektu HDPE DN 50 d63x3,8, technická správa uvádza prívod vody do objektu D90x8,2. Súpis ide podľa situácie, ktorá je adresnejšia; variant s celou trasou v D 90 by súpis zvýšil o 233,53 EUR.
R-9: Schéma rozvádzača nebytového priestoru kreslí vývod ku vonkajšej jednotke klimatizácie ako štvorpólový s káblom 5x2,5 mm2, kým technická správa chladenia predpisuje jednotky s výkonom 4,7 a 9,5 kW, ktoré sa vyrábajú v jednofázovom prevedení. Súpis ide za oboma dokumentmi: prívod je 5x2,5 mm2 podľa schémy, jednotky sú jednofázové podľa technickej správy. Trojfázové jednotky cenová sústava ponúka až od 14 kW pre sedem a viac vnútorných jednotiek, čo projektu nezodpovedá; taká zostava by súpis zvýšila približne o 38 665 EUR.
Doprava sypkých materiálov zemných prác je v ich jednotkových cenách. Doprava materiálu profesií na stavbu, odvoz výkopku a pristavenie buniek a žeriavu sú samostatné položky: doprava materiálu a buniek je počítaná na vzdialenosť do 50 km, odvoz výkopku na skládku do 10 km.
S čím počítame (predpoklady, ktoré si môžete upraviť jedným číslom; druhá varianta je pri každom uvedená):
P-1: Zariaďovacie predmety sú ocenené v bežnom katalógovom štandarde; presný typ určuje podľa technickej správy investor. Vyšší štandard vybavenia by cenu zariaďovacích predmetov zvýšil rádovo o jednotky percent. Presnú cenu určí až výber konkrétnych výrobkov objednávateľom.
P-2: Vsakovací objekt je ocenený v rozmeroch podľa výkresu 003, hoci technická správa ich označuje za informatívne (chýba hydrogeologický prieskum). Úprava objemu vsakovacích blokov po hydrogeologickom prieskume je druhá varianta; cena sa mení úmerne počtu blokov, jeden blok je 57,76 EUR.
P-3: Vykurovanie je spracované znovu z projektovej dokumentácie; pracovný výkaz výmer objednávateľa slúžil len ako kontrola rozsahu. Nadviazanie na pracovný výkaz objednávateľa je možné na vyžiadanie, bez zmeny ceny.
P-4: Súpis je dodaný vo formáte KROS Export Komplet 2.0 na import do CENKROSu; práce a služby sú vedené ako typ K, materiály a výrobky ako typ M. Slepé výkazy výmer bez cien boli dodané s predchádzajúcou verziou rozpočtu a platia bez zmeny.
P-5: Technológia výťahu nie je v rozsahu; elektro obsahuje prívod a rozvádzač RV. Doplnenie technológie výťahu je druhá varianta; ocení sa po dodaní ponuky výrobcu. Cenu určí ponuka výrobcu výťahu.
P-6: Búracie práce a demontáže jestvujúcich rozvodov sú súčasťou stavebnej časti, ktorú spracováva objednávateľ. Doplnenie demontáží profesií je druhá varianta; ocení sa po dodaní výkresu jestvujúceho stavu. Cenu určí rozsah podľa výkresu jestvujúceho stavu.
P-7: Odvodnenie plochej strechy je vonkajšími žľabmi a zvodovými rúrami podľa legendy výkresu strechy; klampiarske práce sú súčasťou stavebnej časti a dažďová kanalizácia na ne nadväzuje deviatimi prípojmi v zemi. Variant s vnútornými strešnými vtokmi je vyčíslený pri rozpore R-3 (+4 924 EUR).
P-8: Skládka pre prebytočný výkopok je uvažovaná do 10 km; skutočnú vzdialenosť určí zhotoviteľ. Vzdialenejšia skládka je druhá varianta; každý ďalší kilometer je 0,55 EUR na tonu.
P-9: Vetracie hlavice vzduchotechniky sú uvažované 0,50 m nad strechou; výkres výšku nekótuje. Vyššie vyvedenie hlavíc nad strechu by súpis zvýšilo do 100 EUR.
P-10: Dimenzie medených rozvodov vykurovania nie sú v dokumentácii uvedené; uvažované D 22 mm od hydraulického modulu k rozdeľovaču a D 15 mm k rebríkovým telesám. Jednotná dimenzia D 22 mm by súpis zmenila do 1 300 EUR.
P-12: Vnútorné rozvody vody sú podľa označení na pôdorysoch rozdelené na DN 15 (60 %) a DN 20 (40 %). Celý rozvod v DN 20 by súpis zvýšil do 900 EUR.
P-13: Vodorovná vnútorná kanalizácia je podľa označení na pôdorysoch rozdelená na DN 110 (30 %) a DN 50 (70 %). Vyšší podiel DN 110 by súpis zvýšil do 1 500 EUR.
P-14: Objem elektrických zásobníkových ohrievačov pre nebytové priestory nie je určený; uvažovaný objem 80 l. Zásobníky s objemom 120 l by súpis zvýšili do 600 EUR.
P-15: Dĺžka káblov CHKE-V 5x6 mm2 k podružným rozvádzačom je odvodená z geometrie objektu (priemerná vzdialenosť po chodbe pri rovnomernom rozmiestnení 38 rozvádzačov). Meranie podľa skutočnej trasy po dodaní realizačnej dokumentácie je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 798 EUR na kábli a 230 EUR na pospájaní.
P-16: Jestvujúce distribučné vedenie NN sa vyťahuje z ryhy nového vedenia; samostatný výkop pre demontáž sa nevykazuje. Samostatný výkop pre demontáž 20 m by súpis zvýšil orientačne do 200 EUR.
P-17: Veľkostný typ jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine SR dokumentácia neuvádza; pre demontáž je uvažovaný rovnaký typ SR 7 ako nová skriňa. Menší typ skrine by súpis znížil o 8 EUR.
P-18: Schémy rozvádzačov kreslia pri každom podružnom rozvádzači prípojnicu HUP s vodičom CYA 16 mm2; v súpise je 38 prípojníc a vodič vedený súbežne s prívodom každého rozvádzača. Spoločná prípojnica na podlaží namiesto prípojnice pri každom rozvádzači by súpis znížila približne o 2 000 EUR.
P-19: Dĺžka doplnkového pospájania na jedno miesto (kúpeľňa, kuchyňa, strojovňa) je uvažovaná 5,00 m. Dlhšie trasy doplnkového pospájania by súpis zvýšili do 300 EUR.
P-20: Vybavenie výťahovej šachty elektroinštaláciou (dve svietidlá, spínač a servisná zásuvka) vychádza z požiadaviek na obsluhu šachty; vlastná technológia výťahu v súpise nie je. Ak vybavenie výťahovej šachty dodá výrobca výťahu, súpis sa zníži o 270 EUR.
P-21: Projekt predpisuje káble CHKE-R; cenová sústava obsahuje ekvivalent CHKE-V s rovnakým prierezom, ktorým je položka ocenená. Doložená ponuka na pôvodný typ CHKE-R je druhá varianta; rozdiel sa prejaví v cene materiálu. Cenu určí ponuka dodávateľa káblov.
P-22: Dĺžky vývodov z rozvádzača RE (CENTRAL STOP, RV, SV1, SV2) sú odvodené z geometrie objektu rovnako ako dĺžky prívodov k podružným rozvádzačom. Meranie vývodov podľa skutočnej trasy je druhá varianta; odchýlka 10 % dĺžky znamená 55 EUR.
P-23: Dĺžka káblového žľabu je odvodená z chodbového rozvodu po dĺžke objektu na každom podlaží a zvislej stúpačky od rozvádzača RE. Káblový žľab aj vo vetvách k jednotlivým rozvádzačom by súpis zvýšil do 4 500 EUR.
P-24: Cenová sústava obsahuje najbližšiu výzbroj istiacej skrine SR 7; presný typ predpísaný technickou správou sa doloží ponukou dodávateľa. Doložená ponuka na presný typ skrine HASMA je druhá varianta. Cenu určí ponuka dodávateľa skríň.
P-25: Zvody bleskozvodu sú zabudované do zatepľovacieho systému a montujú sa spolu s fasádou; lešenie pre ne je súčasťou stavebnej časti. Samostatné lešenie alebo montážna plošina pre zvody by súpis zvýšili o 1 500 až 3 000 EUR.
P-27: Podiel ručného výkopu káblovej ryhy v súbehu so sieťami je uvažovaný 10 % dĺžky. Vyšší podiel ručného výkopu by súpis zvýšil do 600 EUR.
P-29: Počet zemniacich tyčí pre uzemnenie skrine SR a rozvádzača RE je uvažovaný tri tyče po 2 m na zariadenie. Doplnenie zemniacich tyčí podľa skutočne nameraného odporu je druhá varianta; jedna tyč s montážou je 64 EUR.
P-30: Počet vodovodných stúpačiek je uvažovaný deväť, rovnako ako hlavných kanalizačných stúpačiek. Iný počet vodovodných stúpačiek by zmenil cenu upchávok do 400 EUR.
P-31: Hĺbka ryhy areálovej splaškovej kanalizácie je uvažovaná 1,50 m; dokumentácia hĺbku neuvádza. Šírka ryhy 1,10 m, lôžko 0,17 m3/bm a obsyp 0,52 m3/bm sú prevzaté z tabuľky v detaile uloženia potrubia. Hĺbka ryhy 1,80 m by výkop, paženie a zásyp zvýšila približne o 900 EUR.
P-32: Dĺžka odvodu kondenzátu od jednej kazetovej jednotky je uvažovaná 10,00 m. Kratšie trasy odvodu kondenzátu by súpis znížili do 300 EUR.
P-33: Výkon elektrických konvektorov pre zázemie nájomných priestorov dokumentácia neuvádza; uvažovaný je 1 000 W na miestnosť. Pracovný výkaz výmer objednávateľa uvažuje konvektory 500 W; menší výkon by súpis znížil približne o 250 EUR. Konvektory s výkonom 1 500 W by súpis zvýšili o 102 EUR.
P-34: Rozsah oceľovej podpernej konštrukcie kondenzačných jednotiek na streche upresní statická časť, ktorá nie je súčasťou odovzdanej dokumentácie; položka je ocenená ako strešná pozinkovaná konzola na jednu jednotku. Rámová konštrukcia podľa statiky namiesto strešnej konzoly by súpis zvýšila o 150 až 1 700 EUR.
P-35: Zriadenie prestupov jestvujúcimi železobetónovými stropmi pripravuje zhotoviteľ stavebnej časti podľa koordinačných výkresov profesií; v tomto súpise je len ich utesnenie. Jadrové vrty v našom súpise, 128 prestupov, by súpis zvýšili orientačne o 3 000 až 5 000 EUR.
P-36: Doba montáže šiestich profesií je uvažovaná 6 mesiacov; harmonogram stavby v podkladoch nie je. Vychádza z nej prenájom buniek a mobilného WC. Deväť mesiacov montáže namiesto šiestich by zariadenie staveniska zvýšilo o 1 894 EUR.
P-37: Počet kontajnerov na odpad z montážnych prác je uvažovaný štyri. Šesť kontajnerov namiesto štyroch by súpis zvýšilo o 220 EUR.
P-38: Vzdialenosť mimostaveniskovej dopravy je uvažovaná do 50 km. Mimostavenisková doprava na 100 km by súpis zvýšila o 866 EUR.
P-39: Skrine elektromerového rozvádzača RE sú ocenené v rade OEZ QA55 s krytím IP55 v rozmeroch podľa výkresu 210 (1 ks 800x400x1800 mm a 2 ks 1200x400x1800 mm) vrátane podstavcov, horných krytov a montážnych panelov; výkres predpisuje výrobcu OEZ a krytie IP65, IP55 je najvyššie krytie radových rozvádzačových skríň tohto výrobcu v cenovej sústave. Horný kryt skrine je v cenovej sústave len vo ventilovanom vyhotovení. Atypická skriňa IP65 na zákazku by súpis zvýšila o 600 až 1 500 EUR.
P-40: Ovládanie kazetových klimatizačných jednotiek je uvažované infračerveným diaľkovým ovládačom, ktorý je súčasťou dodávky jednotky; technická správa pripúšťa aj nástenné káblové ovládače, tie by súpis zvýšili o 12 ovládačov s montážou. Káblové ovládače klimatizácie cenová sústava neobsahuje, cenu určí ponuka dodávateľa jednotiek.
P-41: Prípojnicový systém rozvádzača RE je ocenený piatimi medenými pásmi 30 x 5 mm (L1, L2, L3, N, PE) po šírke zostavy skríň, spolu 16,00 m, so zaťažiteľnosťou 379 až 450 A. Výkres rozvádzača uvádza pri hlavnom ističi dve hodnoty, 630 A a 380 A, a súpis je zostavený na nižšiu z nich. Vyhotovenie na plných 630 A znamená zdvojenie fázových pásov, čo by súpis zvýšilo o 359,14 EUR.
P-42: Tepelné izolácie medených rozvodov vykurovania sú ocenené hrúbkou 20 mm pre potrubie D 22 a 19 mm pre D 15, pretože rozvody vedú v podlahovej konštrukcii a v šachtách; voľne vedené úseky by podľa technickej správy mali hrúbku 25 až 30 mm. Voľne vedené úseky v hrúbke 25 až 30 mm by pri celej dĺžke 266,10 m súpis zvýšili približne o 2 100 EUR.
P-43: Vodorovné trasy vnútornej kanalizácie sú ocenené ako potrubie HT z PP v celej dĺžke; ak sa zvodová časť zhotoví z PVC KG podľa technickej správy, cena sa zníži približne o 26 EUR.
P-44: Hĺbka ryhy areálového vodovodu je uvažovaná 1,20 m; technická správa uvádza len šírku ryhy 60 cm, lôžko 15 cm a obsyp 30 cm, hĺbku neuvádza. Hĺbka ryhy vodovodu 1,50 m by výkop, paženie, zásyp a odvoz zvýšila približne o 600 EUR.
P-45: Revízne šachty sú ocenené ako prefabrikované: dodávka dna s kynetou, skruží, kónusu a vyrovnávacieho prstenca a osadenie jednotlivých dielcov. Zhotovenie šachiet s obložením dna betónom na mieste namiesto prefabrikovaného dna by súpis zvýšilo približne o 4 800 EUR.
P-46: Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej stoky vykonáva prevádzkovateľ verejnej siete na náklady investora; dokumentácia neuvádza dimenziu ani materiál verejných potrubí, preto tieto práce v súpise nie sú. Vystrojenie vodomernej šachty vrátane fakturačného vodomeru DN 50 v súpise je. Navŕtavací pás alebo T-kus so zemnou súpravou v našom súpise by ho zvýšil o 300 až 800 EUR podľa dimenzie verejného radu.
P-47: Revízne šachty sú zostavené z dielcov, ktoré cenová sústava ponúka: dno s kynetou výšky 700 mm, kónus 1000/600 výšky 576 mm a vyrovnávací prstenec do 100 mm. Výkres kótuje dno 680 mm a kónus 630 mm; rozdiel 34 mm na šachtu vyrovná vyrovnávací prstenec a maltové lôžka spojov. Dielce šachiet presne podľa výkresu na zákazku by ich cenu zvýšili o 10 až 15 %.
P-48: Zvislé trasy sú predĺžené o ležatý zvod 0,80 m pod podlahou 1.NP, o 0,50 m k odbočke na poslednom podlaží a o 1,00 m vyvedenia kanalizačného odvetrania nad strechu; dokumentácia tieto rozmery nekótuje. Bez prídavkov zvislých trás by sa súpis znížil približne o 1 900 EUR.
P-49: Podklad pod vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel (betónová pätka alebo rámový podstavec) dokumentácia nepredpisuje; technická správa uvádza antivibračné silentbloky len pri kondenzačných jednotkách klimatizácie, ktoré sú v súpise. Podklad pod tepelné čerpadlá je preto uvažovaný ako súčasť stavebnej časti. Rámový podstavec výrobcu pod 27 vonkajších jednotiek by súpis zvýšil približne o 11 600 EUR.
P-50: Rozmer otvoru pri prestupe kábla požiarne deliacou konštrukciou dokumentácia neurčuje; uvažovaný je jadrový vrt D 150 mm na jeden prívodný kábel, teda trieda tesnenia do 0,1 m2. Ak sa prestupy zhotovia ako otvory nad 0,1 m2, súpis sa zvýši približne o 1 023 EUR.
P-51: Dĺžku odvodu odmrazovacej vody od vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel a odvodu od poistných výtokov zásobníkov dokumentácia neurčuje; uvažované sú 3,00 m na jednotku a 2,00 m na bytovú sústavu. Dvojnásobné dĺžky by súpis zvýšili približne o 840 EUR.
P-52: Cenová sústava CENEKON nemá triedu pre prepláchnutie a napustenie sústavy s podlahovým vykurovaním ani pre funkčnú vykurovaciu skúšku podľa STN EN 1264-4; obidva kroky sú preto ocenené hodinovou sadzbou montéra a počet hodín je uvažovaný 2,00 hod na napustenie a 3,00 hod na vykurovaciu skúšku jednej bytovej sústavy. Dvojnásobný počet hodín by súpis zvýšil približne o 2 700 EUR.
P-53: Plocha na vyčistenie budovy po montážnych prácach je uvažovaná ako hrubá podlahová plocha, teda zastavaná plocha 742,85 m2 krát štyri podlažia. Ak sa vykáže len čistá podlahová plocha bez konštrukcií (približne 85 %), súpis sa zníži približne o 2 890 EUR.
P-54: Objemová hmotnosť zmiešaného stavebného odpadu z montážnych prác je uvažovaná 0,15 t/m3; skutočnú hmotnosť určí váženie na skládke. Dvojnásobná hmotnosť by súpis zvýšila približne o 840 EUR.
P-55: Počty tvarovok potrubia spiro (27 kolien DN 125, 44 kolien DN 160, 50 T-kusov a 27 prechodov) sú dopočítané z topológie rozvodu, pretože výkresy tvarovky nekótujú. Odchýlka 20 % by súpis zmenila približne o 490 EUR.
P-56: Zvody bleskozvodu sú ocenené izolovaným hliníkovým drôtom AlMgSi Ø 8 mm PVC podľa legendy výkresu bleskozvodu a sú vedené v ochrannej rúrke pod omietkou, ako predpisuje technická správa; hliník so zachytávacou sústavou netvorí galvanický pár, takže náter zvodu odpadá. Variant s neizolovaným drôtom v samotnej ochrannej rúrke by súpis znížil o 113 EUR.
P-57: Rozsah ochranného zábradlia okolo otvorených výkopov je uvažovaný po jednej strane ryhy v celej dĺžke, teda 317,30 m; technické správy zaistenie výkopov predpisujú, rozsah neurčujú. Zábradlie po oboch stranách by súpis zvýšilo približne o 2 504 EUR.
P-58: Dĺžka pripojovacieho potrubia kondenzátu od zápachových uzávierok vzduchotechniky do kanalizácie je uvažovaná 2,00 m na jednu uzávierku; dokumentácia trasu neurčuje. Dvojnásobná dĺžka by súpis zvýšila približne o 225 EUR.
P-59: Doplnenie chladiva R32 nad výrobnú náplň nie je v súpise: priemerná dĺžka chladivovej dvojice na jeden okruh je 21,4 m, čo je na hranici bežnej výrobnej náplne split jednotiek. Ak výrobca zvolenej jednotky predplní kratšiu trasu, doplnenie chladiva by súpis zvýšilo približne o 130 až 250 EUR.
P-60: Prívod vzduchu do odvetrávaných miestností je podľa technickej správy riešený bezprahovými dverami, ktoré sú súčasťou stavebnej časti. Ak sa namiesto nich osadia dverové mriežky, súpis vzduchotechniky sa zvýši približne o 1 200 EUR.
P-61: Dĺžky vnútorných káblov vychádzajú z počtu obvodov podľa schémy bytového rozvádzača (dva obvody 3x1,5, sedem 3x2,5 a dva 5x2,5) a z trasy odmeranej z pôdorysov silnoprúdu. Uvažuje sa, že každý obvod prejde v priemere polovicou spoločnej trasy a že na každý prístrojový bod pripadá 0,80 m zvislého úseku, ktorý pôdorys nezobrazuje. Plný prechod trasou u každého obvodu by súpis zvýšil približne o 6 500 EUR.
P-62: Tepelné izolácie rozvodov vody sú ocenené v katalógových hrúbkach 9 mm pre studenú a 19 mm pre teplú vodu; technická správa uvádza 10 a 20 mm, cenová sústava tieto hrúbky pre dané priemery nemá. Bližšia hrúbka v sústave nie je, cena sa tým nemení.
P-63: Komplexné vyskúšanie a zaregulovanie vzduchotechniky je ocenené sadzbou za celé zariadenie, teda 241,21 EUR; počet ventilátorov a meracích bodov cenník neurčuje. Ocenenie podľa hodinovej sadzby, teda 60 hodín, by súpis zvýšilo o 793,79 EUR.
P-64: Závesy a objímky potrubí zdravotechniky nie sú samostatnou položkou, pretože montážne položky potrubia obsahujú potrubnú objímku a skrutky na každý meter. Technická správa predpisuje značkový závesný systém; ak sa má oceniť samostatne, doplní sa po cenovej ponuke dodávateľa.
P-65: Značenie potrubia podľa STN 13 0072 je ocenené jedným štítkom na každú vodovodnú stúpačku na každom podlaží, spolu 36 kusov; technická správa počet a rozmiestnenie štítkov neurčuje. Hustejšie značenie aj na ležatých rozvodoch a armatúrach by súpis zvýšilo o 199,08 EUR.
P-66: Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení je ocenené jedným vytyčovacím bodom na každú z piatich sietí vedených areálom; situácia počet vytyčovacích bodov neurčuje. Vytýčenie po celej dĺžke rýh, teda 23 bodov ako pri nových trasách, by súpis zvýšilo o 486,00 EUR.
P-67: Izolačné držiaky prípojníc rozvádzača RE sú ocenené v rozstupe 0,50 m po šírke zostavy skríň, teda 7 kusov; výkres rozstup podopretia neurčuje. Hustejší rozstup 0,35 m, teda 10 kusov, by súpis zvýšil o 93,00 EUR.